- 15. aktualizace textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

| obec | Bravantice | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 788 800 | údaje v tabulce: 2015 2025 800 1000 |  |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 420 420 420 0 0 0 120 120 120 95,56 95,80 97,00 47,98 48,10 48,70 44,34 44,50 45,00 95,96 96,20 97,40 | údaje v tabulce: 2015 2020 2025 420 702 710 80 98 710 120 100 100 97,00 97,00 80 48,70 48.7 50 45,00 45,0 50 97,40 97,4 100 |  |
| 1.3.2. |  | vložit text na konec kapitoly: V roce 2007 byla vybudována ČOV pro 60 EO, jejíž kapacita byla v roce 2018 navýšena na 135 EO, na kterou je napojena část rodinných domů v severní části obce. V roce 2008 byla dále vybudována ČOV pro 35 EO, na kterou jsou napojeny dva bytové domy. |  |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu oddílné kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. | Pro odkanalizování lokality „Večerek“ v západní části obce je navržena výstavba lokální ČOV s kapacitou 80 EO a kanalizačních stok DN 250 délky 430 m, včetně odtoku z ČOV délky 70 m. Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu oddílné kanalizační sítě a ČOV bude likvidace odpadních vod v ostatních částech obce ponechána stávajícím způsobem. |  |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2025 Výstavba kanalizace: 2025 |  |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 2,1 ČOV: 0,8 Celkem: 2,9 |  |

| obec | Košařiska | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 381 320 | údaje v tabulce: 2015 2020 320 400 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Studie proveditelnosti stavby splaškové kanalizace v obci Košařiska - 2019 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 62,22 61,00 54,90 34,41 33,80 30,75 37,46 36,90 34,10 68,82 67,60 61,50 | údaje v tabulce: 2005 2015 2020 0 0 0 0 0 0 120 120 100 61,00 54,90 45,75 33,80 30,75 25,62 36,90 34,10 28,41 67,60 61,50 51,25 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. | Pro centrální část obce je navržena výstavba stok splaškové kanalizace z plastového potrubí DN 250 v délce cca 2 290 m a 1 ks čerpací stanice pro cca 180 EO. Odváděné splaškové vody budou zaústěny do nové čerpací stanice. Odtud budou výtlačným potrubím dopraveny na ČOV Milíkov, která má dostatečnou kapacitu. V lokalitě Milíř je navržena výstavba kanalizace z plastového potrubí DN 250 v délce cca 850 m a 1 ks lokální ČOV s kapacitou 50 až 80 EO. V lokalitě Sobulanka je navržena výstavba kanalizace délky cca 250 m zakončené lokální ČOV s kapacitou 25 až 30 EO. Odpadní vody z nemovitostí, které nebude možné připojit na uvedené kanalizace, budou likvidovány přímo u zdroje stávajícím způsobem. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: | Výstavba ČOV: 2021 Výstavba kanalizace: 2021 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 16,6 ČOV: 1,15 Celkem: 17,75 |

| obec | Rychvald | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Hlavním recipientem této části města je Michálkovický potok, který protéká celým územím z jihu na sever. Středem zájmového území prochází státní silnice Michálkovice - Rychvald, která tvoří páteř komunikačního systému obce. | Hlavním recipientem města Rychvaldu je Rychvaldská stružka, která protéká celým územím od východu na západ. Dalším významným recipientem města je Michálkovický potok, který protéká celým územím z jihu na sever. Páteř komunikačního systému města tvoří krajská silnice č. III/470 Ostrava – Orlová a ulice Orlovská, která prochází zastavěným územím ze západu na východ. Na tuto silnici navazuje krajská komunikace č. III/471 Ostrava – Rychvald – Bohumín, ulice Michálkovická a ulice Bohumínská. |
| 1.3.2. | V roce 2002 byla ukončena rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod. Na mechanicko - biologickou ČOV je napojena jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové vody na obytné zástavby soustředěné v centrální části města. Odpad z ČOV je vyústěn do Podkostelního rybníku. Provoz a údržbu ČOV stejně jako navazující stokové sítě zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Dále je v současné době zajištěno odkanalizování kolonie Václav, kde je rovněž jednotná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny do dvojice štěrbinových nádrží a následně vypouštěny do Rychvaldské stružky. Část stávající zástavby a některé drobné průmyslové podniky ve spádovém území mají v současné době vybudovány vlastní akumulační jímky nebo septiky. Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že do povrchových toků v zájmovém území jsou vypouštěny vody, které nevyhovují současným legislativním předpisům, zejména nařízení vlády 61/2003 Sb. | Město lze rozdělit na lokality Dolní Podlesí, Horní Podlesí, Václav, Husitská, Lutyňská, Jarošovice, Na Výsluní, Stavy, Návrší, Na Fojtství, Dvorek, Starý Dvůr, Nový Dvůr. Toto členění využívá Technicko-ekonomická studie odkanalizování města Rychvald. V roce 2002 byla ukončena rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod. Na mechanicko - biologickou ČOV Rychvald je napojena jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové vody z obytné zástavby soustředěné v centrální části města. Předčištěné odpadní vody jsou odvedeny do Podkostelního rybníku. Dále je v současné době zajištěno odkanalizování kolonie Václav, kde je rovněž jednotná kanalizační síť. Odpadní vody předčištěné v mechanické ČOV Rychvald – Václavka jsou vypouštěny do Rychvaldské stružky. V roce 2013 byla dokončena výstavba další etapy sítě splaškové kanalizace, kterou byla rozšířena výše uvedená část kanalizace v oblasti sídliště o 1 365 m. Tato kanalizace zajišťuje odvedení odpadních vod z nemovitostí podél a v okolí ulice Bohumínská od křižovatky s ulicí Orlovská v uvedené délce. Výše uvedené kanalizace provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Výše uvedené kanalizace provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ve městě Rychvald jsou také dvě jednotné kanalizace délky 1 630 m a 990 m zaústěné bez čištění do recipientu, které provozuje společnost AZ GEO s.r.o. Část stávající zástavby a některé drobné průmyslové podniky ve spádovém území mají vybudovány vlastní akumulační jímky, septiky nebo ČOV. Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že do povrchových toků v zájmovém území jsou vypouštěny vody, které nevyhovují současným legislativním předpisům. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování zástavby města je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové sítě. Celkem je navrženo vybudovat cca 37,2 km nové gravitační kanalizace o profilu DN 300 mm. S ohledem na topologii terénu je na trase splaškové kanalizace navrženo vybudovat celkem 26 ks čerpacích stanic a 6,9 km výtlačného potrubí o profilu DN 80 – 100 mm. Pro likvidaci odpadních vod z části území je navrženo využít volnou kapacitu stávající městské ČOV Rychvald. Na stokovou síť v povodí ČOV Rychvald, na kterou je nyní napojeno cca 1700 EO, bude po dokončení navrhovaných opatření nově napojeno 1900 EO. Celkem na ČOV Rychvald bude po dokončení opatření napojeno 3600 EO. Pro likvidaci odpadních vod z části stávající zástavby lokality Dolní Podlesí je navrženo využít volnou kapacitu stávající ČOV Michálkovice. Celkem na stokovou síť v povodí stávající ČOV Michálkovice bude napojeno 1 200 EO. Stávající ČOV Michálkovice je majetkem statutárního města Ostravy, provoz a údržbu ČOV zajišťuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. S ohledem na spádové poměry není možné zajistit gravitační napojení odpadních vod ze zájmového území na kanalizační systém v povodí stávající ČOV Rychvald a stávající ČOV Michálkovice. Jihozápadní část města označená jako Václav je částečně odkanalizována jednotnou kanalizací, svedenou do štěrbinové nádrže. Pro vyhovující odkanalizování soustředěné zástavby v této části města je navržena výstavba nové mechanicko biologické ČOV s kapacitou cca 1500 EO. Na ČOV Václav bude napojena stávající jednotná kanalizace v majetku a provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Stávající zástavba nenapojená na stávající jednotnou kanalizaci bude odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizaci. Na novou ČOV bude napojená i navržená splašková kanalizace z obce Orlová, část Poruba s 300 EO. V lokalitách, kde není z technických nebo ekonomických důvodů vhodné realizovat kanalizaci, je navržena výstavba domovních ČOV, celkem cca 400 ks. | Technicko-ekonomická studie odkanalizování města Rychvald řeší návrhy odkanalizování těchto lokalit: Lokalita 1 – Dolní Podlesí Lokalita 2 – Horní Podlesí Lokalita 3 – Václav Lokalita 4 – Husitská Lokalita 5 – Lutyňská Lokalita 6 – Jarošovice Lokalita 7 – Na Výsluní Všechny lokality jsou v okrajových částech města, které navazují na historické městské jádro. Pro odkanalizování zde uvedených lokalit rozptýlené zástavby města je navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové sítě doplněna o soustavu čerpacích stanic. Celkem je navrženo vybudovat cca 37,2 km nové gravitační kanalizace profilu DN 300 mm. S ohledem na topologii terénu je na plánovaných trasách splaškové kanalizace navrženo vybudovat celkem cca 26 ks čerpacích stanic a 6,9 km výtlačného potrubí profilu DN 80 – 100 mm. Pro likvidaci odpadních vod z části území je navrženo využít volnou kapacitu stávající městské ČOV Rychvald. Na stokovou síť v povodí ČOV Rychvald, na kterou je nyní napojeno cca 1 700 EO, bude po dokončení navrhovaných opatření nově napojeno 1 900 EO. Celkem bude na ČOV Rychvald po dokončení opatření napojeno 3 600 EO. Pro likvidaci odpadních vod z části stávající zástavby lokality Dolní Podlesí je navržena realizace nové ČOV na pozemku ve vlastnictví města v těsné blízkosti jihozápadní hranice s městem Ostrava, jeho městskou částí Michálkovice. Na ČOV Dolní Podlesí bude s výhledem do budoucna napojeno cca 1 200 EO. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. plánuje za účelem dosažení dostatečné kapacity celkovou rekonstrukci ČOV Rychvald – Václavka, umístěné v jihozápadní části města označené jako Václav. Pro vyhovující odkanalizování soustředěné zástavby v této části města je navržena dále oddílná stoková síť s čištěním odpadních vod na nové mechanicko-biologické ČOV (dále „ČOV Václav“) s dostatečnou kapacitou pro pokrytí likvidace odpadních vod zbylé části této lokality. Na ČOV Václav bude napojena stávající jednotná kanalizace společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zástavba dosud nenapojená na stávající jednotnou kanalizaci bude odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací. Od roku 2017 probíhají projekční a inženýrské práce na vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace potřebné pro realizaci kanalizační sítě v lokalitách: Lokalita 1 – Dolní Podlesí, jižní část Lokalita 3 – Václav Lokalita 4 – Husitská, část bez ČS U nemovitostí, které není možné či vhodné z technických, ekonomických nebo jiných důvodů připojit na navrhovanou kanalizaci v projektovaných lokalitách 1, 3 a 4, je navržena likvidace odpadních vod prostřednictvím domovních ČOV. V ostatních lokalitách zde neuvedených a těch, kde není v současné době z technických nebo ekonomických důvodů vhodné realizovat kanalizaci, je navrženo zřizování domovních ČOV nebo žump. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: 2020 Výstavba kanalizace: 2019 - 2030 | Výstavba ČOV: 2020 - 2030 Výstavba kanalizace: 2020 - 2040 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: ČOV: 64,29 Celkem: 341,39 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: ČOV: 11,83 Celkem: 288,93 |

| obec | Žabeň | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 598 1546 | údaje v tabulce: 2015 2020 775 1000 |
| 1.2. |  | vložit text na konec kapitoly: - Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň – část „A“ Intenzifikace ČOV – Projekt 2010 09/2018 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 420 433 500 420 433 500 120 120 120 71,76 90,70 185,52 35,88 45,40 92,76 32,89 41,60 85,03 71,76 90,70 185,52 | údaje v tabulce: 2005 2015 2020 433 500 1000 433 500 1000 120 120 120 90,70 185,52 176,0 45,40 92,76 60 41,60 85,03 55 90,70 185,52 120 |
| 1.3.2. | V obci Žabeň je vybudována splašková kanalizace a centrální mechaniko - biologická ČOV, na kterou je napojeno cca 70 % obytné zástavby. | V obci Žabeň je vybudována tlaková splašková kanalizace a centrální mechaniko - biologická ČOV s kapacitou 550 EO, na kterou je napojeno cca 80 % obytné zástavby. Vlivem růstu počtu obyvatel v obci se stávající kapacita obecní ČOV stala nedostatečnou, neboť obec v současné době produkuje znečištění o velikosti 831 EO. |
| 1.3.3. | S ohledem na velikost zdroje znečištění doporučujeme ponechat likvidace odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. | Z důvodu nedostatečné kapacity stávající ČOV je navrženo její rozšíření na látkové zatížení 1000 EO, čímž dojede ke snížení znečištění recipientu Olešná. Výstavba nové dvojlinkové mechanicko-biologické ČOV bude realizována v místě stávající ČOV. Současně bude rekonstruována přívodní stoka DN 150 v délce cca 127 m. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: | Výstavba ČOV: 2020 - 2021 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: ČOV: Celkem: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j.401/2010-15000. údaje v tabulce: ČOV: 9,23 Celkem: 9,23 |