- Příloha č. 1 k materiálu č.:

- Počet stran přílohy: 82

- Návrh 2. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

| obec | Albrechtičky | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8101.001.00.00030 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 670 | údaj v tabulce: Obec/2015: 720 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. | Pro odkanalizování zástavby nenapojené na stokový systém jednotné kanalizace v majetku SmVaK je navrženo vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci s odvedením odpadních vod obce na centrální mechanicko biologickou ČOV s výhledem max. 850 EO. Po vybudování nové čistírny dojde k připojení stávající jednotné kanalizace na ČOV obce. Nová kanalizace je řešena jako kombinovaný systém gravitačních a podtlakovo-násoskových stok. Gravitační stoky jsou navrženy z potrubí PP DN 250, podtlakové stoky z potrubí PP DN 110-150. Celková délka stokových sítí činí 7 814 m |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2012 Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 38,16 ČOV: 8,18 |

| obec | Bartošovice | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Bartošovice | kód PRVK | 8115.001.01.00097 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 960 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 1310 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 1310 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na dostavbu nové splaškové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, ukončené ČOV. Oddílná (splašková) gravitační kanalizace bude vybudována z trub profilu DN 250 mm v délce 16 600 m. V kanalizační síti budou osazeny čerpací stanice s výtlačnými řady DN 80 mm v celkové délce 500 m. Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a denitrifikací s kapacitou 205,65 m3/den (160,5 m3/den Bartošovice + 45,15 m3/den Hukovice). Odtok z ČOV bude zaústěn do přítoku Odry. Vyprodukovaný odvodněný kal bude z ČOV vyvážen na skládku, případně bude ukládán na zemědělské pozemky. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2015 Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 77,26 ČOV: 13,87 |

| obec | Bartošovice | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Hukovice | kód PRVK | 8115.001.02.04927 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 370 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 370 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do potoka. | V místní části Hukovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná (splašková) gravitační kanalizace navržená z trub DN 250 mm v délce 4 700 m bude zaústěna do centrální čerpací stanice, kterou budou splaškové odpadní vody v množství 45,15 m3/den přečerpány do kanalizační sítě a následně do ČOV obce Bartošovice. Výtlačný řad z centrální ČS je navržen z potrubí DN 80 mm v délce 1 150 m. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 22,83 |

| obec | Bílov | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8101.002.00.00440 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 450 | údaj v tabulce: Obec/2015: 750 |
| 1.1.2. | U obce je předpokládán mírný pokles obyvatel. Není předpokládán větší rozvoj podnikatelské sféry. | V obci provozuje potravinářskou výrobu firma, která zaměstnává cca 70 pracovníků, kteří jsou ubytováni celý týden na ubytovně firmy. U obce je předpokládán vzestup obyvatel z důvodu plánování nové výstavby směrem na Bílovec a rozšíření výroby potravinářské firmy. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 380 0 120 55,00 27,70 25,75 55,40 | údaje v tabulce: sloupec 2015 750 750 130 97,50 45,00 39,70 90,00 |
| 1.3.1. | Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod. | Na území obce se nachází potravinářská firma vypouštějící do kanalizace pouze splaškové vody. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Vzhledem k plánovanému rozšiřování obce je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v celé obci v celkové délce 4 660 m s vlastní ČOV. Stávající kanalizace bude využívána jako dešť,ová. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2012 Výstavba kanalizace: 2009 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 20,53 ČOV: 7,08 |

| obec | Bukovec | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8110.002.00.01599 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme ponechat likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat 8 500 m gravitační, popř. částečně podtlakové splaškové kanalizace oddílné soustavy. Likvidace odpadních vod je navržena na nové mechanicko-biologické ČOV. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd. Křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2012 Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 35,06 ČOV: 9,24 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Stávající zdroje vody nebudou dostačovat ke krytí potřeby vody celé obce a proto předpokladem pro vybudování veřejného vodovodu je zajištění nového zdroje o dostatečné vydatnosti. Územní plán navrhuje vybudovat jímání vody z Bystrého potoka. Před realizací tohoto záměru však bude nutné stanovit využitelnost zdroje. Zatím nejsou žádná měření průtoků Bystrého potoka k dispozici. Pokud bude vydatnost dostatečná, mohl by zdroj sloužit též pro potřeby Písku. Potřebné množství jímané vody by mělo být zhruba 7 l/s. Voda z potoka bude čerpána do úpravny vody situované nad stávajícím vodojemem, do kterého bude i nadále svedena voda ze zdrojů pod Ostrou. Jižní část obce bude zásobena i nadále ze zdroje Girová 1 ze stávajícího vodojemu 250 m3, který bude řídícím vodojemem pro horní tlakové pásmo (HTP) pro zástavbu nad kótou 500 m n.m. Pro střední tlakové pásmo (STP) se zástavbou na terénu 450 - 500 m n.m. bude tlak redukován buď v přerušovací komoře nebo redukčním ventilem. Veřejný vodovod bude dimenzován i na požární vodu. Celkem je navržena výstavba vodovodních řadů v délce zhruba 8 km profilů od DN 80 do DN 150 dle konzultace s OÚ. Vybudování vodovodu vč. jímacího objektu z Bystrého potoka a úpravny vody pro Q=7,0l/s je obsahem akce RPI MS kraje. | Stávající zdroje vody nebudou dostačovat ke krytí potřeby vody celé obce a proto předpokladem pro dobudování veřejného vodovodu je zajištění nového zdroje o dostatečné vydatnosti. Navrhuje se provést nové jímací vrty, jejichž umístění upřesní podrobný hydrogeologický průzkum. Potřebné množství by mělo být zhruba 2 l/s. Pro napojení těchto nových zdrojů na stávající systém vodovodu a jeho rozšíření je zapotřebí realizovat 8 500 m vodovodního řadu. |
| 1.3.4. | Dle kap. 1.3.3 Bystrý potok. | Dle kap. 1.3.3. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2005 - 2007 | Výstavba vodovodu: 2009 - 2011 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 26,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 33,91 |

| obec | Bystřice | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8121.001.00.01692 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | . | doplnění textu: V lokalitě Paseky se nachází vodovod s jímáním Kompařov a vodovod v Pasekách s jímáním Loučka. Vodovod „Kompařov“ má vlastní prameniště, sestávající z pramenní a sběrné jímky a jímacího zářezu. Součástí vodovodu je vodojem 50 m3 a zásobovací potrubí PVC a PE DN 1“ až DN 80 v celkové délce 2 800 m. Množství dodávané vody je 17 m3/den, zásobováno je 140 osob. Vlastníkem a provozovatelem je obec Bystřice. Vodovod s jímáním „Loučka“ má vlastní prameniště sestávající z pramenní a sběrné jímky a jímacího zářezu. Součástí vodovodu je vodojem 10 m3. Zásobovací potrubí je částečně ocelové DN 50 až DN 80 v délce 1 959 m, částečně z LPE DN 20 až DN 40 v délce 769 m. Celková délka vodovodu 2 728 m. Z vodovodu je zásobováno 80 osob. První část vodovodu byla vybudována svépomocí občanů v roce 1936, další část v roce 1974. Vodovod je provozován společenstvím odběratelů. Z důvodu omezené životnosti potrubí a problému s nedostatkem vody je v plánu vybudovat zde nový vodovod s vyžitím stávajícího prameniště. |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: V lokalitě Paseky bude vybudován nový vodovod s jímáním „Loučka“ s vlastním prameništěm. Vodovodní řad DN 50-80 v délce cca 2 000 m a vodojemem 10 m3 bude využívat 92 osob. V lokalitě Škubňa bude vybudován nový vodovod „Škubňa 18“ s napojením na vodovod „Pod Špillerem“, který je napojen na vodovodní systém v obci (zdrojově napojen na jímací území Košařiska). Půjde o nový vodovodní řad PE v DN 50-80 v délce 3 390 m, rekonstrukci PE DN 80 v délce 215 m a rozšíření akumulace VDJ pod Špillerem o 25 m3. Vodovod bude sloužit 208 osobám. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 13,8 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 37,0 |

| obec | Čaková | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8114.004.00.01830 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Ve východní (spodní) části obce je navrženo vybudování vodovodu s napojením na vodovod v obci Zátor. Jedná se o rozšíření v délce 600 m z PVC DN 80. Na vodovod budou napojeny stávající i nově budované RD. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 23,9 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 25,8 |

| obec | Děhylov | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8109.004.00.02541 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 710 | údaj v tabulce: Obec/2015: 750 |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Kanalizace a ČOV Děhylov, technicko-ekonomická studie, KONEKO spol. s r.o., 2/2008; - Výstavba ČOV a dostavba splaškové kanalizace v obci Děhylov, DÚR, KONEKO spol. s r.o., 10/2008. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 500 0 120 88,95 45,23 42,80 90,45 | údaje v tabulce: sloupec 2015 750 750 120 90,00 45,00 41,25 90,00 |
| 1.3.3. | S ohledem na velikost obce a technický stav kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Urbanizované území obce Děhylov bude odkanalizováno pomocí kombinované kanalizační sítě. To znamená, že v centrální části obce bude pro odvedení jak splaškových, tak i dešťových odpadních vod na ČOV využita stávající soustavná „jednotná“ kanalizace, zatímco odkanalizování okrajových častí obce a ploch určených pro rozvoj bydlení bude řešeno pomocí splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Krátké úseky nesoustavné „jednotné“ kanalizace v této části území budou sloužit ve výhledu k odvedení povrchových a dešťových vod. Za tímto účelem je navrženo vybudovat kmenový sběrač A, který podchytí stávající jednotnou kanalizaci před jejím zaústěním do recipientu a zajistí transport odpadních vod na plochu určenou pro výstavbu ČOV. Profil sběrače A je DN 400 mm, délka stoky je cca 682 m. Pro odkanalizování stávající zástavby mimo povodí jednotné kanalizace je navržena výstavba cca 1471 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je jednotný DN 300 mm. S ohledem na spádové poměry řešeného území je na trase splaškové kanalizace navržena typová balená ČS s kapacitou cca 5 l/s. Výtlak z ČS DN 80, délka výtlačného řadu je cca 150 m. Likvidace odpadních vod z celého řešeného území je navržena na nové centrální mechanicko - biologické ČOV s vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platných legislativních předpisů. Odtok z ČOV je zaústěn do Děhylovského potoka, který je přítokem řeky Opavy. Navržená koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod z území obce Děhylov je v souladu s územním plánem obce. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 15,54 ČOV: 8,33 |

| obec | Dětmarovice | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Dětmarovice | kód PRVK | 8111.001.01.02596 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: projekt Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice, Dokumentace pro územní řízení, zpracovatel HHP, v.o.s., Hlubinská 917/20, Ostrava, 2008. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 2400 2400 120 423,60 211,80 194,15 423,60 | údaje v tabulce: sloupec 2015 2121 2121 150 318,00 159,00 146,28 318,00 |
| 1.3.1. | Na katastru obce se nachází tepelná elektrárna a Agloporitový závod. | Na katastru obce se nachází tepelná elektrárna a závody CEMEX, BAUMIT a TRESTLES. |
| 1.3.2. | Výjimku tvoří areál hřiště, kde je vybudována lokální ČOV Pesl 25 pro 120 EO a bytové domy jižně od obecního úřadu, které mají vybudovánu ČOV stejného typu. Stávající dešťová kanalizace a lokální ČOV jsou ve správě obecního úřadu Dětmarovice. | Výjimku tvoří bytové domy jižně od obecního úřadu, které mají vybudovanou ČOV PESL 25 a Obecní úřad, který má vybudovanou ČOV VARIOcomp 15 k. Stávající dešťové kanalizace a lokální ČOV jsou ve správě obecního úřadu. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat celkem 18 600 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající kanalizace bude i nadálé sloužit k odvedení dešťových vod z intravilánu. S ohledem na spádové poměry jsou na stokové sítě navržené dvě lokální ČS s kapacitou 5 a 15 l/s. Celková délka výtlačných řadů je 2 300 m, profil výtlaků DN 80 – DN 150 mm. Likvidace odpadních vod je navržena na mechanicko - biologické ČOV Dětmarovice, která je navržena za tratí ČD Bohumín - Karviná na levém břehu Mlýnky. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat celkem 20 217 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy rozdělené do tří samostatných soustav ukončených třemi samostatnými ČOV. Subaglomeraci Dětmarovice I bude tvořit 6 372 m gravitační stoky a 1 074 m tlakové kanalizace a bude ukončena ČOV typu 2 x 500 EO. Vyčištěné vody budou zaústěny do vodního toku Olmovec. Subaglomeraci Dětmarovice II bude tvořit 7 691 m gravitační stoky a 1 990 m tlakové kanalizace a bude ukončena ČOV typu 3 x 400 EO. Vyčištěné vody budou zaústěny do vodního toku Mlýnka. Subakglomeraci Koukolná III bude tvořit 40 m gravitační stoky a 3 049,5 m tlakové kanalizace a bude ukončena ČOV typu 413 EO. Vyčištěné vody budou zaústěny do vodního toku Glembovec. Stávající kanalizace, což jsou zatrubněné vodní toky, budou nadále sloužit k odvádění dešťových vod. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2005 - 2006 Výstavba kanalizace: 2005 - 2010 | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 98,05 ČOV: 27,18 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 99,87 ČOV: 23,25 |

| obec | Dětmarovice | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Koukolná | kód PRVK | 8111.001.02.02597 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: projekt Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice, Dokumentace pro územní řízení, zpracovatel HHP, v.o.s., Hlubinská 917/20, Ostrava, 2008. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 1100 1100 120 32,40 16,20 14,85 32,40 | údaje v tabulce: sloupec 2015 105 105 150 15,75 7,80 6,50 15,75 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Místní část je řešena jako součást stavby Koukolná III Decentralizovaného odkanalizování Dětmarovice (popis v kartě Dětmarovice). Ostatní nemovitosti řešit přímo u zdroje stávajícím způsobem. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2011 Výstavba kanalizace: 2010 - 2011 |
| 1.4 |  | doplnění textu: Náklady uvedeny v kartě Dětmarovice. |

| obec | Dolní Lomná | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8110.003.00.02960 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 850 | údaj v tabulce: Obec/2015: 903 |
| 1.2. |  | doplnění textu: Kanalizace obce Dolní Lomná - DUŘ, VIVA PROJEKT s.r.o. 9/2004. |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2005: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2005: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2005: 50 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2005: 50 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 721 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 721 |
| 1.3.2. | Obec Dolní Lomná nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do recipientu. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením.Rekreační areál dolu ČSA má vybudovánu mechanicko-biologickou ČOV. Malé lokální ČOV typu Biofluid mají též rekreační střediska Důl 1. Máj, Důl ČSA Karviná, Koksovna ČSA Karviná a Nová huť Ostrava. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky. | Obec Dolní Lomná je horskou obcí s roztroušenými shluky současně zastavěného a zastavitelného území. Svou polohou je obec předurčena k prolínání objektů s trvale bydlícími obyvateli a objektů určených k individuální a skupinové rekreaci. Současně je část obce územně oddělena a navazuje na současně zastavěné územní města Jablunkov-Městská Lomná. Obec Dolní Lomná nemá v současnosti vybudovaný ucelený systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do recipientu. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. V centru obce je vybudována malá mechanicko-biologická ČOV pro 300 EO s navazující přívodní stokou DN 300 mm. Stávající přísun zněčištění ze dvou základních škol, dvou mateřských škol, obecního úřadu, hotelu Pod Akáty, obchodu, Pekárny Sikora, bytového domu, chráněných bytů a sedmi 7 RD na tuto ČOV odpovídá počtu 170 EO. Rekreační areál Střediska odborů „Rohanka“ má vybudovánu vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Malé lokální ČOV typu Biofluid mají též rekreační střediska Polana a Penzion Beskydka – objekt Odborů TŽ a.s. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky. |
| 1.3.3. | S ohledem na charakter obytné zástavby a výši investičních nákladů na výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme ponechat likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Obec je rozdělena horskými hřbety do 3 údolí, a to: Údolí potoka Jestřábí (PB Lomná), Údolí potoka Křinovský (PB Lomná) a Údolí řeky Lomná, které je pak polohově rozděleno na centrální část obce a část obce navazující na samosprávné územní města Jablunkov. Údolí potoka Jestřábí (PB Lomná): Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový, podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude v první etapě rozšířená ČOV pro základní školu z 300 na 400 EO. Údolí potoka Křinovský (PB Lomná): Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový, podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude ČOV (tzv. centrální) pro 600 EO. Údolí řeky Lomná – centrální část: Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový, podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude ČOV pro základní školu s kapacitou 300 EO. Údolí řeky Lomná – část obce navazující na samosprávné území obce Jablunkov: Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový). V počátečním profilu budoucí oddílné splaškové kanalizace bude čerpací stanice pro 60 EO. Odpadní vody budou čerpány do oddílné splaškové kanalizace obce Jablunkov, místní část Městská Lomná, odkud budou splaškové vody dopravovány na centrální ČOV v Návsí. Celková plánovaná délka kanalizační sítě oddílné splaškové kanalizace je 6 800 m. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2015 Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 54,59 ČOV: 8,01 |

| obec | Dolní Moravice | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Horní Moravice | kód PRVK | 8120.002.02.02981 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Rozšíření vodovodu v délce 6060,0m v Horní Moravici a Nové Vsi je obsaženo v akci RPI MS kraje. | Je navrženo rozšíření vodovodu v délce 6060,0 m v Horní Moravici a Nové Vsi. Jedná se vybudování výtlačného a rozvodných řadů. Napojeno bude celkem asi 40 objektů – rodinných domů a rekreačních objektů. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2005 | Výstavba vodovodu: 2010 - 2015 |

| obec | Hať | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8109.007.00.03749 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: projektová dokumentace "HAŤ – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE" pro DÚR 04/2007 |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování území je navrženo vybudovat celkem 10 500 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající kanalizace bude využitá ve výhledu k odvedení dešťových vod z intravilánu. S ohledem na spadové poměry na stokové sítě je navrženo celkem 3 ks lokálních balených ČS s kapacitou 5 l/s. Celková délka výtlačného potrubí je 750 m, profil výtlaků DN 80 mm. Navržena stoková síť bude ukončena v centrální ČS s kapacitou 10 - 15 l/s, která zajisti transport odpadních vod na stávající mechanicko-biologickou ČOV obce Šilheřovicem, která má dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území. Celková délka výtlačného řadu je 1 750,0 m profil potrubí DN 125. | Pro odkanalizování území je navrženo vybudovat 14 735 m hlavních tlakových splaškových stok, z toho 10.200m povede pod zpevněným povrchem a 4.535m povede v zeleném pásu. Trasa tlakové kanalizace byla volena tak, aby minimalizovala podélné zásahy do komunikace II.tř./469 a III.tř./4698 ve správě SÚS Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, cestmistrovství Hlučín. Celková délka podružných řadů je 16 825m. Celkový počet čerpacích šachet s kompletním technologickým vybavením je 741 ks. Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 2881 EO. Recipientem vyčištěných vod bude vodní tok Bečva. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 65,68 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 108,11 ČOV: 22,92 |

| obec | Havířov | ORP | Havířov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Dolní Datyně | kód PRVK | 8108.002.02.02890 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a výši investičních nákladů na výstavbu oddílné kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Navržená splašková kanalizace předpokládá odvádění odpadních vod téměř ze všech nemovitostí městské části. Z tohoto důvodu jsou kanalizační stoky vedeny zastavěným územím městské části. V místech, kde to místní podmínky umožňují, jsou stoky vedeny ve volném terénu, v opačném případě jsou umístěny převážně v místních komunikacích. Předpokládaná délka kanalizace je cca 12 000 m o průměrech DN 250 a DN 300. Čistírny odpadních vod č.1 a č.2 jsou umístěny na okraji obce v bezprostřední blízkosti vodního toku Dolní Datyňka. Čerpací stanice jsou umístěny na okraji zastavěného území městské části. Do systému odkanalizování Dolních Datyň jsou odkanalizovány i nemovitosti sousedních katastrálních území. Jedná se o ulice Na Sioně, Na Lánech a část ulice Datyňská, které leží v obci Dolní Bludovice v katastrálním území Bludovice, dále o ulice Na Sosně a ulice Formanská, které leží v katastrálním území Havířov-město, částečně ulici Na Hranici, která leží v katastrálním území Prostřední Bludovice, částečně ulici Zemědělskou, která leží v katastrálním území Kaňovice a oblast kolem čistírny odpadních vod č.2 v katastrálním území Šenov. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2012 Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 64,10 ČOV: 8,28 |

| obec | Havířov | ORP | Havířov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Životice | kód PRVK | 8108.002.08.03768 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Lokalita Pacalůvka bude nadále odkanalizována na ČOV Albrechtice. | Navržená splašková kanalizace předpokládá odvádění odpadních vod téměř ze všech nemovitostí městské části. Z tohoto důvodu jsou kanalizační stoky vedeny zastavěným územím městské části. V místech, kde to místní podmínky umožňují, jsou stoky vedeny ve volném terénu, v opačném případě jsou umístěny převážně v místních komunikacích. Předpokládaná délka kanalizace je cca 8 000 m o průměrech DN 250 a DN 300. Čerpací stanice jsou umístěny na okraji zastavěného území městské části. Celý systém odkanalizování odvádí splaškové vody do stávající splaškové kanalizace, která odvádí splaškové vody na centrální čistírnu odpadních vod. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 42,79 |

| obec | Horní Benešov | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Horní Benešov | kód PRVK | 8103.007.01.04235 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | V návrhovém období není uvažováno s výstavbou nových vodovodních řadů. Je navržena rekonstrukce stávající rozvodné sítě DN 80, 100 a 225 v celkové délce 2357 m - tato akce je zařazena do RPI MS kraje, a rekonstrukce přívodního řadu DN 300 z VDJ Razová v délce 4 265 m. | V souvislosti s novou zástavbou (lokalita Šibenik) je navrženo rozšíření vodovodní sítě v délce 705 m v profilech DN 80 a DN 100 z materiálů PVC a PE. |
| 1.3.6. | Rekonstrukce vodovodu: 2005 | Výstavba vodovodu: 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 8,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,0 |

| obec | Horní Lomná | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8110.004.00.04339 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Ve výhledu do r. 2015 není v obci plánována žádná výstavba dalších kanalizačních stok. V tomto období je nutno dobudovat domovní přípojky a tím zaplnit kapacitu stávající ČOV. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Obec uvažuje o rekonstrukci ČOV - budou vybudovány 2 jímky, vyměněno technologické zařízení za modernější a výkonnější a provedena rekonstrukce celé budovy stávající čistírny. Rovněž budou přebudovány kanalizační šachty tak, aby nedocházelo k průniku spodních a dešťových vod do kanalizačního řadu a nařeďování splašků. Předpokládá se napojení dalších objektů rodinných domů, rekreačních objektů a středisek. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno | Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: ČOV: 2,00 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Obec dále připravuje rekonstrukci a intenzifikaci vodovodu Opolony, který je ze sedmdesátých let minulého století. Cílem je docílit zvýšení nátoku povrchové vody z potoka Opolony a Kyčmol, zmodernizovat chlorování a zrekonstruovat stávající vodojemy, aby bylo možno vyhovět zvýšenému odběru pitné vody. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2005 | Výstavba a rekonstrukce vodovodu: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 6,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 11,36 |

| obec | Horní Životice | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8103.008.00.04471 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Vodovod má vlastní zdroj vody Zatopenou štolu o vydatnosti 2,0 l/s, ze které je obec zásobena ve dvou tlakových pásmech Horní tlakové pásmo – ze štoly je voda čerpána ČS do zemního vodojemu 24 m3 (min. hl. 520,00) , odkud je zásobena severní část obce. Dolní tlakové pásmo (jižní část obce) – je zásobena gravitačně z hráze zatopené štoly. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálů ocel, litina, eternit, PVC a PE v profilech DN 50 – 150. Vodovod je v havarijním stavu. Katastrálním územím obce prochází přívodní řad z Horního Benešova sloužící pro zásobení obcí Sosnová a Svobodné Heřmanice. V severní části Životic je proveden propoj na tento přivaděč, obec však využívá pouze vlastní zdroje (propoj je trvale uzavřen). | Vodovod má vlastní zdroj vody, zatopenou štolu o vydatnosti 2,0 l/s, ze které je zásobována spodní část obce. Horní část obce je zásobena ze SV Bruntál přes přerušovací komoru na přivaděči z Horního Benešova do Sosnovéorního Benešova do H. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálů ocel, litina, eternit, PVC a PE v profilech DN 50 až 150. Vodovod je v havarijním stavu. |
| 1.3.3. | Stávající VDJ HTP 24 m3 (520,00) bude plněn ze SV přes P.K. 20 m3 (540,50-538,50). Pro DTP bude osazen nový zemní VDJ 50 m3 (487,00-485,00). Dále je uvažováno s rozšířením rozvodné sítě v celkové délce 300 m a propojením obou tlakových pásem. V návrhovém období je uvažováno s rekonstrukcí celé stávající rozvodné sítě v délce 2005,0 m – akce je zařazena do RPI MS kraje. | V současné době probíhá výměna převážné části starých vodovodních rozvodů v obci. Po skončení výměny bude provedeno přepojení na skupinový vodovod Bruntál a bude odpojen nevyhovující stávající zdroj (štola). Dále bude provedeno rozšíření rozvodů v obci do lokalit, kde dosud není vodovod. Jedná se o 1 500 m nových řadů. |
| 1.3.6. | Rekonstrukce vodovodu: 2005 | Výstavba vodovodu: 2009 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,7 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,5 |

| obec | Hostašovice | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8115.006.00.04561 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 580 | údaj v tabulce: Obec/2015: 800 |
| 1.3.2. |  | doplnění textu: Většina vodovodních řadů, vodojemů a čerpací stanice jsou staré více než 50 let a jsou v nevyhovující technickém a provozním stavu. |
| 1.3.3. | Hlavním problémem vodovodu je silně zainkrustovaný páteřní řad obcí z litiny DN 80. Místo výměny tohoto řadu a dalších částí vod. sítě s následnou obnovou st. silnice v obci, finančně příliš náročnou, navrhuje obec řešit problém výstavbou nového vodovodu v jiné trase, mimo těleso silnice. Je třeba realizovat cca 4,0km vodovodních řadů DN 80. | Jedná se o výstavbu a zokruhování cca 1,9 km nových vodovodních řadů DN 80 - 100, včetně výstavby 1-2 nových ATS. Dále bude nutné rekonstruovat cca 2,6 km stávajících vodovodních řadů DN 50 - 80, včetně kompletní výměny všech sekčních uzávěrů, hydrantů a ventilů vodovodních přípojek. Celková rekonstrukce a modernizace vodovodu by měla zajistit úpravu objektů podzemních zdrojů, včetně nové technologie a měření odběru podzemní vody a kompletní výměnu technologie vodojemů a ATS, včetně automatické desinfekce, měření a SŘTP s dálkovým přenosem dat. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu a objektů: 2007 | Výstavba vodovodu a objektů: 2009 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 7,2 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 12,2 |

| obec | Jakartovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Bohdanovice | kód PRVK | 8117.015.02.00618 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Výhledově bude zásobování vodou zachováno. S vybudováním nových rozvodných sítí se do r. 2015 nepočítá. | Výhledově bude zásobování vodou zachováno. Stávající vodovodní řady v délce 5 700 m je nutno zrekonstruovat. |
| 1.3.6. | Ve výhledovém období není uvažováno s výstavbou ani rekonstrukcí. | Rekonstrukce vodovodních řadů: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 11,48 |

| obec | Jakartovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Hořejší Kunčice | kód PRVK | 8117.015.04.04503 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Pro výhledové období bude zachován systém zásobování vodou. S vybudováním nových rozvodných sítí se do r. 2015 nepočítá. | Pro výhledové období bude zachován systém zásobování vodou. Stávající vodovodní řady v délce 3 800 m je nutno zrekonstruovat. |
| 1.3.6. | Ve výhledovém období se neuvažuje s žádnou výstavbou, či rekonstrukcí. | Rekonstrukce vodovodních řadů: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 7,51 |

| obec | # Jindřichov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Jindřichov | kód PRVK | 8114.011.01.06033 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 550 550 120 194,10 97,95 91,40 195,90 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1550 1500 120 545,52 275,16 256,53 550,32 |
| 1.3.2. | V roce 1999 - 2000 bylo centrální části obce vybudováno cca 2 500 m splaškové kanalizace, včetně přípojek a nová mechanicko - biologická ČOV. Jedná se o ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Zbývající část obce není důsledně odkanalizována. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. | V roce 1999 byla v centrální části obce vybudována nová mechanicko biologická ČOV. Jedná se o ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Do roku 2001 byla vybudovaná také část splaškové kanalizace včetně přípojek o celkové délce 2500 m. Zbývající část obce není odkanalizována. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. |
| 1.3.3. | Likvidace odpadních vod v centrální části obce je zajištěna na ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 2000 -2001. S ohledem na charakter obytné zástavby v okrajových částech obce doporučujeme likvidace odpadních vod zde ponechat ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. | Vybudovat kanalizační síť pro zbylou část obce Jindřichova (mimo část I. etapy, která již byla vyhotovena) včetně ČOV pro 1500 EO s možností připojení města Janov a obce Petrovice. Jedná se o napojení cca 1 100 obyvatel obce Jindřichov, přibližně 500 obyvatel města Janov a obce Petrovice a dalších 100 rekreačních objektů. Stávající likvidace odpadních vod je z hlediska životního prostředí a odtoku povrchových vod vodotečí do Polska nevhodná. Kanalizační síť bude gravitační a pouze v místech, kde to spádové podmínky neumožňují, tlaková. Spodní část obce bude tlakovou kanalizací napojena na stávající ČOV. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2011 Výstavba kanalizace: 2009 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 74,72 ČOV: 9,70 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 1050 1120 0,1723 0,1815 0,1435 0,1578 0,0662 0,0783 167 185 361 373 433 429 472,0821 497,2694 660,9150 696,1772 | údaje v tabulce: 2000 2015 675 1485 0,0232 0,05104 0,0183 0,04026 0,0161 0,03542 64 80 73 91 93 105 63,5616438 155,925 95,3424658 233,8875 |
| 1.3.2. | V obci Jindřichov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obecního úřadu a je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena převážně z PVC v profilech DN 60 – 150, pouze v části Arnultovice je síť starší (20 – 30 let) zhotovená částečně z oceli DN 60 – 100 a bude vyžadovat postupnou rekonstrukci v délce asi 1 800 m. | V obci Jindřichov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě Obce Jindřichova a je na něj napojeno asi 98 % obyvatel. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena převážně z PVC v profilech DN 80 - 150, v části Arnultovice je síť zhotovená z PVC DN 150 a 80. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno s vybudováním propojení vodovodního řádu obce Jindřichov s vodovodním řádem obce Janov z prameniště Petrovice. | Ve výhledovém období je uvažováno s vybudováním propojení vodovodního řádu obce Jindřichov s vodovodním řadem obce Janov a Petrovice. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,11 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,17 |

| obec | Jindřichov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Arnultovice | kód PRVK | 8114.011.02.06032 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Rozhodnutí o umístění stavby „ČOV a kanalizace obce Jindřichov – II. etapa“ |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 50 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 50 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti obce navrhujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena výstavba tlakové a gravitační kanalizace v celkové délce 2 705 m. Odpadní vody budou odvedeny na ČOV v centrální části obce. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 8,82 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | údaje v tabulce: 2000 2015 34 50 0,00117 0,00193 0,00092 0,00168 0,00092 0,0012 64 80 73 91 93 105 2,176 5,250 3,264 7,875 |
| 1.3.2. | V místní části Jindřichova Arnultovicích je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě OÚ Jindřichov a je na něj napojeno asi 65 % obyvatel. V části Arnultovice je síť starší (20 – 30 let), zhotovená částečně z oceli DN 60 – 100 a prochází postupnou rekonstrukcí. Bylo zatím zrekonstruováno potrubí v délce cca 200 m a zbývá ještě provést asi 1 800 m. Došlo zde k vybudování nového vodovodního řadu v délce 1 050 m. Do Arnultovic je proveden řad z ÚV Vysoká, který je však trvale uzavřen a nevyužívá se. | V místní části Jindřichova Arnultovicích je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce Jindřichov a je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. V části Arnultovice je síť starší (20 - 30 let), zhotovená z PVC DN 150 a DN 80. Dosud bylo zrekonstruováno potrubí v délce cca 200 m. Došlo zde k vybudování nového vodovodního řadu v délce 1 050 m. |

| obec | Klimkovice | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Klimkovice | kód PRVK | 8119.004.01.06631 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 4150 | údaje v tabulce: Obec/2015: 4607 |
| 1.1.2. | Klimkovice jsou nejseverněji položeným městem okresu Nový Jičín. Nacházejí se v těsné blízkosti Ostravy ve vzdáleností cca 7 km od největšího ostravského obvodu Ostrava - Poruba. | Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy ve vzdáleností cca 7 km od největšího ostravského obvodu Ostrava - Poruba. |
| 1.3.1. | Stávající kanalizace areálu Lázní Nový Darkov je napojena na jednotnou stokovou síť města Ostravy. | Stávající kanalizace areálu Sanatorií Klimkovice je napojena na jednotnou stokovou síť města Ostravy. |
| 1.3.2. |  | doplnění textu: Od 11/2005 má město Klimkovice uzavřenou smlouvu s OVaK Ostrava na odvádění a čištění odpadních vod na ÚČOV Ostrava. Čištění odpadních vod z nemovitostí dosud nenapojených na kanalizaci je zajištěno v prostých domovních septicích, částečně jsou odpadní vody napojeny do žump. Přepady septiků jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace, resp. do volných výustí. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou gravitačně-tlakové kanalizace v místní části Fonovice, která bude napojena na stávající kanalizační síť města Klimkovice. | Stávající jednotná stoková síť je napojena na jednotnou kanalizaci města Ostravy. Po vybudování nové stokové sítě a zrekonstruování stávající je nutno odstranit všechny stávající septiky. Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba cca 12,0 km jednotné kanalizace. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou gravitačně-tlakové kanalizace v místní části Fonovice, která bude napojena na stávající kanalizační síť města Klimkovice. |
| 1.3.4 | Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Rekonstrukce kanalizace: 2009 - 2010 Výstavba kanalizace: 2009 - 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 7,9 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 94,6 |

| obec | Klimkovice | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Hýlov | kód PRVK | 8119.004.02.06629 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 4150 Místní část obce/2015: 101 | údaje v tabulce: Obec/2015: 4607 Místní část obce/2015: 450 |
| 1.1.2. | Hýlov patří mezi malé místní části okresu. Nachází se západně nedaleko města Klimkovice. Součástí místní části jsou Lázně Darkov. V obci probíhá výstavba RD. V souvislosti s Lázněmi Darkov lze očekávat mírný nárůst obyvatel a podnikatelské sféry. | Hýlov patří mezi malé místní části. Nachází se západně nedaleko města Klimkovice. Součástí místní části jsou lázně Sanatoria Klimkovice. V obci probíhá intenzivní výstavba RD. V souvislosti s lázněmi lze očekávat nárůst obyvatel a podnikatelské sféry. |
| 1.3.1. | Stávající kanalizace areálu Lázní Nový Darkov je napojena na jednotnou stokovou síť města Ostravy. | Stávající kanalizace areálu Sanatorií Klimkovice je napojena na jednotnou stokovou síť města Ostravy. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2005 2015 70 70 70 70 120 120 10,30 12,42 5,20 6,27 4,90 5,86 10,40 12,54 | údaje v tabulce: 2005 2015 150 450 150 450 120 120 18,00 54,00 11,12 40,25 10,48 37,62 22,25 80,50 |
| 1.3.2. | Pro čištění odpadních vod je určena nově vybudovaná ČOV - TURBO 3O + zemní filtr. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Polančice kapacita l,7 l/s. | Pro čištění odpadních vod je vybudovaná ČOV - TURBO 3O + zemní filtr, s kapacitou 170 EO, která je již nedostačující. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Polančice kapacita l,7 l/s. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno se zkapacitněním stávající lokální ČOV ze 170 EO na 500 EO. | Je vypracována studie na odkanalizování zbývající části Hýlova. Před její realizací musíme, vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající ČOV, upřednostnit výstavbu nové ČOV s kapacitou 480 EO. U nemovitostí, které v současné době nelze napojit na kanalizaci, řešit likvidaci odpadních vod stávajícími žumpami nebo domovními ČOV. |
| 1.3.4 | Zkapacitnění ČOV: 2008 – 2015 | Zkapacitnění ČOV: 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: ČOV: 3,8 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: ČOV: 6,0 |

| obec | Klimkovice | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Josefovice | kód PRVK | 8119.004.03.06630 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 4150 Místní část obce/2015: 300 | údaje v tabulce: Obec/2015: 4607 Místní část obce/2015: 350 |
| 1.1.2. | Josefovice patří mezi menší místní části okresu. | Josefovice jsou místní částí Klimkovic. |
| 1.3.1. | Stávající kanalizace areálu Lázní Nový Darkov je napojena na jednotnou stokovou síť města Ostravy. | Stávající kanalizace areálu Sanatorií Klimkovice je napojena na jednotnou stokovou síť města Ostravy. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2015 230 0 120 36,50 18,35 17,00 36,70 | údaje v tabulce: 2015 270 270 120 42,70 21,46 19,89 42,93 |
| 1.3.2. | Místní část Josefovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích (jímky s odtokem). Asi 40 obyvatel není na kanalizaci napojeno a likvidují odpadní vody v drenážních podmocích nebo vypouštěním do příkopů. Jednotná kanalizace DN 300 je v délce 1 500 m. Dešťové vody jsou odváděny též systémem příkopů a propustků. | Místní část Josefovice nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou předčištěny v septicích (jímky s odtokem), jejichž odtoky jsou napojeny do drenážních podmoků nebo do příkopů. Podél komunikace III. třídy byla již dříve vybudována dešťová kanalizace zatrubněním příkopů pro odvádění povrchových vod z této komunikace v délce cca 1 500 m. Dešťové vody jsou odváděny též systémem dílčích příkopů a propustků. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Likvidace odpadních vod bude zajištěna na nové lokální ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude využita pro odvádění srážkových vod z lokality. | Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v délce cca 2 000 m. Likvidace odpadních vod bude zajištěna na nové lokální ČOV s kapacitou 330 EO. Stávající kanalizace bude využita pro odvádění srážkových vod z komunikace. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2008 – 2015 Výstavba kanalizace: 2008 – 2015 | Výstavba ČOV: 2012 Výstavba kanalizace: 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 14,1 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 12,4 ČOV: 3,6 |

| obec | Klimkovice | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Václavovice | kód PRVK | 8119.004.04.06633 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 4150 Místní část obce/2015: 242 | údaje v tabulce: Obec/2015: 4607 Místní část obce/2015: 300 |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou gravitačně-tlakové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační síť města Klimkovice. | Ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace o celkové délce 1,9 km, která bude napojena na stávající kanalizační síť města Klimkovice. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 10,6 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 12,5 |

| obec | Kozlovice | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Kozlovice | kód PRVK | 8106.014.01.07177 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | V obci není žádný průmysl, zemědělské družstvo vlastníků hospodaří většinou na pozemcích bývalého JZD. V areálu zemědělského družstva je montážní hala OCEKO zhotovující ocelové konstrukce, jinak v obci podniká několik desítek řemeslníků, obchůdků atd. | V obci není žádný průmysl, zemědělské družstvo vlastníků hospodaří většinou na pozemcích bývalého JZD. V areálu zemědělského družstva má svou provozovnu firma Leoš Milata, která provádí úpravu ploch, stabilizaci, frézování a údržbu komunikací a přepravu zeminy. Jinak v obci podniká několik desítek řemeslníků, obchůdků atd. |
| 1.3.3 | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokovou síť v povodí ČOV je navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka navržené stokové sítě je 2 800 m, profil kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokovou síť v povodí ČOV je navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Po dobudování stokové sítě bude zrušena stávající ČOV Biofluid 15. Celková délka navržené stokové sítě je 9 044 m, z toho gravitační kanalizace 8 753 m a tlaková kanalizace 291 m. Profil gravitační kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod DN 300 mm a DN 250. Tlaková kanalizace je průměru DN 80. Čerpací šachta je umístěna na výjezdu směrem obec Tichá. Druhá čerpací šachta je osazena do rušené stávající ČOV Biofluid 15. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 16,33 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 50,14 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Hydrotechnické posouzení vodovodní sítě, zpracoval STUDIO D - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. listopad 2007 |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Stávající řady budou postupně rekonstruovány. Jedná se především o vodovod ze skleněného a eternitového potrubí. Na základě hydrotechnického posouzení vodovodní sítě dojde k posunutí jednotlivých tlakových pásem a propojení tlakového pásma 5 s tlakovým pásmem 7. |
| 1.3.6. | Není nutný. | Rekonstrukce vodovodu: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 9,26 |

| obec | Krásná | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8106.015.00.07339 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | V návrhovém období se provede výstavba vodovodní sítě v centrální části obce pro rekreační zástavbu i nově navrhované rodinné domky vodovodními řady o celkové délce zhruba 2 030 m. Pro úpravu tlakových poměrů v navržené vodovodní síti se vybuduje pro výše položenou zástavbu automatická tlaková stanice (ATS). Pro zásobení stávajících rodinných domů i chat v lokalitě Borový je navržen vodovodní řad v celkové délce zhruba 650 m s ATS. Pro rekreační lokalitu kolem Jestřábího potoka bude rovněž vybudována ATS a vodovodní řad o celkové délce zhruba 870 m. Doplnění stávající vodovodní sítě se provede v Dolní Krásné. Bude to zhruba 630 m vodovodních řadů především pro nově navrhovanou výstavbu. Využity budou místní zdroje vody včetně stávajícího vodojemu 50 m3. Rozšíření stávajícího vodovodu v Dolní Krásné se připravuje u bývalé školy v přírodě. Jedná se o napojení několika RD v této lokalitě na stávající vodovod pro tuto bývalou školu. | Doplnění stávající vodovodní sítě se provede v Dolní Krásné. Jedná se o cca 7 355 m vodovodů, které budou realizovány z opláštěného PE 100. Dimenze a délky jsou následující: D 100 - 3 400 m, D 90 – 2 400 m a D 63 - 1 555 m Předpokládá se napojení této nově vybudované vodovodní sítě na stávající VDJ v obci Raškovice, kde po stavebních úpravách bude nově osazena kompaktní čerpací stanice. Odtud bude proveden vodovod D 110 do stávajícího VDJ 50 m3 Pod Kyčerou, který bude sloužit jako akumulační nádrž. Bude provedena jeho rekonstrukce, aby odpovídal standardům předpokládaného budoucího provozovatele, tj. SmVaK Frýdek-Místek. Uvedený vodovod bude sloužit současně jako řad výtlačný i zásobovací. Z páteřního vodovodu D 110 o délce cca 3 400 m budou provedeny jednotlivé odbočné větve v dimenzích D 90 a D 63. Stávající vodovody, které jsou již v této lokalitě vybudovány a jsou v majetku obce Krásná, budou částečně využity. Bude-li to z důvodu úpravy tlakových poměrů nutné, budou na nově budovaném vodovodu osazeny dílčí podzemní čerpací stanice a redukční šachty. Stávající zdroje pitné vody v oblasti Dolní Krásné, nelze pro zásobování nově vybudované vodovodní sítě využít. Bývalá škola v přírodě včetně okolních RD se napojí na nově vybudovaný vodovod. |
| 1.3.6. | Není nutný | Výstavba vodovodu: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 15,2 |

| obec | Krnov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Krásné Loučky | kód PRVK | 8114.013.01.07477 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2000: 0, rok 2005: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2000: 0, rok 2005: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2000: 95, rok 2005: 95 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2000: 95, rok 2005: 95 |
| 1.3.2. | V místní části Krásné Loučky není v současné době vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách. | V místní části Krásné Loučky je pro 7 bytových domů postavena lokální ČOV Biofluid 120 s odtokem do místní vodoteče. Čištění odpadních vod z ostatních objektů je zajištěno v septicích či žumpách. |

| obec | Krnov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Pod Bezručovým vrchem | kód PRVK | 8114.013.02.41306 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Původní vodovod měl základ v prameništi Kostelec, kde bylo v letech 1905-1938 vyhloubeno 12 vrtaných studní, z nichž většina je využívána dodnes. Prameniště má dnes vydatnost 30 l/s , max 50 l/s. Dalším zdrojem vody je prameniště Zlatá Opavice o kapacitě 92 l/s s úpravnou vody 90 l/s. | Na prameništi Kostelec bylo v letech 1905-1938 vyhloubeno 12 vrtaných studní, po povodni v roce 1997 proběhla celková rekonstrukce s vyhloubením 6 vrtaných studní. Prameniště má dnes vydatnost 50 l/s. Dalším zdrojem vody je prameniště Zlatá Opavice s vydatností 90 l/s s úpravnou vody 90 l/s. |
| 1.3.3. | Dokončuje se rozšíření prameniště Kostelec o 23,5 l/s , tedy z dnešních 29,5 l/s na celkových 53,0 l/s. Rovněž u prameniště Zlatá Opavice se předpokládá rozšíření na 100 l/s. | Je dokončeno rozšíření prameniště Kostelec o 23,5 l/s, na celkových 50,0 l/s. Rovněž prameniště Zlatá Opavice je zrekonstruováno na 90,0 l/s. |
| 1.3.6. | VDJ Brožíkova 2006 | VDJ Brožíkova 2011 |

| obec | Krnov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Pod Cvilínem | kód PRVK | 8114.013.03.41307 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Průmysl v Krnově je zastoupen textilní a strojírenskou výrobou a je soustředěny na pravém břehu řeky Opava v lokalitě ul. Chářovská a ČS armády. | Průmysl v Krnově je zastoupen potravinářskou a strojírenskou výrobou a je soustředěný na pravém břehu řeky Opava v lokalitě ul. Chářovská a ČS armády. |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Další rekonstrukce ČOV je plánována na rok 2009, z důvodu stávajícího látkového přetížení. |
| 1.3.4 | Rekonstrukce ČOV: neuvedeno | Rekonstrukce ČOV: 2009 - 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 39,80 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 57,31 ČOV: 148,50 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Původní vodovod měl základ v prameništi Kostelec, kde bylo v letech 1905-1938 vyhloubeno 12 vrtaných studní, z nichž většina je využívána dodnes. Prameniště má dnes vydatnost 29,5 l/s, dokončuje se rozšíření o 23,5 l/s (celkem 53,0 l/s). Dalším zdrojem vody je prameniště Zlatá Opavice o kapacitě 80 l/s s úpravnou vody 100 l/s. Odtud je zásobeno především sídliště Pod Cvilínem. Lokalita Červený Dvůr má vlastní zdroje vody o vydatnosti 1,3 a 2,4 l/s + zemní VDJ 50 m3 (331,30-328,50). | Na prameništi Kostelec bylo v letech 1905-1938 vyhloubeno 12 vrtaných studní, po povodni v roce 1997 proběhla celková rekonstrukce s vyhloubením 6 vrtaných studní. Prameniště má dnes vydatnost 50 l/s. Dalším zdrojem vody je prameniště Zlatá Opavice s vydatností 90 l/s s úpravnou vody 90 l/s. Odtud je zásobeno především sídliště Pod Cvilínem a lokalita Červený Dvůr. Lokalita Červený Dvůr je přepojena na vodovod průmyslové zóny TLT DN 80 – 220 m. |
| 1.3.3. | Dokončuje se rozšíření prameniště Kostelec o 23,5 l/s , tedy z dnešních 29,5 l/s na celkových 53,0 l/s. Rovněž u prameniště Zlatá Opavice se předpokládá rozšíření na 100 l/s. | Je dokončeno rozšíření prameniště Kostelec o 23,5 l/s, na celkových 50,0 l/s. Rovněž prameniště Zlatá Opavice je zrekonstruováno na 90,0 l/s. |

| obec | Kujavy | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8101.007.00.07696 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Obec Kujavy leží východně nedaleko města Fulnek. | Obec Kujavy leží mezi městy Fulnek, Studénka a Bílovec jižně od trasy přivaděče OOV DN 1600 v nadm. výšce 250 – 280 m n.m. |
| 1.3.2. | V současné době obec Kujavy nemá vybudován vodovod. Nelze předpokládat zajištění místního zdroje vody v blízkosti obce. Obec je v dosahu přivaděče OOV Kunčice - Bílov a napojení obce je možné. Zástavba obce je na kótě 250 - 285 m n.m. | V obci není doposud zaveden veřejný vodovod, zásobování obyvatel se děje ze soukromých studní, resp. místních zdrojů. Tyto stávající zdroje podzemní vody jsou značně ovlivňovány povrchovou vodou, infiltrovanou z přilehlých toků a mají kolísavou a problematickou kvalitu pitné vody. Bytový fond tvoří převážně rodinné domky s běžným moderním sociálním a hygienickým vybavením. Výškový rozsah zástavby zahrnuje jednopodlažní, resp. dvoupodlažní budovy. V dolní části obce je situováno několik bytovek (max. 3 nadzemní podlaží). Vybavenost obce je standartní a zahrnuje kulturní dům, školu, mateřskou školu, prodejnu potravin, pohostinství a pod. Dále jsou v obci 3 střediska zemědělské výroby (živočišné i rostlinné), s jejich dalším rozšířením se nepočítá. Současná situace v zásobování domácností pitnou vodou je krajně nepříznivá. Vydatnost studní je zejména v období déle trvajícího sucha nedostatečná, navíc jsou studny infikovány jednak místními zdroji znečištění (v obci není kanalizace a zajištěna bezpečná likvidace odpadních vod), jednak průsaky z přilehlých vodotečí. Řádné a hygienicky nezávadné zásobování obce pitnou vodou lze v potřebném množství a kvalitě dosáhnout jen zřízením veřejného vodovodu, napojeného na nezávadný vodní zdroj. |
| 1.3.3. | Zásobování obce pitnou vodou navázáním na 3.větev přivaděče OOV Kunčice - Bílov - Krmelín společně s Pustějovem. V rámci vodovodu Pustějov bude proveden přívodní řad z PK OOV Bílov s max.hl. 353,00 m n.m. a dnem 348,00 m n.m. do Pustějova.Přívodní řad bude přerušen v PK 20 m3 s max.hladinou vody 310,00 m n.m. a dnem 308,00 m n.m. Přívodní řad i PK bude společný pro obě obce. Z Pustějova bude proveden přívodní řad PVC DN 100 do Kujav v délce 1 600 m a vlastní rozvodné řady v obci z PVC DN 100 délky 3 900 m a PVC DN 80 v délce2 950 m. Navržený rozsah řadů je pro rozsah obce konečný. | Uvažuje se s napojením obce z vodovodního přivaděče OOV DN 1600 mm ve stávající vzdušníkové šachtě "Jílovec" (292,0 mn.m.), kde bude zároveň umístěn redukční ventil, který zajistí snížení tlaku ve vodovodním potrubí na požadovanou úroveň. Celé území obce Kujavy bude ležet v jednom tlakovém pásmu. Vodovodní potrubí HDPE DN 100 mm vede podél st.silnice III/4740 od Jílovce údolím Děrenského potoka v tělese, resp. podél st. silnice a místních komunikací v intravilánu obce Kujavy do místa spotřeby. Poblíž křížení se st. silnicí I/47 se vodovod větví a jako převážně okruhová síť DN 100 vede komunikacemi podél obou břehů Děrenského potoka až k objektu hasičské zbrojnice u křižovatky státních silnic Kujavy-Pustějov a Kujavy-Hl. Životice. Dále pokračuje po obou březích Děrenského potoka potrubí DN 80 až na úroveň RD na p.č.465/1 mezi lokalitou stáv. bytovek a zemědělského střediska, kde je zokruhováno. Vodovodní potrubí DN 80 dále pokračuje jako koncová větev střídavě po obou březích Děrenského potoka až na dolní konec zástavby poblíž střediska rostlinné výroby na pravém břehu toku. Koncový úsek v délce cca 335 m je navržen v dimenzi DN 50 mm. Vodovodní potrubí vzhledem ke své délce bude zokruhováno několika propoji DN 50 (křížení vodotečí min. 1,0 m pod úrovní dna), vzdálenější lokality budou napojeny pouze odbočkami vod. řadů DN 50. Celková délka navrženého vodovodu je 7 500 m. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 20,55 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 17,54 |

| obec | Leskovec nad Moravicí | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Leskovec nad Moravicí | kód PRVK | 8103.012.01.08001 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Dále je navrženo k lokalitě budoucí bytové a rekreační výstavby vybudovat celkem 1 100 m splaškové kanalizace. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2011 - 2012 | Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 4,31 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 10,0 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | V obci Leskovec je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě VaK Bruntál a.s. , a je na něj napojeno asi 80 % obyvatelstva. | V obci Leskovec je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce Leskovec nad Moravicí a Vak Bruntál a.s. Správu vodovodu, na který napojeno asi 80 % obyvatelstva, vykonává VaK Bruntál a.s. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období se uvažuje s rozšířením stávající rozvodné sítě o cca 250 m. | Ve výhledovém období je navrženo v lokalitě budoucí rekreační výstavby a v lokalitě bydlení vybudovat celkem cca 1 135 m vodovodu. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,6 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,9 |

| obec | Lichnov | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8114.014.01.08375 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Celková délka vodovodní sítě DN 50 – 150 je 1 300 m. | Celková délka vodovodní sítě DN 50 – 150 je 11 300 m. |
| 1.3.3. | Vodovod v obci je nový a je navržen na potřebný rozsah obce. Rozsah vodovodu je konečný i pro pokrytí výhledových potřeb. | Je navrženo prodloužení vodovodu v délce 250 m v severní části obce pro napojení stávajících RD. |
| 1.3.6. | V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno. | Výstavba vodovodního řadu: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,5 |

| obec | Ludvíkov | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8103.014.00.18605 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno s rozšířením stávajícího vodovodního řádu do lokality „U kapličky“. Navržený vodovodní žád bude proveden z PVC DN 80 v délce cca 320 m. | Stávající zdroje „Stonožka“ a „U školy“ budou uvedeny mimo provoz z důvodů kolísavé vydatnosti a špatné kvality pitné vody. Ve výhledovém období je uvažováno s rozšířením stávajícího vodovodního řádu do lokality „U kapličky“ a rozšířením akumulace vodojemu Štola. Navržený vodovodní řad bude proveden z PVC DN 80 v délce cca 330 m. Akumulace vodojemu bude rozšířena na 100 m3. Dále je uvažováno s rekonstrukcí vodovodu v dolní části obce v délce cca 280 m, opravou vodojemů, armaturních komor a osazením spolehlivých dávkovačů chlornanu sodného. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodního řádu: 2008 – 2015 | Výstavba vodovodního řadu a rozšíření vodojemu: 2008 – 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,7 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,82 |

| obec | Malá Morávka | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Malá Morávka | kód PRVK | 8120.006.01.09023 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | V návrhovém období je uvažováno s rozšířením stávající vodovodní sítě, dle výše uvedené projektové dokumentace, DN 80-100 v celkové délce 6 535 m. Obec pak bude zásobována ve třech tlakových pásmech: DTP bude pod tlakem stávajícího VDJ 100 m3 (685,45 – 681,45) STP bude zásobováno z nově navrženého VDJ 2 x 100 m3 (725,00-721,30) HTP - pro výše položenou zástavbu severně od centra obce je navržena AT stanice Dále je uvažováno s rekonstrukcí přívodního řadu z ÚV Karlov do VDJ Malá Morávka 100m3 na DN 150 a s rekonstrukcí stávající rozvodné sítě DN 80 v celkové délce 430 m. Tato akce je zařazena do RPI MS kraje. | Je navrženo rozšíření vodovodní sítě v severní části obce. Jedná se o přívodní řad ze SV Bruntál a dále rozvodné řady. Vše celkem v délce 10800 m. Obec bude zásobována ve třech tlakových pásmech. DTP bude zásobováno přes redukční ventil STP bude zásobováno z navrženého VDJ 2 x 75 m3 HTP - pro výše položenou zástavbu severně od centra obce je navržena AT stanice |
| 1.3.6. | Rekonstrukce vodovodu: 2006 Výstavba vodovodu: 2006 | Výstavba vodovodu: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 18,02 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 30,00 |

| obec | Malá Morávka | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Karlov pod Pradědem | kód PRVK | 8120.006.02.09022 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Nový odběrný objekt včetně rybochodů bude vybudován na potoku Moravice. |
| 1.3.6. | Rekonstrukce jímacích objektů: 2004 | Vybudování nového jímacího objektu na Moravici: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 7,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,5 |

| obec | Město Albrechtice | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Město Albrechtice | kód PRVK | 8114.016.01.09339 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice, investiční záměr, 03/2007, Hydro-Koneko Ostrava s.r.o., Mírová 151/19, Ostrava-Vítkovice - Město Albrechtice – gravitační splašková kanalizace, Hydro-Koneko Ostrava s.r.o. 02/2001 |
| 1.3.2. | V centrální části obce je vybudován soustavný systém kombinované kanalizační sítě. Dle údajů provozovatele celková délka stokové sítě je cca 7 200 m, profily jednotlivých stok se pohybují v rozmezí DN 200 až DN 600 mm. Stávající splašková kanalizace vybudovaná na levé straně řeky Opavice odvádí odpadní vody na mechanicko | V centrální části obce je vybudován soustavný systém kombinované kanalizační sítě. Dle údajů provozovatele celková délka stokové sítě je cca 4 260 m, profily jednotlivých stok se pohybují v rozmezí DN 200 až DN 600 mm. Stávající splašková kanalizace vybudovaná na levé straně řeky Opavice odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou ČOV. Jedná se o typovou čistírnu odpadních vod BIOVIT, která byla uvedena do provozu v roce 1986. V roce 1999 byla ukončena komplexní rekonstrukce stávající ČOV. Souběžně s rekonstrukci ČOV bylo vybudováno cca 3 560 m nové splaškové kanalizace. V průběhu let 2004-2005 byla vybudována v centru města splašková kanalizace o celkové délce 2 412 m. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období se neuvažuje s žádnou výstavbou. | Město Město Albrechtice má zpracovaný investiční záměr na „Dostavbu kanalizačního systému Města Město Albrechtice“. Pro odkanalizování zbývající části obce je navržena výstavba splaškové kanalizace v celkové délce cca 9 000 m. S ohledem na spád z jednotlivých lokalit se předpokládá vybudování 1 ks čerpací stanice odpadních vod a části tlakové kanalizace. S výhledem na budoucí plánovanou výstavbu v lokalitách daných územním plánem je třeba dobudovat postupně dalších 3 000 m kanalizačního řadu. Profil kanalizace s ohledem na množství odpadních vod je jednotný – DN 300 mm. Navržená kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť. Realizace navržených opatření umožní odkanalizovat 100 % obytné zástavby obce. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2009 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 76,96 |

| obec | Město Albrechtice | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Hynčice | kód PRVK | 8114.016.09.05038 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice, investiční záměr, 03/2007, Hydro-Koneko Ostrava s.r.o., Mírová 151/19, Ostrava-Vítkovice - Město Albrechtice, Kanalizace a ČOV - I. etapa, projekt stavby, MVaK Hranice, 07/1996. - Město Albrechtice – gravitační splašková kanalizace, Hydro-Koneko Ostrava s.r.o. 02/2001 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti řešeného území a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2015 zde bude vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. | Město Město Albrechtice má zpracovaný investiční záměr na „Dostavbu kanalizačního systému Města Město Albrechtice“, který řeší i místní část Hynčice. Celková délka kanalizace je 5 500m, profil DN 300. S ohledem na spád a napojení na stávající kanalizační řad je nutno vybudovat 3x čerpací stanici odpadních vod. S přihlédnutím k velikosti řešeného území a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2012 zde bude vybudována nová kanalizace s napojením na stávající ČOV. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 35,32 |

| obec | Milíkov | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8110.008.00.09494 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S ohledem na charakter obytné zástavby a výši investičních nákladů na výstavbu kanalizační sítě doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V lokalitě Kopytná je navržena oddílná splašková gravitační kanalizace v celkové délce cca 7 838 m o průměru DN 200 až 400. Splaškové odpadní vody budou odváděny na navrhovanou biologickou čistírnu odpadních vod a vypouštěny do recipientu Jatný. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2012 Výstavba kanalizace: 2009 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 37,9 ČOV: 7,5 |

| obec | Mladecko | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8117.021.00.09682 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti obce a charakteru obytné zástavby doporučujme ponechat likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | V obci Mladecko je v navrhovaném období uvažováno s výstavbou nové oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 2 332 m s ukončením na biologické ČOV s kapacitou 330 EO. ČOV je navržena na pravém břehu řeky Hvozdnice, na volné parcele u příjezdové komunikace do obce Mladecko. Odtok z ČOV bude vyústěn do vodního toku Hvozdnice. Stávající dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu a není ji možno provozovat jako kanalizaci jednotnou. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2011 Výstavba kanalizace: 2009 - 2011 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 9,07 ČOV: 3,58 |

| obec | Moravskoslezský Kočov | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Moravskoslezský Kočov | kód PRVK | 8103.017.01.01330 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Obec Moravskoslezský Kočov má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a ve správě AQUA stop v.o.s., a byl postaven v roce 1993 a v současné době je na něj napojeno asi 60 % obyvatelstva. | Obec Moravskoslezský Kočov má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a ve správě VaK Bruntál a.s., a byl postaven v roce 1993 a v současné době je na něj napojeno asi 60 % obyvatelstva. |
| 1.3.3. | Stávající stav zásobování obyvatel obce Moravskoslezský Kočov pitnou vodou napojením na SV Bruntál je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu (vodovod byl uveden do provozu v roce 1993), pokrývá celé území obce a s jejím dalším rozšiřováním se v nejbližší době neuvažuje. Část stávající zástavby pod úrovní terénu 540,00 m.n.m. má přetlak vody v potrubí vyšší něž připouští ČSN, proto je navrženo osazení redukčního ventilu. | Stávající stav zásobování obyvatel obce Moravskoslezský Kočov pitnou vodou napojením na SV Bruntál je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu (vodovod byl uveden do provozu v roce 1993), pokrývá téměř celé území obce. Je navrženo prodloužení v délce cca 100 m do lokality pro výstavu RD. Část stávající zástavby pod úrovní terénu 540,00 m n.m. má přetlak vody v potrubí vyšší něž připouští ČSN, proto je navrženo osazení redukčního ventilu. |
| 1.3.6. | V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno | Výstavba vodovodu : 2009 - 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,3 |

| obec | #### Návsí | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8110.010.00.05634 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Projekt Návsí – vodovod, lokalita Harcov, zpracovaný Voding Hranice v 04/2008 - Projekt Návsí – místní část Zopolí – vodovod, zpracovaný Voding Hranice v 06/2008 |
| 1.3.2. | Z tohoto vodovodu je rovněž zásobena část zástavby lokality Jasení. Zdrojem vody pro lokalitu Rohovec - Kempy (380 - 425 m n.m.) jsou vrty o kapacitě 0,5 - 0,9 l/s. Voda je akumulována ve vodojemech o obsahu 20 m3 (max.hl. 440,40 m n.m.) a 6 m3. | Zástavba lokality Jasení je zasobována z vodovodu ve správě obce Návsí. Zdrojem vody pro tento vodovod jsou prameniště (2 zářezy šikmo ve svahu pod terénem, svedené do 3 jímajících studen) posílené o vrtnou studnu (DN 300 PVC pažení DN 200, hloubka 15m), které přes přívodní řad DN 50 vedou do vodojemu 24 m, rozšířen o plastovou nádrž 5 m3. Z vodojemu vede gravitační zásobovací řád do vodovodu pro místní část Jasení DN 80, 100 v délce 1 303 m a IPE DN 50.Tento stávající vodovodní řád byl rozšířen o vodovodní řád pro další RD místní části Jasení směr Bocanovice v celkové delce 875 m PVC DN 80 a rPE DN 40,50. Lokalita obce Rohovec – Kempy je napojena na výtlačný řád PVC DN 80 ve správě SmVaK přes vodoměrnou šachtu. Propojovacím potrubím za vodoměrnou šachtou je napojen stávající vodovodní řád DN 80, který zasobuje tuto lokalitu. |
| 1.3.3. | V prostorách vyčleněných v ÚP pro novou výstavbu, jež se nachází ve středu Návsí, které je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu, je se zvýšeným odběrem vody z tohoto vodovodu uvažováno.Ve výhledu se však navrhuje vytvoření samostatného tlakového pásma v této části obce, které bude zásobováno z nového vodojemu 2250 m3 (410,00/405,00 m n.m.). Návrh umístění tohoto vodojemu sleduje záměr, aby byl co nejblíže přívodního řadu ze zdroje Rohovec a tak v maximální míře se mohlo využívat jeho vydatnost, kdy v případě odběru ve spotřebišti menších než je přítok ze zdroje, bude možné tyto přebytky akumulovat. Z vodojemu bude dále vybudován přívodní řad DN 150 do centra spotřebiště v délce zhruba 1 180 m. Nové rozvodné vodovodní řady budou budovány pro další lokality s novou zástavbou. Vodovod Rohovec - Kempy bude zrekonstruován, stejně tak jako nevyhovující úseky nejstarší rozvodné sítě. | Nové rozvodné vodovodní řady budou budovány pro další lokality se stávající a novou zástavbou.Ve stadiu dokumentace pro stavební povolení jsou připravy k dobudování následující lokality: 1. Návsí - vodovod, lokalita Harcov Jedná se o výstavbu nového vodovodu v lokalitě Harcov, která dosud nemá vybudovaný veřejný vodovod. Nemovitosti jsou zasobovány ze soukromých studní. Kvalita vody ve studních se postupně zhoršuje a dochází i k postupnému snižování hladin a tím i vydatností. Nedostatek vody v lokalitě brzdí i novou výstavbu. Vodovod bude napojen na zásobovací řád PVC DN 80 v lokalitě Gabryše k.ú. Hrádek. Vodovod bude pod tlakem PK Milikov 30 m s maximální hladinou 432,4 m n.m. a dnem 429,65 m n.m.Celá stavba se nachází v intravilánu obce. Jedná se o rovinatou oblast se zhuštěnou zástavbou RD. Celková délka navržených řadů je 2 039 m v profilu DN 80 a DN 50. 2. Návsí – místní část Zopolí - vodovod Navrhovaná stavba řeší vybudování nového vodovodu v místní části obce Návsí Zopolí. Tato místní část obce je velmi svažitá (převýšení zhruba 100 m) se zahuštěnou zástavbou RD. Výstavba vodovodu zajistí zásobení obyvatel kvalitní pitnou vodou, bude plnit i funkci požární. V součanosti jsou nemovitosti této lokality zásobovány ze soukromých studní, kdy postupně dochází ke snižování kvality i vydatnosti studní těchto zdrojů. Celý systém zasobování dané lokality bude napojen na stávající vodovodní potrubí vedoucí do stávající AT stanice, kde bude osazeno nové vystrojení pro čerpací stanici. Odtud se bude voda přečerpávat do nového vodojemu 2 x 25m3 na kótě max. hladiny 486 m n.m. Stavba je členěna na vodovodní řády o celkové délce 3 379 m, vodojemu Zopolí a přípojku NN pro vodojem Zopolí. Vlastní objekt vodojemu sestává z armaturní komory a akumulačních nádrží 2 x 25 m3. Akumulace je navržena s max. Hladinou 486,0 m n.m. a dnem 483,25 m n.m. |
| 1.3.6. | 2004 – výstavba VDJ 2 x 250 m3 + výstavba přívodního řadu DN 150 – dl. 1,18 km | Výstavba vodovodů, včetně vodojemu: 2009 - 2011 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 8,67 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 12,90 |

| obec | Nižní Lhoty | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8106.020.00.10490 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 225 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 225 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a výši investičních nákladů na novou kanalizační síť doporučujeme do r.2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V obci Nižní Lhoty je navrženo vybudování soustavné gravitační splaškové stokové sítě s jednou kmenovou stokou napojenou na kmenovou stoku obce Nošovice na hranici katastrálního území. Trasa kmenové stoky vede napříč katastrem obce, kde na výše situované hranici katastru bude na kmenovou stoku Nižních Lhot napojena kmenová stoka z Vyšních Lhot. Odpadní vody z Nižních Lhot, Vyšních Lhot a Nošovic, budou odváděny na stávající mechanicko biologickou ČOV Frýdek Místek. Gravitační kanalizace je navržena v profilech DN 300 a DN 250, kde DN 300 je pouze v části kmenové stoky v délce 134,5 m. Převážná část systému je navržena s ohledem na množství vod v profilu DN 250. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 17,23 |

| obec | Nošovice | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8106.021.00.10491 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Celková délka navržené stokové sítě je 5 400 m, profil kanalizace je vzhledem k množství splaškových odpadních vod jednotný DN 300 mm. | Celková délka navržené stokové sítě je 8 357 m gravitačních stok a 2 600 m výtlaků. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2012 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 28,01 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 50,04 |

| obec | Odry | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Odry | kód PRVK | 8116.007.01.41359 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Ve městě je vodovod s dlouhou historií s uvedením první části do provozu v roce 1898. Součastný vodovodu je provozován SmVaK Ostrava a.s. RS Nový Jičín. Vodovod v plném rozsahu využívá vlastní místní zdroje vody. Místní zdroje jsou čtyři vrty. Jsou to vrty OVhS l, OVhS 2, NP 757 v k.ú. Loučky a vrt NP 769 v jihovýchodní části města u koupaliště. Celková vydatnost vrtů OVhS 1, OVhS 2, NP 757 je cca l6 l.s-1, vrtu NP 769 je 8 l.s-1. Voda z vrtů OVhS 1, OVhS 2, NP 757 je čerpána do akumulace ČS 30 m3 s max.hladinou vody 290,10 m n.m. a dnem 288,0 m n.m. V akumulaci ČS je prováděno hygienické zabezpečení vody chlornanem sodným. Z akumulace ČS je voda čerpána do akumulací Odry. Jsou to dvě propojené akumulace. Stará o kubatuře 247 m3 s max.hladinou vody 346,l3 m n.m. a dnem 343,57 m n.m. a nová akumulace 650 m3 s max. hladinou 345,69 m n.m. a dnem 340,29 m n.m. Propojením akumulací a srovnáním hladin na úroveň nové akumulace je zmenšena původní akumulace o cca 42 m3. Z akumulací je propojení na celkovou rozvodnou síť města. Surová voda ve vrtu u koupaliště obsahuje železo, mangan a amonné ionty. Z vrtu NP 769 je čerpáno na ÚV s odželezovací a odmanganovací technologií s filtry Culligan a hygienickým zabezpečením. V ÚV je akumulace laminátová 30 m3 s max.hladinou vody 286,80 a dnem 282,45 m n.m. Z akumulace je voda čerpána přímo do rozvodné sítě města. Většina rozvodné sítě je pod tlakem akumulací Odry. Nejvyšší část zástavby ve třech lokalitách města bylo nutno řešit napojením přes AT stanice. V západní části města u vodojemů je ATS Sokolovská Q = l,66 l.s-1 , zásobující přilehlou zástavbu. Druhá ATS je na ulici Mětlínové, v jižní části města také o výkonu l,66 l.s-1. Třetí, nedávno dokončená, je ATS Větrná o obdobném výkonu ve východní části města. Ve městě Odry je rozsáhlá vodovodní síť, která plně vyhovuje rozsahu potřebného zásobování pitnou vodou. Vodovodní síť byla částečně rekonstruována v 70-tých letech. V rámci vodovodní sítě Odry jsou položena potrubí : v litině o DN 80 4 594 m, DN 100 4 014 m, o DN 125 1 374 m, DN l50 2 470 m, o DN 200 1 550 m, DN 300 76 m. Z oceli je 900 m DN 200. Z PVC je položeno v DN 80 2 000 m, DN l00 2 529 m, DN l 360 l50 m. Z PE je položeno v DN 360 40 m, DN 50 l70 m. | Ve městě je vodovod s dlouhou historií s uvedením první části do provozu v roce 1898. Současný vodovod je provozován SmVaK Ostrava a.s. Vodovod v plném rozsahu využívá vlastní místní zdroje vody. Místní zdroje jsou čtyři vrty. Jsou to vrty OVhS l, OVhS 2, NP 757 v k.ú. Loučky a vrt NP 769 v jihovýchodní části města u koupaliště s úpravnou vody, která je ve vlastnictví města Odry. Celková vydatnost vrtů OVhS 1, OVhS 2,NP 757 je cca 16 l/s, vrtu NP 769 je 8 l/s. Voda z vrtů OVhS 1, OvhS 2, NP 757 je čerpána do akumulace ČS 30 m3 s max.hladinou vody 290,10 m n.m. a dnem 288,0 m n.m.V akumulaci ČS je prováděno hygienické zabezpečení vody chlornanem sodným. Z akumulace ČS je voda čerpána do akumulací Odry. Jsou to dvě propojené akumulace. Stará o kubatuře 247 m3 s max.hladinou vody 346,l3 m n.m. a dnem 343,57 m n.m. a nová akumulace 650 m3 s max. hladinou 345,69 m n.m. a dnem 340,29 m n.m. Propojením akumulací a srovnáním hladin na úroveň nové akumulace je zmenšena původní akumulace o cca 42 m3. Z akumulací je propojení na celkovou rozvodnou síť města. Surová voda ve vrtu u koupaliště NP 769 obsahuje železo, mangan a amonné ionty. Úpravna vody je dlouhodobě mimo provoz. Vrt NP 769 je využíván pouze pro provozní účely firmy Mateiciuc a.s. V ÚV je laminátová akumulace 30 m3 s max.hladinou vody 286,80 a dnem 282,45 m n.m. Většina rozvodné sítě je pod tlakem akumulací Odry. Nejvyšší část zástavby ve třech lokalitách města bylo nutno řešit napojením přes AT stanice. V západní části města u vodojemů je ATS Sokolovská Q = 1,66 l/s , zásobující přilehlou zástavbu. Druhá ATS je na ulici Slunečná v jižní části města také o výkonu 1,66 l/s. Třetí, je ATS Větrná o obdobném výkonu ve východní části města. Rozsáhlá vodovodní síť plně vyhovuje požadavkům na zásobování pitnou vodou. V 70-tých letech byla provedena její částečná rekonstrukce. V rámci vodovodní sítě Odry jsou položena potrub: v litině o DN 80 – 4 594 m, DN 100 – 4 014 m, o DN 125 – 1 374 m, DN 150 – 2 470 m, o DN 200 – 1 550 m, DN 300 – 76 m. Z oceli je 900 m DN 200. Z PVC je položeno v DN 80 – 2 000 m, DN 100 – 2 529 m, DN 1 360 – 150 m. Z PE je položeno v DN 360 – 40 m, DN 50. – 170 m. Z azbestocementových trub je v DN 100 - 112 m. |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: Společnost SmVaK Ostrava a.s., má zpracovánu koncepci kombinovaného zásobování Města Odry z dosud využívaných místních zdrojů a z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu (s upřednostněním místních zdrojů) vybudováním napojení na přivaděč OOV Děrné - Střítež DN 500. Odbočka z přivaděče je navržena mezi obcemi Vražné a Hynčice. Přiváděcí řad by byl realizován z tvárné litiny DN 150 do vodojemu v Odrách v délce 5 340 m. Na okraji města Odry je na řadu navržena zrychlovací čerpací stanice (Q=20l /s, H=30 m) k zabezpečení čerpání dostatečného množství pitné vody do VDJ Odry i v případě poklesu hydrodynamického tlaku v přivaděči Děrné-Střítež (při různých provozních stavech). Souběžně by proběhla rekonstrukce stávajícího potrubí v prostoru u vodojemů s osazením AT stanice (H=30 m, Q=4 l/s) k vytvoření samostatného tlakového pásma pro nejvýše položenou zástavbu města. Pro možné zásobování městských částí Veselí a Dobešov, jejichž místní zdroje nemají dostatečnou kapacitu k pokrytí potřeby pitné vody, je uvažováno umístění čerpací stanice v nejvyšším místě přívodního řadu. Uvedenou stavbu odůvodňuje zajištěním dodávky pitné vody v potřebném množství v průběhu celého roku, možným připojení městských částí Oder - Loučky, Pohoř, Vítovka k vodovodní síti města, pokrytím zvýšené potřeby pitné vody při dalším stavebním rozvoji města a zajištěním nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při povodňovém stavu. Po realizaci přivaděče do Oder bude v případě potřeby možné připojení nových lokalit – Jakubčovice nad Odrou, Heřmánky, Spálov, Luboměř, Odry-Klokočůvek, jejichž zdroj pitné vody tvoří podzemní voda smíšená s infiltrovanou říční vodou. Město Odry s realizací přivaděče nesouhlasí (doloženo usnesením zastupitelstva), což odůvodňuje dostatečnou kvalitou a vydatností místních zdrojů (až 70 l/s) a rizikem kontaminace místního vodovodu závadnou vodou z OOV při přírodních nebo ekologických katastrofách. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 9,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 41,12 |

| obec | Oldřišov | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8117.025.00.11011 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Na katastrálním území obce se nachází areál Masospolu (výkrmna prasat), Dvůr Arnoštov (chov skotu). Mimo zmíněné provozy se na území obce nenachází žádný větší producent odpadních vod. | Na katastrálním území obce se nachází zemědělské družstvo ODV Oldřišov (chov skotu). Mimo tuto provozovnu se na území obce nenachází žádný větší producent odpadních vod. |
| 1.3.2. | V obci je v současné době vybudována nesoustavná kanalizační síť, jednotné kanalizace která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od obyvatelstva. Jedná se především o krátké úseky zatrubněných příkopů, kanalizace je bez šachet a mělce uložená. Kanalizace v obci byla budována postupně od roku 1945 bez jasné koncepce, s cílem odvést dešťové odpadní vody do vodotečí. Postupně byly do této kanalizace napojeny i splaškové odpadní vody z domácností. Stávající kanalizace má několik vyústí do potoka Bílá Voda. Jedná se vesměs o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Celková délka stávající kanalizace je cca 6 500 m. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v obce je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající kanalizace, které jsou ukončeny vyústěním do místních vodotečí. Odpadní vody z areálu Masospol a Dvůr Arnoštov jsou likvidovány jejich původci. | V obci je v současné době vybudována nesoustavná kanalizační síť, jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od obyvatelstva. Jedná se především o krátké úseky zatrubněných příkopů, kanalizace je bez šachet a mělce uložená. Kanalizace v obci byla vybudována postupně od roku 1945 bez jasné koncepce, s cílem odvést dešťové odpadní vody do vodotečí. Postupně byly do této kanalizace napojeny s splaškové odpadní vody z domácností. Stávající kanalizace má několik vyústí do potoka Bílá Voda. Jedná se o vesměs betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Celková délka stávající kanalizace je cca 6 500 m. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Po vybudování splaškové kanalizace a ČOV bude stávající kanalizace sloužit jako dešťová. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající kanalizace, které jsou ukončeny vyústěním do místních vodotečí. Odpadní vody z areálu ODV jsou likvidovány jejich původci. Na katastru obce je rovněž umístěna malá ČOV sloužící k likvidaci odpadních vod ze ZŠ Oldřišov. V současné době je rovněž ve zkušebním provozu malá ČOV sloužící k likvidaci odpadních vod z nově vybudovaných RD nového stavebního obvodu, na kterou v budoucnu bude napojeno 30 nových rodinným domů. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem tj. přímo u zdroje, v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V současné době obec připravuje výstavbu splaškové tlakové kanalizace v celkové délce cca 8 428 m a centrální ČOV o kapacitě 1280 EO. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2012 Výstavba kanalizace: 2009 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 45,00 ČOV: 15,00 |

| obec | Palkovice | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Palkovice | kód PRVK | 8106.022.01.11745 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 2800 | údaje v tabulce: Obec/2015: 3050 |
| 1.2. |  | doplnění textu: Studie odkanalizování splaškovou kanalizací lokalit místní části Palkovice s místními názvy Osada, Dráhy, Podhůří a Pod Rakovcem s čištěním odpadních vod na stávající ČOV města Frýdek - Místek, L design Brno, Pratis Brno, 03/2008 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 1500 2500 0 1500 2500 120 120 120 309,49 312,00 324,25 156,00 157,20 163,38 145,24 146,40 152,00 311,99 314,50 326,75 | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 1550 2650 0 1550 2650 120 120 120 301,20 306,60 318,00 150,60 153,30 159,00 138,05 140,50 145,70 301,20 306,60 318,00 |
| 1.3.2. | V současné době v obci probíhá výstavba systematické splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. K dnešnímu dni je vybudováno celkem 2 700 m kanalizačních stok, včetně přípojek. Dle informace obecního úřadu do roku 2004 bude realizováno dalších 5 600 m kanalizačních stok. Současně s výstavbou veřejné kanalizace budou realizované domovní přípojky. Vybudována kanalizace je napojena na stokovou síť města Frýdku - Místku. Likvidace splaškových odpadních vod mimo povodí budované kanalizace probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. | V současné době v obci probíhá výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Ke konci r. 2008 bylo vybudováno a provozováno 10 km kanalizačních stok včetně domovních přípojek, což představuje odkanalizování cca 1550 obyvatel (58,5%). Vybudovaná kanalizace je napojena na kanalizační systém města Frýdek-Místek, kde jsou odpadní vody čištěny na stávající městské ČOV. Dle sdělení OÚ Palkovice bude do r. 2015 odkanalizováno 1100 obyvatel (41,5%), kteří dosud nejsou na kanalizaci napojeni, k čemuž bude nutno vybudovat stokovou síť o délce cca 13,7 km. Likvidace splaškových odpadních vod dnes nenapojených obyvatel probíhá lokálně přímo u zdroje. Jde o likvidaci akumulováním v septicích, žumpách nebo u nové výstavby v domovních ČOV. Tato zařízení mají přepady do povrchových příkopů, trativodů, nebo i do stávající dešťové kanalizace s odtokem do místních recipientů. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování cca 90 % obytné zástavy je nutno vybudovat cca 6 000 m splaškové kanalizace. Profil kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod z území obce Palkovice je navržena na mechanicko-biologickou ČOV města Frýdku-Místku, která má dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území. | Pro odkanalizování dosud nenapojených lokalit místní části Palkovice je nutné vybudovat cca 13,7 km splaškové kanalizace o jednotném profilu DN 250 mm. Součástí stavby budou i ČS na stokové síti, výtlačné - tlakové stoky, podchody pod státními silnicemi, potoky a opravy všech narušených asfaltových povrchů. Tato stoková síť bude napojena na kanalizační systém města Frýdek-Místek, kde budou odpadní vody vyčištěny na stávající mechanicko-biologické ČOV města, která má dostatečnou kapacitu a čistící efekt pro likvidaci nově napojených lokalit místní části Palkovice. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2005 - 2007 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 33,85 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 66,82 |

| obec | Palkovice | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Myslík | kód PRVK | 8106.022.02.10060 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 2800 Místní část obce/2015: 150 | údaje v tabulce: Obec/2015: 3050 Místní část obce/2015: 400 |
| 1.2. |  | doplnění textu: Studie odkanalizování splaškovou kanalizací lokalit místní části Palkovice s místními názvy Osada, Dráhy, Podhůří a Pod Rakovcem s čištěním odpadních vod na stávající ČOV města Frýdek - Místek, L design Brno, Pratis Brno, 03/2008 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 23,48 24,40 29,00 13,94 14,40 16,70 16,72 17,10 19,25 27,88 28,80 33,40 | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 400 0 0 400 120 120 120 14,40 25,60 48,00 7,20 12,80 24,00 6,60 11,70 22,00 14,40 25,60 48,00 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a výši investičních nákladů na novou kanalizační síť doporučujeme do r.2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odkanalizování místní části Myslík bude zapotřebí vybudovat cca 4 km splaškové kanalizace o jednotném profilu DN 250 mm. Součástí stavby budou i ČS na stokové síti, výtlačné stoky, podchody pod státními silnicemi, potoky a opravy všech narušených asfaltových povrchů. Odpadní vody budou prostřednictvím hlavní ČS přečerpány na stávající mechanicko-biologickou ČOV sousední obce Kozlovice, která má dostatečnou kapacitu a čistící efekt pro likvidaci nově napojených lokalit místní části Myslík. Napojení na ČOV Kozlovice je navrženo se souhlasem vlastníka provozovatel ČOV - SmVaK a.s. Ostrava. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 18,92 |

| obec | # Petrovice u Karviné | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Petrovice u Karviné | kód PRVK | 8111.003.01.12035 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 800 800 1950 řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV: 400 400 1950 | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 110 110 2060 řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV: 110 110 2060 |
| 1.3.2. | Splaškové odpadní vody z lokality nad Urbančíky jsou svedeny na ČOV Sigma Monoblok (286 EO, 70 m3/d). Tuto ČOV provozuje SmVaK na objednávku obecního úřadu, je na ni napojeno cca 110 obyvatel obce. Vlastní malou ČOV mají také objekty základní a mateřské školy a objekty ČD u nádraží. V jižní části Petrovic v lokalitě s novou zástavbou bytových domů je vybudována splašková kanalizace s čerpací stanicí. Splaškové OV jsou přečerpávány do stokové sítě města Karviné. Kapacita ČS je dimenzována pouze pro danou lokalitu (cca 500 obyvatel). Ve zbývající části tohoto území je vybudována jednotná kanalizace. Část území spádované ke Karviné je gravitačně odkanalizováno jednotnou kanalizací na kanalizační síť města Karviná. | Splaškové odpadní vody z lokality nad Urbančíky jsou svedeny na ČOV Sigma Monoblok (286 EO, 70 m3/d). Tuto ČOV provozuje SmVaK na objednávku obecního úřadu, je na ni napojeno cca 110 obyvatel obce. Vlastní malou ČOV mají také objekty základní a mateřské školy, hotel Dakol, a objekty ČD u nádraží. V jižní části Petrovic v lokalitě s řadovou zástavbou rodinných domů se nachází nedokončená a nezkolaudovaná splašková kanalizace zakončená čerpací stanicí odpadních vod a výtlakem. Tento stokový systém neumožňuje bezpečné odvádění odpadních vod. Na části území spádovaného ke Karviné je původní dešťová kanalizace, do které jsou napojeny splaškové vody z některých nemovitostí. Tato stoka byla napojena na kanalizační síť města Karviné. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Rozsah navržené kanalizace odpovídá požadavku na odkanalizování centrální části obce. Celková délka stokové sítě činí cca 10 100 m, profil kanalizace je DN 300 - DN 400 mm. Odpadní vody budou kanalizační sítí svedeny na společnou mechanicko-biologickou ČOV pro Petrovice a Dolní Marklovice situovanou na levém břehu recipientu Petrůvka. Stávající kanalizace v povodí ČOV Urbančíků a ČOV školy bude přepojena na centrální ČOV. Na stokové síti jsou navržené dvě ČS s kapacitou 10 - 15 l/s. Celková délka výtlačného potrubí je 900 m, profil DN 100 mm. | Pro odkanalizování stávající zástavby místních částí Petrovice a Dolní Marklovice je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Odpadní vody budou odváděny a čištěny na ČOV Karviná. Tam, kde to konfigurace terénu umožní, je navržena gravitační kanalizace v kombinaci s přečerpáváním odpadních vod. V místech, kde je gravitační odvedení vod nevhodné lze použít alternativní způsoby odkanalizování (např. tlaková, podlaková kanalizace). Celková délka navržené splaškové kanalizační sítě v místních částech Petrovice a Dolní Marklovice činí cca 22 900 m, z toho v místní části Petrovice cca 14 500 m. Na kanalizační síti jsou navržené dvě hlavní čerpací stanice odpadních vod s kapacitou 8 až 20 l/s a několik podružných čerpacích stanic. Po vybudování splaškové kanalizace budou malé lokální ČOV odstaveny a odpadní vody budou přepojeny na nový stokový systém. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2005 - 2006 Výstavba kanalizace: 2005 - 2009 | Výstavba ČOV: zrušeno Výstavba kanalizace: 2009 - 2014 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 57,74 ČOV: 17,43 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 68,54 ČOV: zrušeno |

| obec | Petrovice u Karviné | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Dolní Marklovice | kód PRVK | 8111.003.02.12032 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 1100 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 1100 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 1230 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 1230 |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat celkem 2 900 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. V severní části obce je navržena lokální ČS s kapacitou 10 l/s. Výtlačné potrubí DN 100, délky 100 m bude napojeno na kmenový sběrač A. Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV Petrovice, která je navržena levém břehu recipientu Petrůvka. | Pro odkanalizování stávající zástavby místních částí Petrovice a Dolní Marklovice je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Odpadní vody budou odváděny a čištěny na ČOV Karviná. Tam, kde to konfigurace terénu umožní, je navržena gravitační kanalizace v kombinaci s přečerpáváním odpadních vod. V místech, kde je gravitační odvedení vod nevhodné lze použít alternativní způsoby odkanalizování (např. tlaková, podlaková kanalizace). Celková délka navržené splaškové kanalizační sítě v místních částech Petrovice a Dolní Marklovice činí cca 22 900 m, z toho v místní části Dolní Marklovice cca 8 400 m. Na kanalizační síti jsou navržené dvě hlavní čerpací stanice odpadních vod s kapacitou 8 až 20 l/s a několik podružných čerpacích stanic. Po vybudování splaškové kanalizace budou malé lokální ČOV odstaveny a odpadní vody budou přepojeny na nový stokový systém. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2011 | Výstavba kanalizace: 2009 - 2014 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 15,92 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 35,43 |

| obec | Petřvald | ORP | Orlová |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8118.004.00.12048 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celkem je navrženo vybudovat cca 13 900 m kanalizačních stok. Na trase kanalizace je navrženo celkem 10 čerpacích stanic a 2 100 m výtlačných řádů. Likvidace převážné části odpadních vod je navržena na stávající mechanicko – biologické ČOV Orlová. V lokalitě Pokrok je navržena výstavba lokální ČOV s kapacitou 500 EO. | S ohledem na dořešení odkanalizování aglomerace Petřvald je navrženo odvedení splaškových odpadních vod ze tří oblastí Petřvaldu a to lokalita „Petřvald“, lokalita „kolonie Pokrok“ a lokalita „Zimný důl“. Jedná se o oblasti, kde není vybudována žádná kanalizace nebo je stávající jednotný systém vyústěn do místní vodoteče. V rámci lokality „Petřvald“ je navrženo dobudování splaškových stok ve dvou kanalizačních povodích. V rámci severního budou nově navržené splaškové stoky napojeny na stávající stoku, kterou budou odpadní vody odváděny k likvidaci na stávající ČOV Petřvald na k.ú. Orlová. V rámci jižního povodí bude odkanalizovaná část subaglomerace Petřvald odvedena na nově navrženou ČOV situovanou v místě původně plánované ČOV pro velkodůl Fučík. Odpadní vody ze stávající kanalizace v lokalitě „Pokrok“ budou odvedeny nově navrženou gravitační stokou do čerpací stanice ČS na ul. Bužkovské a následně výtlakem do stávající jednotné kanalizace v blízkosti ulice Závodní. V lokalitě „Zimný důl“ je navrženo vybudování splaškové kanalizační sítě zaústěné do nově navržené ČS na k.ú. Orlová. Součástí stavby je 15 777 m nově budované splaškové kanalizace DN 300, 8 čerpacích stanic a ČOV. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2008 - 2015 Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba ČOV: 2009 - 2013 Výstavba kanalizace: 2009 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 185,05 ČOV: 21,42 |

| obec | Pustá Polom | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8117.028.00.13683 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1400 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1750 |
| 1.1.2. | Obec leží asi 12 km od Poruby, a stejně daleko od Opavy a Bílovce. Hustota zástavby je obdobná jako je u řady podobných obcí. Středem obce prochází dvě státní silnicí, ze severozápadu na jihovýchod Hlubočec - Budišovice, z jihovýchodu na severozápad Kyjovice - Raduň. Objekty občanské vybavenosti jsou soustředěny v geometrickém středu obce u křížení hlavních státních silnic. | Obec leží asi 12 km od Ostravy-Poruby, a stejně daleko od Opavy a Bílovce. Hustota zástavby je obdobná jako je u řady podobných obcí. Středem obce prochází dvě krajské silnice, ze severozápadu na jihovýchod Hlubočec - Budišovice, z jihovýchodu na severozápad Kyjovice - Raduň. Objekty občanské vybavenosti jsou soustředěny v geometrickém středu obce u křížení hlavních krajských silnic. |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Průzkum stávající kanalizace Pustá Polom, KONEKO spol. s r.o., 09/2002; - ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom, dokumentace pro územní řízení, KONEKO spol. s r.o., 08/2008. |
| 1.3.2. | V obci Pustá Polom je v současné době vybudována poměrně rozsáhlá kanalizační síť, která původně sloužila k odvedení dešťových odpadních vod z intravilánu obce. Jednotlivé větve stávající kanalizace jsou vedeny po spádnici a zaústěny mimo území souvislé zástavby do otevřených příkopů ústících do Seziny, respektive vyústěné přímo do recipientu. Obec Pustá Polom nemá zpracovánu pasportizaci stávající stokové sítě. Celková délka kanalizační sítě je cca 4 600 m. Stávající kanalizace má celkem 6 výustí do recipientu. Jedná se převážně o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Kanalizace je funkční, technický stav odpovídá stáří jednotlivých stok. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad Pustá Polom. Splaškové vody z jednotlivých objektů jsou převážně akumulovány v septicích či žumpách. Ty mají velmi často přepady zaústěny do stávající kanalizace, případně trativodu, kterými odpadní voda odtéká spolu s ostatními vodami do recipientu. | V obci Pustá Polom je v současné době vybudována poměrně rozsáhlá kanalizační síť, která původně sloužila k odvedení dešťových odpadních vod z intravilánu obce. Jednotlivé větve stávající kanalizace jsou vedeny po spádnici a zaústěny mimo území souvislé zástavby do otevřených příkopů ústících do Seziny, respektive vyústěné přímo do recipientu. V roce 2002 byl proveden průzkum a pasportizace stávající kanalizace. Dle podkladů obce je celková délka kanalizační sítě cca 10,1 km. Jedná se převážně o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Stoková síť je rozdělena na pět samostatných povodí. Kmenové kanalizační stoky A, B, C, D a E jsou vyústěny do potoku Sezina. Krátký úsek kanalizace v severovýchodní části řešeného území je zaústěn do otevřeného odvodňovacího příkopu podél místní komunikace. Stávající kanalizace byla vybudována v padesátých a šedesátých letech 20. století v akci "Z" především jako zatrubnění stávajících odvodňovacích příkopů podél komunikačního systému v obci. Technický stav stokové sítě zcela nevyhovují požadavkům platných ČN na neškodné odvedení koncentrovaných splaškových odpadních vod, kanalizace není vodotěsná, má minimální krytí, část stok je vedena v nepřístupném terénu, který znemožňuje řádné provozování atd. Stávající kanalizace je majetkem obce, provoz a údržbu kanalizace zajišťuje obecní úřad Pustá Polom. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace, povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Nová zástavba má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením, popřípadě malé domovní ČOV s přepadem do stávající dešťové kanalizace. Popsaný stav odkanalizování a likvidace odpadních vod z území obce Pustá Polom je, jak z hlediska hygienického tak estetického, naprosto nevyhovující. Za bezdeštného období způsobují nečištěné odpadní vody nepříjemné pachové zamoření, jsou zdrojem hygienických závad a mají neblahý vliv na čistotu vody v recipientu. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem tj. přímo u zdroje, v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita pro odvedení dešťových vod z intravilánu. Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca 8 993,0 m, z toho cca 8 073,0 m kanalizace je vedeno v krajských komunikacích či místních silnicích. Profil navržené kanalizace je DN 300 a DN 400, jako materiál je navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny). S ohledem na spádové poměry řešeného území je na stokové síti Pustá Polom navržena čerpací stanice odpadních vod s kapacitou QČ = 5,0 l/s. Profil výtlačného řadu je DN 80 mm, délka cca 245,0 m. Součástí stavby je výstavba části domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství. Celkový počet přípojek je 374 ks. Jako materiál je navrženo hrdlové kanalizační žebrované potrubí z polypropylénu o profilu DN 150. Celková délka kanalizačních přípojek je cca 1 870,0 m. Dále součástí stavby jsou protlaky navržené v místech křížení tras kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod z celého řešeného území je navržena na nové centrální mechanicko - biologické ČOV s vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platných legislativních předpisů. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2012 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 63,20 ČOV: 17,80 |

| obec | Rybí | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8115.010.00.14382 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 1090 | údaje v tabulce: Obec/2015: 1200 |
| 1.3.2. | Obec Rybí má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do Rybského potoka. Stávající kanalizace je z betonových trub DN 300 - 1 861 m, DN 400 - 1 744 m a DN 600 - 1 200 délky 455 m. Dešťové vody jsou odváděny též pomocí příkopů a propustků do potoka. | Obec Rybí má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 5 644,5 m. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích a domovních ČOV přímo do Rybského potoka. Dešťové vody jsou odváděny též pomocí příkopů a propustků do potoka. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na dostavbu kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena výstavba tlakové kanalizace v celkové délce 11 240 m. Odpadní vody budou odvedeny na navrženou mechanicko-biologickou ČOV, která bude využívána společně s obcí Závišice. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 50,24 |

| obec | Sedlnice | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8115.011.00.14700 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1280 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1500 |
| 1.1.2. | Sedlnice leží severozápadně od Příbora. Zástavba je rozptýlena kolem komunikace Štramberk - Studénka. Celým územím protéká říčka Sedlnice Vzhledem k charakteru a poloze obce je předpokládaná ve vývoji obyvatelstva stagnace až malý růst. Je možný rozvoj drobného podnikaní. | Sedlnice leží severozápadně od Příbora. Zástavba je rozptýlena kolem komunikace Štramberk - Studénka. Celým územím protéká říčka Sedlnice Vzhledem k charakteru a poloze obce v sousedství průmyslové zóny Mošnov je předpokládán ve vývoji obyvatelstva růst. Je možný rozvoj drobného podnikaní. |
| 1.2. |  | doplnění textu: Tlaková kanalizace a ČOV Sedlnice – Martiňák a Zajíc 9/2007 |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 0 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 0 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 1300 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 1300 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba tlakové kanalizace. Celková délka navržené kanalizace je 12 850 m, profil jednotlivých kanalizačních stok je DN 80 až 150 mm. Pro likvidaci odpadních vod je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2050 EO s technologií předřazené denitrifikace a aerací a aerobní stabilizací kalu. Součástí návrhu jsou objekty kalového hospodářství. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2011 - 2014 Výstavba kanalizace: 2011 - 2014 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 64,48 ČOV: 14,40 |

| obec | Stará Ves | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Stará Ves | kód PRVK | 8120.010.01.15391 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Zdrojem vody bude SV Bruntál. V Janovicích ( místní část Rýmařova), které budou mít vybudovanou novou rozvodnou síť, bude na severozápadním okraji osazena čerpací stanice s akumulací 50m3, která bude pitnou vodu dopravovat výtlačným řadem v délce 800 m do nově navrženého VDJ Stará Ves 2 x 50 m3 (705,00). Pro zásobování severozápadní části Staré Vsi a sídla Žďárský potok pitnou vodou je navržena AT stanice. Celková délka rozvodné sítě DN 80 – 100 bude cca 8 800 m. Tato akce je zařazena do RPI MS kraje. | Vodovod bude napojen na stávající vodovodní přivaděč Janovice - Růžová. V obci Stará Ves bude vybudována rozvodná vodovodní síť DN 50-80 v délce 5 200 m. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu (Stará Ves + Žďárský Potok): 2010 | Výstavba vodovodu (Stará Ves + Žďárský Potok): 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 24,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 17,0 |

| obec | Staré Hamry | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8107.010.00.15428 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | V zastavěných částech obce (520 - 600 m n.m.) je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce a Lesů ČR. Zdrojem vody je povrchové jímání z potoka Červík, o vydatnosti cca 1,3 l/s. Pásmo hygienické ochrany (PHO) 1.stupně je částečně oploceno, PHO 2.stupně není stanoveno, neboť je v oblasti PHO 2.stupně vodárenské nádrže Šance. Z jímacího objektu je voda vedena do dvoustupňové úpravny vody s kapacitou 2,0 l/s. Po úpravě je voda akumulována ve vodojemu obsahu 120 m3 (604,00/601,72 m n.m.) a dále rozváděna do částí obce Lojkaščanka a Chlopníky, které vytvářejí horní tlakové pásmo (HTP) vodovodu. Přes další vodojem obsahu 50 m3 (min.hl. 557,50/555,00 m n.m.), který plní funkci přerušovací komory, je dále voda dodávána do lokality Samčanka, která vytváří dolní tlakové pásmo (DTP) vodovodu. Vodovodní řady jsou provedeny z potrubí PVC a PE profilů od DN 32 - DN 100 a jejich celková délka je zhruba 4 288 m. Údaje o spotřebě vody a počtu napojených objektů nejsou k dispozici. V ostatních částech obce veřejný vodovod není, objekty jsou zásobeny z individu-álních zdrojů, případně vlastních lokálních vodovodů. | V zastavěných částech obce (520 - 600 m n.m.) je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce. Zdrojem vody je povrchové jímání z potoka Červík, o vydatnosti cca 1,3 l/s. Pásmo hygienické ochrany (PHO) 1.stupně je částečně oploceno, PHO 2.stupně není stanoveno, neboť je v oblasti PHO 2.stupně vodárenské nádrže Šance. Z jímacího objektu je voda vedena do úpravny vody s kapacitou 2,0 l/s. Po úpravě je voda akumulována ve vodojemu obsahu 120 m3 (604,00/601,72 m n.m.) a dále rozváděna do částí obce Lojkaščanka a Chlopníky, které vytvářejí horní tlakové pásmo (HTP) vodovodu. Přes další vodojem obsahu 50 m3 (min.hl. 557,50/555,00 m n.m.), který plní funkci přerušovací komory, je dále voda dodávána do lokality Samčanka, která vytváří dolní tlakové pásmo (DTP) vodovodu. Vodovodní řady jsou provedeny z potrubí PVC a PE profilů od DN 32 - DN 100, nejstarší řady jsou ocelové, litinové a jejich celková délka je zhruba 4 288 m. Údaje o spotřebě vody a počtu napojených objektů nejsou k dispozici. V ostatních částech obce veřejný vodovod není, objekty jsou zásobeny z individuálních zdrojů, případně vlastních lokálních vodovodů. |
| 1.3.3. | Navrhuje se dostavba vodojemu DTP o další komoru 50 m3 a rozšíření vodovodu do oblasti Jankuly. Celková délka nových řadů by měla být zhruba 1 830 m. | Je navržena výstavba nového vodojemu Klepačka o objemu 350 m3, který nahradí po všech stránkách nevyhovující trubní vodojem. Je také nutné provést úpravy a doplnění technologie v ÚV Klepačka a doplnění vodovodu o zařízení pro automatizaci. Dále je v plánu rozšíření vodovodu do oblasti Jankuly. Celková délka nových řadů by měla být zhruba 1 830 m. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2010 | Výstavba vodovodu: 2008 - 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,8 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 10,8 |

| obec | Staré Město | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Nová Véska | kód PRVK | 8103.027.02.01332 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 600 | údaje v tabulce: Obec/2015: 900 |
| 1.3.3. | Je uvažováno s prodloužením stávajícího vodovodu z obce Staré Město v celkové délce cca 800 m – DN 80. | Je navrženo prodloužení stávajícího vodovodu z obce Staré Město v celkové délce cca 980 m - DN 80. Na nový vodovod bude napojeno cca 20 stávajících RD. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2006 | Výstavba vodovodu : 2009 - 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,5 |

| obec | Starý Jičín | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Starý Jičín | kód PRVK | 8115.012.01.15503 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Na správním území Starého Jičína se nachází celá řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky nejsou významnými producenty odpadních vod. | Na správním území Starého Jičína se nachází celá řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky nejsou významnými producenty odpadních vod, základní škola s kapacitou 480 žáků pro všechny místní části Obce Starý Jičín a mateřská škola s kapacitou 50 dětí. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidace odpadních vod stávajícím způsobem. | Pro zbývající jižní část obce, ve které se nachází také základní a mateřská škola, je navržena splašková kanalizace v délce 2 400 m z potrubí PVC DN 250 a DN 300 s napojením na stávající kanalizaci, která odvádí odpadní vody přes Loučku na ČOV města Nový Jičín. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 15,4 |

| obec | Studénka | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Studénka | kód PRVK | 8101.010.01.41365 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | K větším producent odpadních vod patří společnosti Thall Vagónka Studénka a.s. a areál společnosti Calofrig a.s. | K větším producentům odpadních vod patří společnost Thrall Vagónka Studénka, a.s. a areál společnosti Calofrig, a.s. |
| 1.3.2. | Celková délka stávající kanalizace je cca 9,0 km, provoz a údržbu stokové sítě zajišťuje MIS Studénka a.s. | Celková délka stávající kanalizace je cca 9,0 km, provoz a údržbu stokové sítě zajišťuje společnost Městské inženýrské sítě Studénka a.s. |
| 1.3.3. |  | doplnění textu: V rámci odkanalizování dosud neodkanalizovaných části města lze v budoucnu použít kombinovaný systém kanalizace (tlaková, podtlaková, gravitační). Z hlediska typu se jedná o splaškovou kanalizaci jednotnou a oddílnou. Výhledově se rovněž počítá s odkanalizováním dosud nezastavěných částí města. Celkově se předpokládá výstavba kanalizační sítě v celkové délce cca 14 700 m (z hlediska profilů v rozmezí cca od DN 80 až DN 250, popř. DN 300). |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2004 - 2005 Výstavba kanalizace: 2006 - 2010 | Výstavba ČOV: 2008 - 2011 Výstavba kanalizace: 2008 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 29,4 ČOV: 37,9 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 178,8 ČOV: 75,3 |

| obec | Studénka | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Butovice | kód PRVK | 8101.010.02.15845 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Stávající stokový systém odvádí odpadní vody od cca na mechanicko - biologické ČOV města Studénka, která je navržena k rekonstrukce. Provoz a údržbu ČOV stejně jako navazující stokové sítě zajišťují Městské inženýrské služby Studénka. | Stávající stokový systém odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou ČOV společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s., která bude nahrazena v budoucnu nově vybudovanou ČOV města Studénky s celkovou kapacitou 9 500 EO. Provoz a údržbu ČOV stejně jako navazující stokové sítě zajišťují Městské inženýrské sítě Studénka a.s. |
| 1.3.3. | V současné době je zahájena výstavba II. etapy splaškové kanalizace. Celkem v rámci stavby bude vybudováno cca 550 m podtlakové kanalizace o profilu DN 250 a cca 1 850 m gravitační splaškové kanalizace o DN 300 mm. Po ukončení výstavby bude odkanalizována celá oblast Butovic. Rozšíření stokové sítě na území místní části je podmíněno rekonstrukce stávající ČOV města Studénky. | V rámci odkanalizování části Butovice schází realizovat III. etapu výstavby splaškové kanalizace. Předpokládá se vybudování gravitační kanalizace v celkové délce cca 685 m. Rozšíření stokové sítě na území místní části je podmíněno vybudováním nové ČOV města Studénky. V rámci odkanalizování dosud neodkanalizovaných části města lze v budoucnu použít kombinovaný systém kanalizace (tlaková, podtlaková, gravitační). Z hlediska typu se jedná o splaškovou kanalizaci jednotnou a oddílnou. Výhledově se rovněž počítá s odkanalizováním dosud nezastavěných částí města. Celkově se předpokládá výstavba kanalizační sítě v celkové délce cca 695 m (z hlediska profilů v rozmezí cca od DN 80 až DN 250 nebo DN 300). |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2004 - 2007 | Výstavba kanalizace: 2009 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 12,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 4,17 |

| obec | Suchdol nad Odrou | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Suchdol nad Odrou | kód PRVK | 8115.013.01.15916 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Obec Suchdol nad Odrou leží v centrální části okresu Nový Jičín, severozápadně od bývalého okresního města. Obec leží v pásmu Moravské brány. K západní části obce se pozvolna svažují nevysoké výběžky Oderských vrchů. Území podél řeky Odry je chráněnou krajinnou oblastí Poodří. Obec je složena ze dvou místních části: Suchdol nad Odrou a Kletné. Obytná zástavba obce, kterou tvoří převážně rodinné domy a adaptované zemědělské usedlostí vytváří podlouhlý urbanistický půdorys soustředěný podél státní silnice Kunin - Suchdol - Fulnek. Suchdol je důležitým železničním uzlem. V současné době má obec průmyslově zemědělský charakter. | Městys Suchdol nad Odrou leží v centrální části okresu Nový Jičín, severozápadně od bývalého okresního města v pásmu Moravské brány. K západní části městyse se pozvolna svažují nevysoké výběžky Oderských vrchů. Území podél řeky Odry je chráněnou krajinnou oblastí Poodří. Městys je složen ze dvou místních části: Suchdol nad Odrou a Kletné. Obytná zástavba městyse, kterou tvoří převážně rodinné domy a adaptované zemědělské usedlostí, vytváří podlouhlý urbanistický půdorys soustředěný podél státní silnice Kunin - Suchdol - Fulnek. Suchdol je důležitým železničním uzlem. V současné době má městys průmyslově zemědělský charakter. |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Dokumentace skutečného provedení stavby I. etapy kanalizace a ČOV - Projektová dokumentace pro územní řízení II. etapy kanalizace a ČOV |
| 1.3.1. | K významným firmám na území obce patří Agrosumak a.s., Český dráhy - železniční stanice včetně depa kolejových vozidel, Pamet s.r.o. atd. Likvidace odpadních vod je zajištěna lokálně v rámci jednotlivých průmyslových areálu. | K významným firmám na území městyse patří NC Line s.r.o. (cca 400 zam. v r. 2008), Romotop s.r.o. (cca 400 zam.), Agrosumak a.s. (cca 70 zam), České dráhy - železniční stanice včetně depa kolejových vozidel, Pamet s.r.o. (cca 100 zam.), Unistad s.r.o. (cca 50 zam.) atd. Likvidace technologických odpadních vod je zajištěna lokálně v rámci jednotlivých průmyslových areálů. Likvidace splaškových odpadních vod je rovněž v rámci jednotlivých firemních areálů s výjimkou firem NC Line, Romotop a Pamet, které jsou od r. 2004 napojeny na I. etapu splaškové kanalizace zaústěné do centrální mechanicko-biologické ČOV v majetku a správě městyse Suchdolu nad Odrou. |
| 1.3.2. | Obec Suchdol nad Odrou nemá dosud vybudovanou systematickou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Výjimku tvoří dílčí stoky dešťové kanalizace, které jsou samostatně vyústěny do recipientů. Čištění odpadních vod z převážné části obytné zástavby je zajištěno v septicích či žumpách, které jsou zaústěné přímo do trativodů či otevřených příkopu, kterými odpadní vody odtékají do recipientu. V roce 2005 byla dokončena výstavba I. etapy kanalizace a ČOV. V současné době je na stávající ČOV napojeno cca 405 EO. | Městys Suchdol nad Odrou má od r. 2004 vybudovanou I. etapu splaškové kanalizace a ČOV (2 200 m stok a ČOV o kapacitě 1 500 EO). Čištění odpadních vod z převážné části obytné zástavby je zajištěno v žumpách vyvážených do okolních ČOV nebo v septicích či malých domovních ČOV, které jsou zaústěné přímo do trativodů, dílčích stok jednotné kanalizace či otevřených příkopů, kterými odpadní vody odtékají do recipientu. V roce 2004 byla dokončena a v roce 2005 uvedena do trvalého provozu výstavba I. etapy kanalizace a ČOV. V současné době je na stávající ČOV napojeno cca 800 EO. V r. 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na II. etapu kanalizace a ČOV. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování zájmového území je navrženo vybudovat celkem 11 500 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod z intravilánu. Jako materiál kanalizace je navrženo plastové potrubí PP DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod je navržena na nové mechanicko - biologické ČOV V současné době je I. etapu výstavby kanalizace a ČOV před dokončením. | Pro odkanalizování zájmového území je navrženo dobudovat celkem cca 17 350 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, z toho 16 670 m gravitační kanalizace a 680 m výtlaků. Stávající jednotná kanalizace bude po zprovoznění nové splaškové kanalizace nadále sloužit jako dešťová pro odvedení dešťových vod z intravilánu. Jako materiál splaškové kanalizace je navrženo plastové potrubí PP-UR2 DN 300, 250 a 200 mm pro gravitační kanalizační sběrače a HDPE DN 80 a 50 mm pro výtlačné řady čerpacích stanic. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. K překonání úseků s negativním spádem jsou navrženy dvě čerpací stanice včetně nových přípojek NN. Likvidace odpadních vod je navržena na stávající mechanicko - biologické ČOV, jejíž kapacita bude rozšířena ze stávajících 1 500 EO na konečných 3 000 EO. ČOV bude opatřena jímkou pro dovoz odpadních vod fekálními vozy od nemovitostí, které nebude možno napojit na novou kanalizaci. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2004 - 2005 Výstavba kanalizace: 2004 - 2010 | Výstavba ČOV: 2009 - 2010 Výstavba kanalizace: 2009 - 2010 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 54,27 ČOV: 19,20 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 117,91 ČOV: 13,29 |

| obec | Šenov | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8119.008.00.16234 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 5400 | údaj v tabulce: Obec/2015: 6000 |
| 1.1.2. | Město Šenov je jedním z nejmladších měst Moravskoslezského kraje. Status města obec získala teprve v roce 1998. Katastrální území tvoří severní výběžek okresu Frýdek-Místek, vklíněný mezi velká města Ostravu a Havířov. Rozkládá se podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým masivem Beskyd - 15 km jižně a příčným směrem k převládajícím větrům z rozsáhlých polských rovin, které dávají oblasti ráz chladnějšího počasí. Šenov je vhodnou oblastí pro příměstské bydlení velkých aglomerací. Je zde základní škola, dvě mateřské školy, dům s pečovatelskou službou, knihovna a muzeum. | Město Šenov leží poblíž Ostravy, v r.2008 měla 5734 obyvatel a do výhledu roku 2015 se odhaduje stav cca 6000 obyvatel. V obci je soustředěna zástavba rodinných domů a cca 160 staveb pro individuální rekreaci. Schválenými a v současné době připravovanými změnami ÚPD významně roste počet ploch pro výstavbu bytových domů a rodinných domů. Výrobní zóny jsou aktivní, nepředpokládá se jejich rušení. Podnikatelská sféra se spíše rozvíjí v oblasti služeb. |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Kanalizace Šenov-JIH (mimo ulic U Nádraží, Na Šutrovině), Ing. Tomáš Kopec, VODOPROJEKT, VODEKO s.r.o. Ing. Kadula, 07/2008; - Kanalizace Šenov-JIH, odkanalizování ulice Na Šutrovině, Ing. Tomáš Kopec, VODOPROJEKT, VODEKO s.r.o. Ing. Kadula, 11/2008. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 1000 2000 5300 200 2000 5300 150 150 150 815,55 814,60 810,00 326,22 325,90 324,00 299,04 298,70 297,00 652,44 651,70 648,00 | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 400 2500 5400 400 2500 5400 150 100 100 815,55 814,60 810,00 326,22 325,90 324,00 299,04 298,70 297,00 652,44 651,70 648,00 |
| 1.3.2. | Severní část obce má vybudovánu splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy. V rámci stavby „Kanalizace – Šenov – sever“ bylo vybudováno 18,6 km stokové (gravitační i tlakové) sítě. Likvidace odpadních vod je zajištěna na stávající mechanicko - biologické ČOV města Havířov. | Severní část obce má vybudovánu splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy. V rámci stavby „Kanalizace – Šenov – sever“ bylo vybudováno 18,94 km stokové (gravitační i tlakové) sítě. V rámci stavby Kanalizace U Alejského Dvora a ulic přilehlých bylo vybudováno 3 987 m stokové (gravitační i tlakové) sítě a zrušena ČOV o kapacitě 390 EO. Stavby obou kanalizací jsou propojeny a tvoří jeden provozní a funkční celek s koncovým čištěním odpadních vod (více než 2 000 EO) na stávající mechanicko-biologické ČOV města Havířov. Vlastníkem kanalizace je město, provozovatelem SmVaK a.s. Ostrava. Bytové domy ve vlastnictví OKD, Volenství, ul.Václavovická, mají vlastní ČOV. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je navržena výstavba splaškové kanalizace DN 150 – 300 o celkové délce cca 18 000 m, která zajistí odvádění odpadních vod z Šenova-Jih na stávající ČOV Havířov. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na navržené kanalizaci vybudováno pět čerpacích stanic doplněných o cca 4 900 m výtlačných řádů. | Ve výhledovém období je navržena výstavba splaškové kanalizace DN 150 - 300 o celkové délce cca 22 976 m, která zajistí odvádění odpadních vod z Šenova-Jih na stávající ČOV Havířov. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na navržené kanalizaci vybudováno pět čerpacích stanic doplněných o cca 4 930 m výtlačných řádů. Jedná se o oblast ohraničenou tratí ČD, ul.Václavovickou a kat. hranicí s obcí Václavovice. Záměr rozšíření stávající kanalizační sítě Šenov-Sever, 2. stavba, DN 250 - 300, v délce 7 500 m, včetně 5 čerpacích stanic, umožní připojení nemovitostí, které nebyly v rámci původní stavby řešeny. Napojení umožní budoucí stavba kanalizace pro odvádění odpadních vod z městské části Ostrava-Bartovice, jejíž trasa povede přes Šenov na ČOV Havířov. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 98,6 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 229,6 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 5400 | údaj v tabulce: Obec/2015: 6000 |
| 1.1.2. | Obec Šenov leží poblíž Ostravy, žije v ní 5437 obyvatel, do výhledu roku 2015 se uvažuje se stavem okolo 5400 obyvatel. V obci je soustředěná zástavba rodinných domů, do výhledu se neuvažuje s velkým nárůstem výstavby, pouze jen s individuelní výstavbou rodinných domů. Podnikatelská sféra se spíše rozvíjí v oblasti služeb. | Město Šenov leží poblíž Ostravy, v r.2008 měla 5734 obyvatel a do výhledu roku 2015 se odhaduje stav cca 6000 obyvatel. V obci je soustředěna zástavba rodinných domů a cca 160 staveb pro individuální rekreaci. Schválenými a v současné době připravovanými změnami ÚPD významně roste počet ploch pro výstavbu bytových domů a rodinných domů. Výrobní zóny jsou aktivní, nepředpokládá se jejich rušení. Podnikatelská sféra se spíše rozvíjí v oblasti služeb. |
| 1.3.2. | Vodovod napojený na tento zdroj je ve správě obce, úprava odebírané vody je zajištěna chlorací. | Vodovod napojený na tento zdroj je ve správě obce, úprava odebírané vody je zajištěna chlorací. Jedná se o zdroj kvalitní podzemní vody pro zásobování obyvatel části města pitnou vodou. Jsou zde stanovena pásma hygienické ochrany, množství čerpané podzemní vody je měřeno a kvalita splňuje všechny hygienické požadavky na pitnou vodu. Zvýšené nároky na množství dodávané vody při déletrvajícím teplém a suchém počasí jsou aktuálně řešeny doplňováním pitné vody propojením se sítí SmVaK. |
| 1.3.3. | Zástavbu v lokalitě Podvihov, která leží nad kótou 290 m n.m. a kterou nebude možné při redukci tlaku zásobit z Šenova gravitačně (cca 16 rodinných domků), je navrženo zásobit z Václavovic vybudováním řadu DN 80, dlouhého zhruba 650 m. Protože se uvažuje s využíváním místního zdroje Lapačka i v budoucnosti, bude nutné vyhlásit jeho pásma hygienické ochrany (PHO), zajistit měření vydatnosti zdroje a zrekonstruovat úpravnu vody. | Zástavbu v lokalitě Podvihov, která leží nad kótou 290 m n.m. a kterou nebude možné při redukci tlaku zásobit z Šenova gravitačně (cca 16 rodinných domků), je navrženo zásobit z Václavovic vybudováním řadu DN 80, dlouhého cca 800 m. V lokalitě Podlesí je bytová zástavba pouze se studnami, proto je navržena stavba prodloužení vodovodu v délce 280 m o průměru DN 80. Vodovod Lapačka je perspektivním zdrojem, proto v r. 2009 budou realizována opatření k eliminaci problémů s tlakem dodávané vody a provedena obnova vodovodu. |
| 1.3.6. | Výhledově se uvažuje s vybudováním nového vodovodního řadu DN 80 v délce 650 m v roce 2007. | Výstavba vodovodu: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 1,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,94 |

| obec | Trojanovice | ORP | Frenštát pod Radhoštěm |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8105.006.00.16849 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. |  | doplnění textu: Urbanizované území obce lze z pohledu osídlení rozdělit na dvě části: centrální a okrajové. V centrální části bydlí cca 781 obyvatel, jedená se kompaktně zastavené území, které vytváří uzavřeny urbanistický půdorys. V okrajových částech obce bydlí cca 1 491 obyvatel, tj. cca 65,6 % z celkového počtu 2 272 obyvatel. Jedná se o nesouvislou obytnou zástavbu, která je rozptýlena podél komunikačního systému obce. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že z pohledu dodatku č. 1 k Metodickému pokynu Mze ČR pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje č.j. 10534/2002-6000 se v případě obce Trojanovice nejedná o aglomeraci s počtem obyvatel nad 2000 EO. |
| 1.2. |  | doplnění textu: Územní plán obce Trojanovice, Změna č.1 – Návrh, ÚSO, s.r.o., 11/2007 |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 1680 1680 120 367,20 207,60 233,30 415,20 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1170 1170 120 104,4 70,2 64,35 140,4 |
| 1.3.2. | V obci Trojanovice je vybudována jednotná kanalizační síť profilu DN 300 - DN 600 v celkové délce 5 690 m, na kterou je napojeno 1 270 obyvatel. Materiál stokové sítě tvoří 3 240 m betonového potrubí, 2 400 m plastů a 50 m ocel (shybka). Stávající kanalizační síť je ve vyhovujícím stavu, až na problém vnikání balastních vod do potrubí. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny kmenovým sběračem „A“ z obce na ČOV Města Frenštát pod Radhoštěm. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. V chatové oblasti Kladnotá je vybudována lokální ČOV pro 150 EO s projektovanou kapacitou 22,5 m3/den. | V obci Trojanovice je vybudována jednotná kanalizační síť profilu DN 300 až DN 600 v celkové délce cca 9 950 m, z toho v centrální části obce je cca 6 300 m kanalizace. Na kanalizaci obce je napojeno cca 536 obyvatel, z toho v centrální části obce cca 484 obyvatel. Stávající kanalizační síť je ve vyhovujícím stavu, až na problém vnikání balastních vod do potrubí. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny kmenovým sběračem „A“ z obce na ČOV Města Frenštát p od Radhoštěm. V chatové oblasti Kladnatá u objektu hotelu Gurmán je vybudována lokální ČOV pro 150 EO s projektovanou kapacitou 22,5 m3/den. V oblasti Malá Ráztoka je vybudovaná u hotelu Troyer lokální ČOV pro cca 100 EO, na kterou jsou kromě hotelu (kapacita cca 80 lůžek) napojené 3 rekreační chaty. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování lokality „zahrádky - Lomná“ je navrženo vybudovat 1 380 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy DN 300 mm, která bude napojena na stávající stokovou síť obce. Pro odkanalizování lokality „chatoviště Raztoka“ je navrženo vybudovat 650 m splaškové kanalizace DN 300. | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokovou síť v povodí ČOV Frenštát je navrženo vybudovat v obci Trojanovice cca 15 570 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, z toho v centrální části cca 5 460 m. Jako materiál kanalizace je navrženo plastové korugované potrubí PP DN 300. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 11,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 35,64 |

| obec | Velká Polom | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8119.010.00.17859 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1550 | údaj v tabulce: Obec/2015: 3000 |
| 1.1.2. | Obec Velká Polom patří k obcím střední velikosti a leží v jihovýchodní části okresu, cca 5,0 km západně od Ostravy, na silnici I/11. Tato poloha předurčuje vazby řešeného území na okolí s možnostmi dalšího rozvoje a prosperity. Velká Polom je obcí s převládající obytnou funkcí a doplňujícími funkcemi výrobní a obslužnou. Téměř veškerá zástavba je tvořená rodinnými domky. Zastavěná část obce leží v značně členitém terénu. Zastavěným územím obce neprotéká žádná významnější vodoteč. Katastrem obce protéká několik malých potoků, které tvoří levostranný přítok Porubka. Potoky jsou značně znečištěny odpadními vodami, které jsou bez čištění vypouštěny do recipientů. V západní části území obce se nachází kaskáda nádrží sloužící k dočišťování odpadních vod z Lihovaru. Průmyslová výroba v obci je zastoupena drobnými výrobními podniky „ZESKO“ (výroba nábytku a drátěný program) a Lihovar. Na katastrálním území obce se dále nachází drobné provozovny, obchody atd. běžného rozsahu. Mimo zmíněné provozy se na území obce nenachází žádný větší producent odpadních vod. V obci se nachází 20 rekreačních objektů individuální rekreace. | Obec Velká Polom patří k obcím střední velikosti a leží v jihovýchodní části okresu, cca 5,0 km západně od Ostravy, na silnici I/11. Tato poloha předurčuje vazby řešeného území na okolí s možnostmi dalšího rozvoje a prosperity. Velká Polom je obcí s převládající obytnou funkcí a doplňujícími funkcemi výrobní a obslužnou. Hlavní část zástavby tvoří rodinné domy. Bytové domy jsou v současné zástavbě rovněž zastoupeny. Výhledově územní plán počítá s výstavbou bytových domů a viladomů v lokalitě Mlýnek. Zastavěná část i zastavitelné části obce leží ve značně členitém terénu. Obec Velká Polom se nachází na rozvodí 3 dílčích povodí. Zastavěným územím obce neprotéká žádná významnější vodoteč. Katastrem obce protéká několik malých potoků, které tvoří levostranný přítok Porubky. Potoky jsou značně znečištěny odpadními vodami, které jsou bez čištění vypouštěny do recipientů. V západní části území obce se nachází kaskáda nádrží sloužící k dočišťování odpadních vod z Lihovaru. |
| 1.2. | - Územní plán obce Velká Polom, ing. arch. Haluza 5/95; - Studie odkanalizování a ČOV Velká Polom, 1995. | - Územní plán obce Velká Polom, ing. arch. Haluza 5/95; změna č.4 z 30.6.2008 - Studie odkanalizování a ČOV Velká Polom, 1995; - Pasport stávající kanalizační sítě, KONEKO 2000; - Projektová dokumentace pro stavební povolení Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom, VIVA PROJEKT 2007; - Projektová dokumentace infrastruktury rozvoje lokality Mlýnek, Projekt 2010, 2007. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2015 1470 55 120 189,00 95,10 88,25 190,20 | údaje v tabulce: 2015 3000 530 120 528 192 176 384 |
| 1.3.1. | Průmyslová výroba v obci je zastoupena drobnými výrobními podniky „ZESKO“ (výroba nábytku a drátěný program) a Lihovar. Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod. | Průmyslová výroba v obci je soustředěna převážně do areálu bývalého zemědělského družstva na okraji současně zastavěného území v severní části obce. V tomto areálu sídlí ZKDesign a.s. a několik dalších menších podnikatelských subjektů. Dalším areálem s koncentrací drobného podnikání je bývalý areál skladů CO s dvanácti samostatně stojícími objekty. Jedná se o vzdálené území od souvisle zastavěného území obce na hranici s katastrem obce Horní Lhota. K významným podnikům v obci patří Lihovar a likérka s.r.o. nacházející se na okraji současně zastavěného území obce. Z významnější občanské vybavenosti se nachází základní škola s 250 žáky a mateřská škola s cca 50 dětmi. |
| 1.3.2. | V obci je v současné době vybudována soustavná jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od obyvatelstva, na kterou je napojeno téměř 100 % obyvatel obce. Stávající kanalizace v obci byla budována postupně od přelomu století. Stávající kanalizace má celkem šest výustí do místních vodotečí. Jedná se vesměs o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Celková délka stávající kanalizace je cca 6 750 km. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající kanalizace, respektive přímo do povrchových vodotečí případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do místních vodotečí. Dále je na území obce jedna lokální ČOV celkem pro 13 rodinných domů a čtyři malé domovní ČOV. Odpadní vody z firmy ZESKO jsou napojeny na vlastní ČOV. Odpadní vody v lihovaru jsou rovněž čištěny ve vlastní ČOV a následně dočisťovány v kaskádě rybníků. Dle informací zástupce obce působí značné hygienické závady únik silážních a močůvkových vod z jímek družstva. | V obci je v současné době vybudována soustavná dešťová kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou odváděny dešťové vody a dále jsou do ní napojeny v rozporu s právními předpisy přepady ze septiků a domovních jímek. Septiky a jímky jsou většinou ve špatném stavu. Tím dochází ke kontaminací povrchových a podzemních vod. Odpadní kanalizace ze základní školy je kanalizací jednotnou, která odvádí odpadní vody předčištěné ve štěrbinové nádrži z provozu ZŠ do povrchových vod. Toto technické řešení nesplňuje požadavky NV č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. Na dešťovou kanalizaci je napojeno téměř 100 % obyvatel obce. Tato kanalizace byla budována postupně od přelomu 20. století a má celkem šest výustí do místních vodotečí. Jedná se vesměs o betonové potrubí o profilu DN 300 až DN 600 mm. Celková délka stávající kanalizace je cca 12 800 m. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obec. Provedený pasport kanalizace prokázal havarijní stav z pohledu statického i těsnostního. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do místních vodotečí. Na území obce je jedna lokální ČOV celkem pro 13 rodinných domů, čtyři malé domovní ČOV a v rozvojové lokalitě Mlýnek je nová ČOV pro 480 EO, na kterou jsou postupně napojovány nově budované objekty pro bydlení v lokalitě Mlýnek. Odpadní vody z lihovaru jsou rovněž čištěny ve vlastní ČOV a následně dočisťovány v kaskádě rybníků. Likvidace odpadních vod z podnikatelských areálů v obci je ponechána na jednotlivých podnicích. Odpadní vody z těchto areálů jsou převážně jímány v bezodtokových jímkách a následně odváženy k likvidaci na ČOV. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na rekonstrukci stávající nebo výstavbu nové splaškové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena výstavba nové mechanicko-biologické ČOV pro látkové zatížení 1 600 EO v lokalitě zvané Mlýnek. Nová mechanicko-biologická ČOV bude v 1. etapě výstavby likvidovat odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizací. Stávající kanalizační výústě dešťové kanalizace budou opatřeny dešťovými oddělovači. Jejich škrtící tratě již budou vybudovány jako nové části jednotné kanalizace, která přivede odpadní vody do profilu nové mechanicko-biologické ČOV. Ve 2. etapě dojde v postupných krocích k vybudování nové oddílné splaškové kanalizace v takovém sledu, aby bylo možno vždy odpojit minimálně jeden dešťový oddělovač a se vzrůstem látkového zatížení ČOV snížit hydraulické zatížení ČOV. Při postupném nárůstu látkového zatížení a poklesu hydraulického zatížení bude technologická linka MB ČOV doplněna na cílový stav 3 200 EO. Při realizaci poslední etapy budování nové oddílné splaškové kanalizace v obci dojde k úplnému odpojení dešťových oddělovačů a stoková síť obce bude dále oddílná, tj. splašková s technologickou koncovkou MB ČOV pro 3 200 EO a dešťová bez zatížení odpadními vodami. Kanalizační systém je možno kombinovat všemi známými systémy tak, aby došlo k optimalizaci provozních a investičních nákladů. Předpokládaná dimenze nové jednotné a oddílné splaškové kanalizace DN 250 – 300 mm, předpokládaná délka kanalizačních řadů výsledné oddílné splaškové kanalizace pro současnou zástavbu 11 560 m. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 75,52 ČOV: 29,71 |

| obec | Vratimov | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vratimov | kód PRVK | 8119.011.01.16450 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 6200 Místní část obce/2015: 5200 | údaj v tabulce: Obec/2015: 7000 Místní část obce/2015: 5400 |
| 1.1.2. | Město Vratimov leží v severozápadním výběžku okresu Frýdek - Místek. Patří do Ostravské sídelní aglomeraci a svým katastrem sousedí s městem Ostravou, Šenovem a obci Paskov. | Město Vratimov patří do Ostravské sídelní aglomerace a svým katastrem sousedí s městem Ostravou, Šenovem a obci Paskov. |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Studie Odkanalizování části Vratimov a m. č. Vratimov – Horní Datyně, Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o., Ostrava, 09/2007; - Územní plán města Vratimov. |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 5000 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 5000 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 5400 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 5400 |
| 1.3.3. | Je navrženo doplnění stávající kanalizační sítě v okrajových částech města. Celková délka navržené kanalizace je cca 4 400 m. Jako materiál kanalizace je navrženo plastové korugované potrubí PP DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod z celého zájmového území je navržena na stávající mechanicko-biologické ÚČOV města Ostravy. | Pro odvedení odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je navržena gravitační splašková kanalizace s osazením čerpacích stanic na síti. Ve dvou oblastech budou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí gravitačně svedeny do čerpacích stanic a následně přečerpávány do již stávající, nebo navrhované kanalizace. Celková délka navržené kanalizace je cca 5 500 m gravitační kanalizace a cca 1 400 m výtlaku. Jako materiál je navrženo plastové potrubí PP (polypropylen) DN 250, 300, vedené podél a v místních komunikacích. Likvidace odpadních vod ze zájmového území je v lokalitě v Podlesí (ul. Na Podlesí, U Březinek a část ul. K. Velčovského) a ul. Selská navržena na stávající ÚČOV města Ostravy a v lokalitě Vratimovské Zadky a ul. Okrajová do nově navrhované ČOV o velikosti 360 EO. V rámci stavby jsou navrhovány dvě čerpací stanice. Stavba je navržena v souladu s Územním plánem města Vratimov. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: 2008 - 2009 | Výstavba ČOV: 2009 - 2011 Výstavba kanalizace: 2009 - 2011 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 21,62 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 34,72 ČOV: 4,6 |

| obec | Vratimov | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Horní Datyně | kód PRVK | 8119.011.02.04272 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 6200 Místní část obce/2015: 1000 | údaj v tabulce: Obec/2015: 7000 Místní část obce/2015: 1600 |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Studie Odkanalizování části Vratimov a m. č. Vratimov – Horní Datyně, Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o., Ostrava, 09/2007. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2005 2015 0 0 0 0 120 120 125,50 122,50 63,30 61,75 58,90 57,50 126,50 123,50 | údaje v tabulce: 2005 2015 1030 1600 1030 1600 120 120 126,10 211,20 63,55 96,00 95,15 88,00 127,10 192,00 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu nové stokové sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odvedení odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je navržena gravitační splašková kanalizace s osazením 2 čerpacích stanic na síti. Ve dvou oblastech budou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí gravitačně svedeny do čerpacích stanic a následně přečerpávány do navrhované kanalizace. V třetí oblasti jsou odpadní vody přímo svedeny do navrhované ČOV. Celková délka navržené kanalizace je cca 13 000 m gravitační kanalizace a cca 400 m výtlaku. Jako materiál je navrženo plastové potrubí PP (polypropylen) DN 250, 300, vedená podél a v místních komunikacích. Likvidace odpadních vod ze zájmového území je navržena do nově navrhované ČOV o velikosti do 2000 EO. V rámci stavby jsou navrhovány dvě čerpací stanice. Stavba je navržena v souladu s Územním plánem města Vratimov. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2011 Výstavba kanalizace: 2009 - 2011 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 133,74 ČOV: 4,6 |

| obec | Vyšní Lhoty | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8106.035.00.18892 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 50 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 50 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 740 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 740 |
| 1.3.3. | S ohledem na charakter a velikost zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odkanalizování stávající zástavby Vyšních Lhot je navrženo vybudování soustavné gravitační splaškové stokové sítě s hlavní kmenovou stokou napojenou na kmenovou stoku obce Nižní Lhoty na hranici katastrálního území. Odpadní vody z Nižních Lhot, Vyšních Lhot a Nošovic tak budou odváděny na stávající mechanicko biologickou ČOV Frýdek-Místek. Navrhovaná gravitační splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody ze zastavěného území obce, a to z centrální části obce, lokality Oblesky a lokality Kršle. Přirozené sklonové odtokové poměry na území obce jsou narušeny výstavbou umělého koryta Žermanického přivaděče. Tato skutečnost ovlivnila návrh stokového systému. který je gravitační s lokálním čerpáním odpadních vod. Čerpání je navrženo na kmenové stoce u Žermanického přivaděče. Další čerpací stanice je na vedlejší stoce pro cca 10 domů a lokalitě Kršle. Gravitační kanalizace je navržená v jednotném profilu DN 250. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 69,06 |

| obec | Závada | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8109.015.00.19123 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Z důvodů poklesu hladiny vody ve vrtu je nutno zvážit možnost napojení na vodovod ve Vřesině zásobovaný z Ostravského oblastního vodovodu. Délka zásobního řadu z Vřesiny bude cca 1,3 km - DN 100 s přečerpávací stanicí. | Pokud obec nenalezne náhradního zdroj pitné vody, bude nutno realizovat napojení na vodovod ve Vřesině zásobovaný z Ostravského oblastního vodovodu. Délka zásobního řadu z Vřesiny do vodojemu v obci Závada bude cca 1 330 m – DN 100 až 160 mm s přečerpávací stanicí. |
| 1.3.6. | V daném časovém období není uvažováno s výstavbou nového vodovodního řadu. | Výstavba vodovodu: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,5 |

| obec | Závišice | ORP | Kopřivnice |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8112.009.00.19126 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 710 | údaj v tabulce: Obec/2015: 900 |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 450 0 120 98,70 52,05 52,55 104,10 | údaje v tabulce: sloupec 2015 850 850 120 102,00 52,05 52,55 104,10 |
| 1.3.2. | Obec Závišice má vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizaci. Tato kanalizace je z betonových trub DN 300 - DN 500 v délce 2 800 m. Odpadní vody jsou individuálně předčištěny v septicích a odtékají do potoka. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. | Obec Závišice má vybudovanou nesoustavnou jednotnou kanalizaci v délce 2 765 m. Odpadní vody po individuálním předčištění v septicích a domovních ČOV odtékají do vodního toku Sedlnice a jeho dalších drobných přítoků. Malá část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na dostavbu nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena výstavba tlakové kanalizace v celkové délce 15 810 m. Odpadní vody budou odvedeny na navrženou mechanicko-biologickou ČOV, která bude využívána společně s obcí Rybí. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2015 Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 58,19 ČOV: 16,95 |

| obec | Životice u Nového Jičína | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8115.016.00.19737 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navržena výstavba splaškové kanalizace. Pro odvádění odpadních vod je navrženo cca 4 100 m stok DN 250 PP, 3 200 m stok DN 300 kamenina cca a 2 200 m stok DN 150 PVC, PP. Na realizaci stavby je vázano odkanalizování obce Mořkov. Odpadní vody obou obcí budou likvidovány na stávající ČOV města Nový Jičín. | V zájmovém území je navržena výstavba splaškové kanalizace pro napojení 460 EO. Pro odvádění odpadních vod je navrženo 4 343 m stok DN 250 PP, 3 399 m stok DN 300 kamenina. Životice u Nového Jičína jsou součástí aglomerace Nový Jičín nad 10 000 EO a na realizaci stavby je vázáno odkanalizování obce Mořkov (cca 2400 obyvatel). Odpadní vody z obou obcí budou likvidovány na stávající ČOV města Nový Jičín. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2010 |