- 3. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

| obec | Albrechtice | ORP | Havířov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8108.001.00.00012 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování Zámostí je navrženo vybudovat splaškovou kanalizaci včetně čerpacích stanic. Stávající čerpací stanice bude kapacitně rozšířena i pro OV ze Zámostí i Dolního Těrlicka. Vybudování menší ČOV (kapacita cca 30 m3/d) včetně splaškové kanalizace DN 300 je navrženo pro lokalitu Paseky. Recipientem vyčištěných OV bude Chotěbuzka. Stávající jednotná kanalizace v lokalitě Nový Svět bude rekonstruována a stávající štěrbinová nádrž nahrazena ČOV s kapacitou cca 500 EO. Celkem v zájmovém území je navrženo vybudovat 8 700 m splaškové kanalizace. Profil kanalizace je vzhledem k návrhovému množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. | Pro odkanalizování Zámostí je navrženo vybudovat splaškovou kanalizaci včetně čerpacích stanic. Stávající čerpací stanice bude kapacitně rozšířena i pro OV ze Zámostí i Dolního Těrlicka. V lokalitě Zámostí jih bylo dle průzkumných prací zjištěno sesuvné území, které bude nutné před realizací stavby kanalizace zabezpečit a stabilizovat. Pro lokalitu Paseky je navržena ČS s výtlačným potrubím na stávající ČOV Albrechtice. Stávající jednotná kanalizace v lokalitě Nový Svět bude rekonstruována a stávající štěrbinová nádrž nahrazena vybudováním nového kanalizačního sběrače, kterým budou OV odváděny na stávající ČOV Albrechtice. Místní části Zámostí, Paseky, Stonavská, Nový Svět a Písečná jsou součástí aglomerace Albrechtice. Celkem je v zájmovém území navrženo vybudovat 10 100 m splaškové kanalizace. Profil kanalizace je vzhledem k návrhovému množství odpadních vod DN 250 až 300 mm. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2007 - 2011 | Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 45,40 ČOV: 1,50 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 71,3 ČOV: neuvedeno |

| obec | Hukvaldy | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Horní Sklenov | kód PRVK | 8106.012.03.14828 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V obci Hukvaldy je navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné soustavy. Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV města Brušperk. Celkem je navrženo vybudovat cca 18 000 m kanalizace profilu DN 300, z toho na území místní části Horní Sklenov cca 1 000 m. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2012 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 5,5 |

| obec | Chlebičov | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8117.013.00.05114 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Z jihozápadu je zástavba obce ohraničena státní silnici Velké Hoštice - Pusté Jakartice, která současně tvoří hranici katastrálního území. Na území obce pramení bezejmenná vodoteč, která na katastru města Kravaře ústí do Mlýnské strouhy. Na katastru obce se nachází skládka nebezpečného odpadu, kterou provozuje obecní úřad Chlebičov. | Z jihozápadu je zástavba obce ohraničena státní silnici Velké Hoštice - Pusté Jakartice, která současně tvoří hranici katastrálního území. Na území obce pramení vodoteč Bílý potok, který na katastru města Kravaře ústí do Mlýnské strouhy. Na katastru obce se nachází skládka nebezpečného odpadu, kterou provozuje společnost EKO – Chlebičov a.s. |
| 1.2. | . | doplnění textu: - DUR – Centrální kanalizace, fa IGEA s.r.o. 07/2008; - DUR – ČOV Chlebičov, fa IGEA s.r.o. 06/2009. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 850 0 120 138,00 69,00 63,25 138,00 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1150 1150 120 138,00 69,00 63,25 138,00 |
| 1.3.2. | Odpadní vody z výrobny uzenářských výrobku jsou předčištěny v lapači tuku a následně akumulovány v žumpě, která je pravidelně vyvážena. | Odpadní vody z výrobny uzenářských výrobku jsou předčištěny v lapači tuku a následně akumulovány v žumpě, která je pravidelně vyvážena, po dokončení systému jednotné kanalizace bude provedeno přepojení na tento systém v souladu s platnou legislativou. |
| 1.3.3. | S ohledem na předpokládanou finanční náročnost výstavby navrhované splaškové kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod do roku 2015 přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Vzhledem k plánovanému rozšiřování obce a propojení stávajících stok jednotné kanalizace je navržena výstavba nové jednotné kanalizace v celé obci v celkové délce cca 2 000 m s vlastní COV. Stávající kanalizace bude postupně rekonstruována a nadále využívána jako jednotná. Jako součást jednotné kanalizace je z důvodu jejího zabezpečení proti přívalovým srážkám navržen suchý poldr, který bude vybudován v rámci výstavby jednotné kanalizace. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2009 - 2015 Výstavba kanalizace: 2009 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 30,0 ČOV: 18,0 |

| obec | Karviná | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Fryštát | kód PRVK | 8111.002.02.41338 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Jedná se o historické jádro města, 100 % území je odkanalizováno stávající kanalizací, která je vyhovující jak kapacitně, tak i po strance technické. Celková délka stávající kanalizace je cca 21 000 m. | Jedná se o historické jádro města, 60 % území je odkanalizováno stávající kanalizací. |
| 1.3.3. | Jak už bylo uvedeno výše stávající zástavba je systematický odkanalizována na ČOV Karviná, kde je zajištěna důsledná likvidace odpadních vod. | V místní části Fryštát zbývá odkanalizovat 40 % území. Je navržena výstavba gravitační kanalizace v délce cca 2 400 m z trub DN 300 a výtlak v délce cca 270 m. Plánovaný počet kanalizačních odboček je 100 ks. Zájmová oblast bude odkanalizována gravitační kanalizací do nejnižšího místa, kde se navrhuje zřídit novou čerpací stanici, která bude odpadní vody přečerpávat do plánované gravitační kanalizace. Tyto vody se tak dostanou do sběrače M, kterým budou odvedeny do stávající kanalizace DN 1200 a následně do městské ČOV Karviná. V této městské části se počítá s novým napojením cca 400 EO. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 16,9 |

| obec | Kunčice pod Ondřejníkem | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8107.011.00.07709 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. | V zájmovém území je navržena ve dvou etapách výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v profilu DN 300 v celkové délce cca 12 603 m. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2008 - 2015 Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 99,1 (včetně ČOV) ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 75,6 ČOV: 27,6 |

| obec | Opava | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Komárov | kód PRVK | 8117.026.03.41391 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca 6 200 m, z toho cca 4 800 m kanalizace je vedeno v komunikaci (krajnici) státních či místních silnic. Profil navržené kanalizace je jednotný DN 300, jako materiál jsou navrženy trouby PP. | Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca 7 609 m, z toho cca 4 800 m kanalizace je vedeno v komunikaci (krajnici) státních či místních silnic. Profil navržené kanalizace je DN 250 a DN 300, jako materiál jsou navrženy trouby PP. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2011 | Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 38,15 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Stoková síť: 64,2 |

| obec | Opava | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Suché Lazce | kód PRVK | 8117.026.12.15918 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Pro odvedení splaškových odpadních vod navrhujeme využit stávající kanalizační systém. V jižní části řešeného území je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 1 000 m. Dále je navržena rekonstrukce cca 2 000 m stávající kanalizace v centrální části obce. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav. | Pro odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 9 773 m, DN 300 a výtlaky z ČS DN 80 v délce 667 m. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2007 - 2008 Výstavba kanalizace: 2007 Rekonstrukce kanalizace: 2011 - 2012 | Výstavba ČOV: 2011 - 2015 Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 16,73 ČOV: 40,88 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 70,2 ČOV: 49,0 |

| obec | Palkovice | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Myslík | kód PRVK | 8106.022.02.10060 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Studie odkanalizování splaškovou kanalizací místní části Myslík s čištěním odpadních vod na stávající ČOV města Frýdek-Místek v obci Sviadnov a stávající ČOV v obci Kozlovice, L design Brno, Pratis Brno, 03/2008. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování místní části Myslík bude zapotřebí vybudovat cca 4 km splaškové kanalizace o jednotném profilu DN 250 mm. Součástí stavby budou i ČS na stokové síti, výtlačné stoky, podchody pod státními silnicemi, potoky a opravy všech narušených asfaltových povrchů. Odpadní vody budou prostřednictvím hlavní ČS přečerpány na stávající mechanicko-biologickou ČOV sousední obce Kozlovice, která má dostatečnou kapacitu a čistící efekt pro likvidaci nově napojených lokalit místní části Myslík. Napojení na ČOV Kozlovice je navrženo se souhlasem vlastníka provozovatel ČOV - SmVaK a.s. Ostrava. | Vzhledem ke spádovým poměrům bude místní část Myslík odkanalizována na dvě stávající ČOV, které mají dostatečnou kapacitu a čistící efekt pro likvidaci odpadních vod z nově napojených lokalit místní části Myslík. Pro odkanalizování jižní části je navržena výstavba splaškové kanalizace v délce cca 4 500 m o jednotném profilu DN 250 mm. Součástí stavby budou i ČS na stokové síti, výtlačné stoky, podchody pod státními silnicemi, potoky a opravy všech narušených asfaltových povrchů. Odpadní vody budou prostřednictvím hlavní ČS přečerpány na stávající mechanicko-biologickou ČOV sousední obce Kozlovice. Napojení na ČOV Kozlovice je navrženo se souhlasem vlastníka a provozovatele ČOV - SmVaK a.s. Ostrava. V severní části, která je spádově situována k obci Palkovice, je navržena výstavba splaškové kanalizace v délce cca 1 600 m o jednotném profilu DN 250 mm, která bude napojena na stávající mechanicko-biologickou ČOV města Frýdek-Místek. |
| 1.4 | údaj v tabulce: Stoková síť: 18,92 | údaj v tabulce: Stoková síť: 27,22 |

| obec | Rychvald | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8102.002.00.14444 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování rozptýlené zástavby v jihozápadní části města je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové sítě. Celkem je navrženo vybudovat 10 100 m nové kanalizace o profilu DN 300 mm. Pro likvidace odpadních vod je navrženo využit volnou kapacitu stávající ČOV Michálkovice. Celkem na stokovou síť v povodí ČOV Michálkovice bude napojeno 1 500 EO. S ohledem na spádové poměry není možné zajistit gravitační napojení odpadních vod ze zájmového území na kanalizační systém v povodí ČOV Michálkovice. | Celkem je navrženo vybudovat 10 280 m nové gravitační kanalizace a 3 680 m výtlačného potrubí. Pro likvidaci odpadních vod je navrženo využit volnou kapacitu stávající městské ČOV Rychvald. Na stokovou síť v povodí ČOV Rychvald, na kterou je nyní napojeno cca 2000 EO, bude po dokončení navrhovaných opatření nově napojeno 1500 EO. S ohledem na spádové poměry není možné zajistit gravitační napojení odpadních vod ze zájmového území na kanalizační systém v povodí ČOV Rychvald. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2005 - 2010 | Výstavba kanalizace: 2012 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 65,24 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 105,0 |

| obec | Smilovice | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8121.007.00.15104 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 560 | údaj v tabulce: Obec/2015: 750 |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Studie odkanalizování obce – VODING, s.r.o. 2008; - Projektová dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace v obci Smilovice – zhotovitel Ing. Miroslav Krauz – MK Engineering, Český Těšín, 06/2009. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 67,70 33,95 31,30 67,90 | údaje v tabulce: sloupec 2015 563 600 120 99,00 44,93 43,90 96,00 |
| 1.3.2. | Část zástavby má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, propustky a příkopy. | Část zástavby má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením. Nová zástavba je vybavována domovními čistírnami odpadních vod. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, propustky a příkopy. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a charakteru obytné zástavby doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do vodotečí. | Je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v části obce s koncentrovanou zástavbou, a to gravitační síť v celkové délce 5 400 m, potrubí DN 300, kombinovaná s tlakovou kanalizací v délce 1 500 m (potrubí DN 100) s přečerpávací stanicí. Kanalizační síť bude ukončena ČOV s kapacitou 600 EO. V neodkanalizovaných částech obce budou využívány nadále žumpy a malé domovní ČOV s vyústěním předčištěných odpadních vod do vodotečí nebo vsaku. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2012 Výstavba kanalizace: 2012 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 33,7 ČOV: 5,7 |