- 4. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

| obec | Karviná | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Nové Město | kód PRVK | 8111.002.07.41340 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | V lokalitě mezi ulicemi Žižkova a Mickiewiczova byla v souvislosti s výstavbou rodinných domků (investor OKD) vybudována oddílná kanalizace zakončená malou čistírnou odpadních vod firmy ACON pro cca 300 EO. | Stávající kanalizace v majetku SmVaK, a.s. se nachází na ul. Žižkova a ul. Krátká. Jedná se o stoky GX, GXa, GXb a GXc DN 300 BE, které jsou napojeny do stoky G DN 500 BE na ul. Žižkova do šachty Š42. Tato kanalizace je napojena na městskou ČOV Karviná. Stávající kanalizace, která je majetkem společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., se nachází na ul. Modřínová, Borová, Jedlová, Jarní a část ul. Mickiewiczova. |
| 1.3.3. | Odkanalizování severní a východní části města má pro budoucí výstavbu klíčový význam. Pro koncepci odkanalizování této výhledové oblasti byly posuzovány varianty splaškového sběrače G + úpravy na stokové síti nebo sběrač jednotné kanalizace C. Varianta sběrače C vystihuje celkovou koncepci kanalizace Karviné tím, že nejen odvádí odpadní vody z Mizerova a podchycuje sběrač G, ale zároveň přebírá podstatnou část povodí sběrače B a Železárenského potoka, čímž řeší problém odkanalizování této části města. V horním úseku, kde se plánuje výstavba rodinných domků, je sběrač navržen jako splaškový DN 300 – DN 600, v dalších úsecích bude kanalizace jednotná. Trasa je navržena co nejtěsněji kolem potoka, aby bylo možné gravitační napojení dalších navazujících sběračů. Před ČOV je navržena odlehčovací komora s odlehčením vyústěným do stávajícího otevřeného příkopu - odpadu z ČOV, který je navržen k rekonstrukci. Levostranný sběrač C II má od svého ústí navržené profily DN 200 - DN 800 m, DN 500 - DN 600 m a výhledově pak DN 300 - DN 800 m. Návrhové plochy v Dělnické kolonii budou odkanalizovány splaškovými sběrači. Ve stávající zástavbě Hranic je navrženo doplnění stávající kanalizace (sběrač „G“) splaškovými stokami DN 300 v délce 550 m. Výstavba sběrače „C“ by měla být v první etapě provedena až po místo podchycení sběrače G (odlehčení stávající kanalizační sítě), další části sběrače budou budovány dle rozvoje předmětných rozvojových lokalit. | V rámci připravované stavby „Karviná-odkanalizování okrajových částí“ je zájmová oblast rozdělena ul. Žižkovou na severní a jižní část. Severní část lokality bude odkanalizována gravitační kanalizací do nejnižšího místa, kde se navrhuje zřídit novou čerpací stanici ČS č.12, která bude odpadní vody přečerpávat do nově navržené gravitační kanalizace v severní části lokality – do stoky „J4“ a následně do již vybudované kanalizace na ul. Žižkova. Jižní část zájmové lokality Karviná-Hranice bude odkanalizována gravitační kanalizací do nejnižšího místa, kde bude vybudována na nová čerpací stanice ČS č.11, která bude odpadní vody přečerpávat do gravitační kanalizace, konkrétně do sběrače „J“. Tyto odpadní vody budou takto odvedeny do stávající kanalizace na ul. Žižkova a následně do městské ČOV Karviná. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace PP DN 300 a dvou čerpacích stanic č.11 a č.12 s výtlačnými řady, které budou přečerpávat odpadní vody do nově navržené gravitační splaškové kanalizace a následně do stávající kanalizace DN 500 na ul.Žižkova. Ve stávající zástavbě Hranic je navrženo doplnění stávající kanalizace splaškovými stokami DN 300 v délce 550 m. Další části sběrače budou budovány dle rozvoje předmětných rozvojových lokalit. |

| obec | Komorní Lhotka | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8121.003.00.06881 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1070 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1250 |
| 1.3.2. |  | za první odstavec se vkládá text: V roce 2000 byl v obci realizován projekt „Rozšíření kanalizace Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek“, kterým došlo k vybudování nového kanalizačního sběrače z potrubí PE BOCR profilů DN 300 (1 075 m), DN 250 (105 m), DN 200 (353 m) a DN 160 (208 m) v celkové délce 2 541 m. Sběrač byl napojen na stávající kanalizační řad, který ústí v čistírně odpadních vod, v té době o kapacitě 1000 EO, která byla látkově nevytížená. Realizací byl splněn projektovaný počet napojení 390 EO. V roce 2005 byla realizována další etapa rozšíření kanalizace v Komorní Lhotce, a to projekt „Intenzifikace čističky odpadních vod a 2. Etapa rozšíření kanalizace“. Stavba řešila výměnu technologie čističky odpadních vod a rozšíření oddílné kanalizační sítě v obci. Stavba intenzifikace čističky odpadních vod řešila obtok čistírny odpadních vod pro případ dešťových nátoků s ohledem na původní kanalizaci v části obce, která je vybudována jako jednotná. Strojně-technologická část byla vyměněna (původní aerace z roku 1970) za jemnobublinnou aeraci s instalací předčištění, zprovozněním nitrifikace a kalojemu. Kapacita čističky odpadních vod je v současné době 1135 EO (rezerva pro 226 EO, u kterých byl vytvořen předpoklad pro napojení, vybudováním kanalizační sítě v rámci 2. etapy rozšíření). Kanalizační síť byla vybudována v délce 1 695 m z materiálu HDPE BOCR DN 300 (886m), DN 250 (661m). V současné době je kapacita čistírny odpadních vod naplněna na 1014 EO. Množství čištěných odpadní vod je 54,6 m3/rok. Celková délka kanalizačních stok v obci je 7 200 m. |
| 1.3.3. | Likvidace odpadních vod v okrajových částech obce doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navrženo rozšíření kanalizace do části obce se zástavbou rodinných domů včetně objektů občanské vybavenosti. Navrhovaná délka kanalizace je 1 943 m o průměru DN 250 - 300. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 11,5 ČOV: 1,3 |

| obec | Pustějov | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8101.008.00.13690 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | U obce je předpokládán malý pokles vývoje počtu obyvatel. Nelze předpokládat větší rozvoj podnikatelské sféry. | U obce je předpokládán vzestup obyvatel plánovanou individuální zástavbou ve vyčleněné lokalitě. V souvislosti s blízkostí dálnice a jejího sjezdu lze předpokládat větší rozvoj podnikatelské sféry. |
| 1.2. |  | doplnění textu: - Územní plán |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2005 2015 950 950 950 950 120 120 115,90 116,40 58,00 58,20 53,10 53,35 115,90 116,40 | údaje v tabulce: 2005 2015 1000 1300 1000 1300 120 120 121,90 158,40 60,95 79,23 55,87 72,63 121,89 158,46 |
| 1.3.3. | Odkanalizování a čištění odpadních vod z centrální části obce je zajištěno v souladu s požadavky stávající legislativy. Likvidaci odpadních vod v okrajových částech (roztroušena zástavba) doporučujeme ponechat stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě ukončené novou ČOV. Oddílná kanalizační síť bude vystavěna z trub profilu DN 250 v délce 9 260 m. Na trase bude umístěna čerpací stanice s výtlakem DN 80 mm. Odtok z ČOV bude realizován rovněž výtlačným řádem DN 80 mm. Celková délka výtl. řadů je 1 121 m. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 Výstavba kanalizace: 2010 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 72 ČOV: 17 |

| obec | Václavovice | ORP | Ostrava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - | kód PRVK | 8119.009.00.17603 |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1550 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1950 |
| 1.2. | - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 12/2002; - Kanalizace obce I. - V. etapa; - Kanalizace obce VI.etapa - l.stavba - ing.Kostial Jan, projekt - 1993; - Územní plán. | - Údaje SmVaK Ostrava a.s. o kapacitě a skutečném využití ČOV ve Václavovicích; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Kanalizace obce I. - V. etapa; - Projekt „Rozšíření splaškové kanalizační sítě obce Václavovice“ – zpracoval VS Projekt s.r.o. , Ostrava; - Návrh územního plánu obce Václavovice. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2005 2015 960 960 960 960 120 120 183,70 188,10 92,30 94,47 85,30 87,35 184,50 188,94 | údaje v tabulce: 2005 2015 667 1550 667 1550 120 120 251,43 584,28 40,01 92,98 36,69 85,26 80,04 185,96 |
| 1.3.2. | V obci Václavovice je v současnosti z velké části vybudována oddílná (splašková) kanalizace ukončená mechanicko-biologickou ČOV. Stoková síť je vybudována z PVC DN 300 v celkové délce 8 386 m. Z toho je v majetku SmVaK Ostrava a.s. 3 320 m v provedení kamenina a hladké PVC. Čistírna odpadních vod je typu Sigma Kombiblok. Stávající ČOV má na vstupu šnekovou čerpací stanici, jemné česle a lapač písku, následuje sdružený objekt biologického čištění. Kanalizace a ČOV je majetkem SmVaK Ostrava a.s. Odtok je zaústěn do Frýdeckého potoka. Vyprodukovaný kal je odvážen na M ČOV Frýdek-Místek k odvodnění. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do vodoteče. | V centrální části obce Václavovice je v současnosti vybudována oddílná (splašková) kanalizace ukončená mechanicko-biologickou ČOV. Stoková síť je vybudována z PVC DN 300 v celkové délce 7 632,6 m. Z toho je v majetku SmVaK Ostrava a.s. 3 330,7 m v provedení kamenina a hladké PVC. Čistírna odpadních vod je typu RDN. Stávající ČOV má na vstupu šnekovou čerpací stanici, jemné česle, lapák písku, lapák plovoucích nečistot, následuje objekt biologického čištění, který tvoří aktivační nádrž sestávající z nitrifikace, regenerace a denitrifikace a dosazovací nádrže. Kalové hospodářství sestává ze dvou uskladňovacích nádrží. ČOV plní limity dle NV 61/2003 Sb. v platném znění a je ve vyhovujícím stavu. V současnosti je odkanalizováno asi 38% obyvatel obce. Rodinné domy nenapojených obyvatel likvidují odpadní vody pomocí septiků a žump. Většina splaškových vod se dostává do místních vodních toků nebo zasakují do půdy. Vzhledem k rozsáhlé výstavbě nových rodinných domů je tato situace nadále neudržitelná a obec proto připravila projekt dalšího rozšíření splaškové kanalizační sítě. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a částečně i dešťovou kanalizací ve správě obce do vodoteče. |
| 1.3.3. | Stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující, doporučujeme ponechat likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navrženo dobudování 9 710 m kanalizačních stok v provedení polypropylenové potrubí DN 250 délky 4 847,50 m a DN 300 délky 4 862,5 m. Bude se jednat o gravitační kanalizaci, která bude vzhledem k výškovým rozdílům v území doplněna 3 čerpacími stanicemi včetně výtlakového potrubí v délce 1 246 m z materiálu PE o průměru DN 100 a DN 80. Celkem je navrženo vybudování 10 957 m nového kanalizačního potrubí a 3 čerpacích stanic. V dalších etapách bude síť doplněna o další ucelené kanalizační větve, s jejichž napojením na stávající ČOV již nyní navržené rozšíření sítě počítá. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 53,69 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1550 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1950 |
| 1.1.2. | V obci Václavovice je v současnosti 1506 trvale bydlících obyvatel, do výhledu roku 2015 se uvažuje s mírným nárůstem na cca 1550 obyvatel. V obci není žádný průmysl, rozvoj podnikatelské sféry je individuální, z hlediska bytové výstavby půjde spíše jen o výstavbu rodinných domů. | V obci Václavovice je v současnosti 1740 trvale bydlících obyvatel, ve výhledu do roku 2015 se uvažuje s mírným nárůstem na cca 1950 obyvatel. V obci není žádný průmysl, rozvoj podnikatelské sféry je individuální, rychle postupuje výstavba rodinných domů. |
| 1.2. | - Územní plán obce Václavovice - průzkumy a rozbory, zpracovaný Hutním projektem Ostrava v 06/1994 | - Návrh územního plánu obce Václavovice |
| 1.3.2. | Je tvořen třemi celky. Západní část obce má vodovod ve správě SmVaK Ostrava a.s. - regionální správy Frýdek-Místek. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV), přivaděč Bruzovice - Krmelín DN 800 a to přes vodovodní síť Vratimov - Horní Datyně. Čerpací stanice v Horní Datyni dopravuje řadem DN 150 vodu do věžového vodojemu o objemu 100 m3 (319,95/315,55 m n.m.). Z vodojemu je voda gravitačně rozváděna do spotřebiště. Vodovodní síť je provedena z plastových trub PVC průměrů od DN 80 do DN 150. Její celková délka je 5 151 m. Další vodovod v obci je ve správě obce a je rozdělen na dvě tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo (DTP) je napojeno na místní zdroj vody o vydatnosti 1,7 - 1,8 l/s. U zdroje vody je vybudována odkyselovací stanice a zemní vodojem DTP o objemu 100 m3 (kóta dna 278,20 m n.m.). Horní tlakové pásmo (HTP) má nově rekonstruovaný nadzemní vodojem o obsahu 88 m3 (319,00/314,64 m n.m.). Vodojem HTP a vodovodní síť HTP je propojena s věžovým vodojemem SmVaK. Do vodojemu HTP je rovněž čerpána voda z čerpací stanice u zdroje DTP. Vodovodní síť ve správě obce má celkovou délku zhruba 9 880 m. Před dokončením je její rekonstrukce, kdy původní potrubí z eternitu je nahrazováno PVC potrubím DN 80 a DN 100. | Vodovod provozuje společnost SmVaK Ostrava a.s. Obec Václavovice je součástí skupinového vodovodu Paskov – Vratimov – Horní Datyně – Václavovice – Řepiště. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV), přivaděč Bruzovice – Krmelín DN 800, a to přes vodovodní síť Vratimov – Horní Datyně. Vodovod v obci je rozdělen na dvě tlaková pásma. Čerpací stanice v Horní Datyni dopravuje řadem D 160 vodu do věžového vodojemu Václavovice o objemu 100 m3 (319,95/315,55 m n.m.), z něhož je voda gravitačně rozváděna do spotřebiště dolního tlakového pásma (DTP). Pro zásobování DTP slouží také nadzemní vodojem Václavovice 33 (319,00/314,64 m n.m.) o objemu 30 m3. Voda pro horní tlakové pásmo prochází armaturní komorou nadzemního vodojemu a je pod tlakem PK Bruzovice (379,0/374,0 m n.m.). Oblast okolo věžového vodojemu je napojena přes ATS umístěnou v armaturní šachtě vodojemu. Vodovodní síť je provedena z plastových trub PVC průměru od D 90 do D 160 (91,5 %), polyethylenu průměru od D 63 do D 90 (7,5 %) a tvárné litiny profilu DN 80 (0,9 %) Celková délka vodovodní sítě provozované SmVaK Ostrava a.s. je 20 484 m. |
| 1.3.3. | Stávající vodovodní systém je vyhovující i do budoucna a neuvažuje se s výstavbou nových investic. | Stávající vodovodní systém je vyhovující i do budoucna. Je uvažováno pouze s drobnou dostavbou vodovodu financovanou soukromými subjekty a nutnou modernizací sítě. |
| 1.3.4. | Žádný zdroj není uvažován. | V současné době není žádný místní zdroj využíván. V jižní části obce však existuje zdroj, který chce obec do budoucna zachovat. |
| 1.3.5. | Vodovod je zdrojově napojen na OOV a na místní vodojem ve správě obce. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo Václavovic z cisteren. Zdrojem vody nouzového zásobení je Frýdek-Místek. Při spotřebě 10 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 15,1 m3/den pitné vody. | Vodovod je zdrojově napojen na OOV. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo Václavovic z cisteren. Zdrojem vody nouzového zásobení je Frýdek-Místek. Při spotřebě 10 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 17,4 m3/den pitné vody. |