5. AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Nový Bohumín |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | K větším producentům odpadních vod patří společnosti ROCKWOOL a.s., ŽDB a.s. a Bochemie a.s.. | K větším producentům odpadních vod patří společnosti ROCKWOOL a.s., ŽDB GROUP a.s., BEKAERT BOHUMÍN s.r.o., BONATRANS GROUP a.s. a Bochemie a.s. |
| 1.3.2. |  | doplnit: Majoritním vlastníkem stokové sítě v centrální části města – městské části Nový Bohumín – je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokový systém městské čistírny odpadních vod je navrženo vybudovat 9 500 m gravitační splaškové a jednotné kanalizace. Profil navržené kanalizace je DN 300 až DN 800 mm. Na stokové síti jsou navržené tři lokální ČS s kapacitou 5,0 až 20,0 l/s. Celková délka výtlačného potrubí je cca 2 940 m, profil výtlaku je DN 80 - DN 150. Dále je navržena rekonstrukce cca 1 570 m stávající jednotné kanalizace o profilu DN 300 - DN 800 mm. Součástí staveb jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Navržená splašková a jednotná kanalizace bude napojena na stávající jednotnou stokovou sít v povodí ČOV. | Z centrální části města, tvořené městskou částí Nový Bohumín, jsou veškeré splaškové odpadní vody odváděny prostřednictvím soustavné sítě jednotné kanalizace na stávající městskou mechanicko-biologickou ČOV. Postupně se dokončuje „přepojování“ bytových domů v majetku města i jednotlivých bytových družstev na ČOV – tj. jsou rušena veškerá lokální předčistící zařízení – žumpy a septiky, vybudovaná v minulosti a sloužící k čištění odpadních vod především v době před výstavbou centrální městské ČOV. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2004 - 2010 | Výstavba kanalizace: neuvedeno |
| 1.4. | údaje v tabulce: Stoková síť: 83,3 | údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno |

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Pudlov |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - projektová dokumentace „Kanalizace Pudlov – lokalita Na Loukách, Bohumín“, Rechtik – PROJEKT, 08/2007 - projektová dokumentace „Kanalizace Pudlov I, Pudlov II, Vrbice“, Rechtik – PROJEKT, 10/2008 |
| 1.3.1. | Mimo klasické objekty občanské vybavenosti se na katastrálním území Pudlova nachází areál ŽDB a.s., BEKAERT ŽDB s.r.o. a ČEMAT trading, spol. s r.o. | Mimo klasické objekty občanské vybavenosti se na katastrálním území Pudlova nachází areál ŽDB GROUP a.s., BEKAERT BOHUMÍN s.r.o. a ČEMAT trading, spol. s r.o. |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy DN 300 mm o celkové délce 5 650 m. S ohledem na spádové poměry území je na stokové síti navrženo devět lokálních ČS. Celková délka výtlačného potrubí je cca 1 600 m, profil výtlaků je DN 80 mm. Výtlačné potrubí z ČS bude napojeno na stávající jednotnou stokovou síť, která zajistí transport . koncentrovaných odpadních vod na ČOV města Bohumín. | V zájmovém území jsou zpracovány projekty na výstavbu splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy o celkové délce 5 918,5 m. Celkem je navrženo 4 858 m gravitačního potrubí DN 250 – DN 300, 5 lokálních čerpacích stanic a 1 060,5 m výtlačného potrubí DN 100 – 150. Výtlačné potrubí z ČS bude napojeno na stávající jednotnou stokovou síť, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na centrální městskou ČOV. Výstavba kanalizace v městské části Pudlov (mimo lokalitu Na Loukách“) je součástí souhrnného projektu uvedeného v kap. 1.2. Vybudováním navrhované kanalizační soustavy budou zrušeny všechny volné výustní objekty do povrchových recipientů na stávající jednotné stokové síti. Předpokládá se, že tato stávající jednotná stoková síť bude nadále sloužit k odvádění povrchových vod ze zájmového území. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 43,3 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 40,0 |

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Skřečoň |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - projektová dokumentace „Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní – Bohumín“, INGE, 11/2007 - projektová dokumentace „Kanalizace Bohumín – m.č. Starý Bohumín 1, Šunychl 2, Skřečoň 3, Záblatí 2“, MK ENGINEERING – Ing. Miroslav Krauz, 04/2008 |
| 1.3.2. | V centrální části Skřečoně je vybudována soustavná jednotná kanalizace, která odvádí dešťové a splaškové odpadní vody do recipientu. Páteř kanalizační sítě tvoří hlavní sběrač βA, který prochází zastavěným územím z jihu na sever, kříží trať ČD a je vyústěn do potoku Flakůvka, který je levostranným přítokem řeky Olše. Převážná část stávající kanalizace je vybudována z betonového potrubí o profilu DN 300 až DN 1200 mm. Jedná se o postupné zatrubnění odvodňovacích příkopů místních komunikací, které bylo provedeno v akci „Z“. Technický stav kanalizace odpovídá jejímu stáří. Spodní část sběrače je trvale zanesena sedimentem. Původně do horního konce sběrače βA byly napojené povrchové a drenážní vody z extravilánu. V současné době jsou tyto vody svedené přes ČS do recipientu Bohumínská stružka. V lokalitě Nová Ves není vybudována žádná soustavná kanalizace. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je zajištěna lokálně, přímo u zdroje v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, respektive povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do řeky Olše. | V centrální části Skřečoně je vybudována soustavná jednotná kanalizace, která odvádí splaškové i dešťové odpadní vody prostřednictvím nově vybudovaných přivaděčů (stok A a B) na centrální městskou ČOV. Součástí stokové sítě je tedy od r. 2005 celkem 1 430,5 m gravitačního potrubí DN 400 – DN 800, nová čerpací stanice Šunychl s kapacitou 22 l/s včetně výtlačného potrubí DN 200 v délce 1 338 m. Převážná část stávající kanalizace je vybudována z betonového potrubí o profilu DN 300 až DN 1200 mm. Zčásti se jedná o zatrubněné odvodňovací příkopy místních komunikací, které byly v minulosti provedeny v rámci akcí „Z“. Technický stav kanalizace odpovídá jejímu stáří. Část povrchových a drenážních vod z extravilánu je svedeno přes čerpací stanici do recipientu Bohumínská stružka. V lokalitě Nová Ves a lokalitě „Úvozní“ není vybudována soustavná kanalizační síť. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je zajištěna lokálně, přímo u zdroje v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do řeky Olše. |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy DN 300 mm o celkové délce 5 910 m, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na ČOV města Bohumín. | V zájmovém území jsou zpracovány projekty na dostavbu splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v celkové délce 5 451,25 m. Celkem je navrženo 3 067 m gravitačního potrubí DN 250 a 2 384, 25 m gravitačního potrubí DN 300. Potrubí bude napojeno na stávající jednotnou stokovou síť, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na centrální městskou ČOV. Dostavba kanalizace mimo lokalitu „Úvozní“ je součástí souhrnného projektu uvedeného v kap. 1.2. - „Kanalizace Bohumín – m.č. Starý Bohumín 1, Šunychl 2, Skřečoň 3, Záblatí 2“ |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 37,9 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 33,0 |

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Starý Bohumín |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - projektová dokumentace „Kanalizace Bohumín – m.č. Starý Bohumín 1, Šunychl 2, Skřečoň 3, Záblatí 2“, MK ENGINEERING – Ing. Miroslav Krauz, 04/2008 |
| 1.3.1. | Areál nemocnice má vybudovanou samostatnou stokovou sít, která je ukončena na lokální mechanicko-biologické ČOV. Správu a údržbu kanalizace a ČOV zajišťuje nemocnice Bohumín. | Areál nemocnice má vybudovanou samostatnou stokovou síť, která je napojena na jednotnou kanalizační síť města. Veškeré odpadní vody z areálu jsou odváděny na centrální městskou ČOV. |
| 1.3.2. | Na území Starého Bohumína je vybudována nesoustavná jednotná kanalizace která odvádí dešťové a splaškové odpadní vody do potoku Bajcůvka a reky Odry. Stávající kanalizace má celkem devět vyústí. Největší povodí má kanalizační stoka _A, která odvádí odpadní vody od zástavby soustředěné na pravém břehu Bajcůvky a stoka _B, která prochází zástavbou situovanou na levém břehu potoku Bajcůvka. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektu obytné zástavby je zajištěna lokálně, přímo u zdroje v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, respektive povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do potoku Bajcůvka a reky Odry. | Na území Starého Bohumína je vybudována soustavná jednotná kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové odpadní vody prostřednictvím nově vybudované kmenové stoky Ed, zaústěnou do kmenové stoky A, na centrální městskou ČOV. Součástí stokové sítě je tedy od r. 2005 celkem 1183 m gravitačního potrubí DN 150 – DN 600, 2 odlehčovací komory, čerpací stanice „Ovocná“ s kapacitou 24 l/s včetně výtlačného potrubí DN 200 v délce 1296 m. Zároveň s vybudováním kmenové stoky byly zrušeny všechny volné výustě kanalizací do povrchových recipientů, stávající kanalizace byly „přepojeny“ na centrální městskou ČOV. Minimální část odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je však stále likvidována lokálně,přímo u zdroje v septicích či žumpách. Jednotlivé přepady jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace, respektive povrchových toků nebo trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do potoku Bajcůvka a řeky Odry. |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navržena výstavba kombinované kanalizace. Návrh technického řešení lze rozdělit na dvě etapy. V první etapě je navrženo vybudovat kmenovou stoku ED, která podchytí stávající jednotnou kanalizaci vyústěnou do řeky Odry a zajistí transport splaškových a částečně dešťových vod do prostoru navržené čerpací stanice ČS Ovocná s kapacitou 25,0 l/s, která je navržena v areálu bývalého střediska SmVaK Ostrava a.s. Výtlak z ČS Ovocná bude napojen na kmenovou stoku A na území Šunychl. Délka výtlačného radu je 1 300 m, profil výtlaku je DN 200 mm. Ve druhé etapě je navržena splaškové kanalizace ve východní části Starého Bohumína (stávající zástavba na pravém břehu Bajcůvka). Celková délka nove navržené kanalizace je 3 360 m, profil kanalizace je DN 300 - DN 400 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. | V zájmovém území se plánuje pouze dostavba místních úseků kanalizace, např. ul. Sokolovská, Smuteční, Malá. Dostavba kanalizace v ulicích Smuteční a Malá je součástí souhrnného projektu uvedeného v kap. 1.2. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 26,05 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 4,0 |

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Šunychl |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - Generel kanalizace města Bohumín, KONEKO Ostrava, 8/2003 - projektová dokumentace „Kanalizace Bohumín – m.č. Starý Bohumín 1, Šunychl 2, Skřečoň 3, Záblatí 2“, MK ENGINEERING – Ing. Miroslav Krauz, 04/2008 |
| 1.3.3. |  | doplnit: Jedná se o gravitační potrubí DN 250 v délce 335 m, DN 300 v délce 825 m a výtlačné potrubí DN 100 v délce 105m. Součástí kanalizace bude rovněž 1 čerpací stanice. Výstavba kanalizace v městské části Šunychl je součástí souhrnného projektu uvedeného v kap. 1.2. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 10,9 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 8,36 |

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vrbice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - Generel kanalizace města Bohumín, KONEKO Ostrava, 8/2003 - projektová dokumentace „Kanalizace Pudlov I, Pudlov II, Vrbice“, Rechtik – PROJEKT, 10/2008 |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na ČOV města Bohumín. | Pro odkanalizování stávající zástavby je zpracován projekt na realizaci splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na ČOV města Bohumín. Celkem se jedná o 2 907 m gravitačního potrubí DN 300, 3 čerpací stanice a výtlačné potrubí DN 150 délky 3299 m. Výstavba kanalizace v městské části Vrbice je součástí souhrnného projektu uvedeného v kap. 1.2. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 18,8 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 31,1 |

| obec | Bohumín | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Záblatí |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - projektová dokumentace „Kanalizace Bohumín m.č. Záblatí, ul. Rovná, Sokolská, Stará, Anenská“, KONEKO spol. s r.o., 09/2007 |
| 1.3.2. | Stávající stav odkanalizování zájmového území je různorodý. Sídliště ul. Tovární je odkanalizováno oddílnou stokovou sítí. Splaškové odpadní vody jsou svedené splaškovou kanalizací na mechanicko-chemickou ČOV železárenské části ŽDB a.s., dešťové vody dešťovou kanalizací do Bohumínské stružky. Dešťové a splaškové odpadní vody od obytné zástavby soustředěné podél ul. Bezručova a Na úvoze odvádí kanalizační stoka αE a αF. Obě stoky jsou vyústěné bez čištění do Bohumínské stružky. Další stoka αH je vybudována na Záblatském kopci. Jedná se o zatrubnění odvodňovacího příkopu, který procházel údolnicí a byl původně vyústěn do bezejmenné vodoteče. Dle provedeného průzkumu jsou na stoku αH napojeny drenážní vody, přepady z rybníku atd. Zbývající část území není odkanalizována. Mimo sídliště Tovární probíhá likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů lokálně, přímo u zdroje v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, respektive povrchových příkopu případně trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Likvidace odpadních vod je zajištěna lokálně, přímo u zdroje v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, respektive povrchových příkopů případně trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do Bohumínské Stružky. | Stávající jednotná kanalizace na ul. Bezručova a ul. Na Úvoze odvádí splaškové a částečně dešťové odpadní vod na centrální městskou ČOV. Za tímto účelem byla vybudována část kmenové stoky A, která podchytila stávající kanalizaci před jejím vyústěním do recipientu a zajistila tak transport odpadních vod do kmenové stoky A na ul. Mládežnická ve Skřečoni. Na nově budovaný úsek kmenové stoky A je napojena splašková kanalizace sídliště ul. Tovární. Součástí stoky A je rovněž odlehčovací komora, která zajišťuje odlehčení odpadních vod nad hodnotu kritického deště do recipientu Bohumínská stružka. Odpadní vody ze zbývající části území nejsou odváděny na centrální městskou ČOV. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů probíhá lokálně, přímo u zdroje v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, respektive povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do povrchových recipientů. |
| 1.3.3. | Koncepci odkanalizování zájmového území lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi je navrženo využít stávající jednotnou kanalizaci na ul. Bezručova a ul. Na Úvoze pro odvedení jak splaškových, tak i částečně dešťových odpadních vod od obyvatelstva na městskou ČOV. Za tímto účelem je navrženo vybudovat kmenovou stoku βA, která podchytí stávající kanalizaci před jejím vyústěním do recipientu a zajistí transport odpadních vod do stávající kmenové stoky βA na ul. Mládežnická ve Skřečoni. Na nově budovaný úsek kmenové stoky βA bude napojená splašková kanalizace sídliště ul. Tovární. Na stoce βA je navržena výstavba odlehčovací komory OK2 βA, která zajistí odlehčení odpadních vod nad hodnotu kritického deště do recipientu Bohumínská stružka. Ve druhé fázi je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v lokalitách, kde doposud není vybudována žádná stoková sít, kterou by bylo možné ve výhledu využít k odvedení splaškových vod. Odkanalizování ploch výhledové zástavby je rovněž navrženo řešit splaškovou kanalizací oddílné stokové soustavy. Celková délka nově navržené kanalizace je 8 300 m, profil kanalizace je DN 300 - DN 800 mm. Na splaškové stokové síti jsou navrženy celkem 3 ks lokálních CS s kapacitou 5,0 l/s každá. Celková délka výtlačných radu je cca 1 380 m, profil výtlaku DN 80. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. | Pro odkanalizování stávající zástavby je zpracován projekt na realizaci splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod na ČOV města Bohumín. Celková délka nově navržené kanalizace je 1 430,5 m, profil kanalizace je DN 300 - DN 500. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2006 - 2008 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 50,37 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 9,25 |

| obec | Bruntál | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Bruntál |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit Obnova a modernizace ČOV Bruntál – KONEKO Ostrava, 3/2008 |
| 1.3. | údaj v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2005 - 16155 | údaj v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2005 - 17155 |
| 1.3.2. | Stávající kanalizační systém je až na malou výjimku majetkem města, provoz a údržbu stokové sítě zajišťují pracovníci firmy Jan Strádal - JAST. Celková délka stávající stokové sítě je dle evidence provozovatele 50 620,0 m. Stoková síť má 13 odlehčovacích komor, 6 kanalizačních shybek a cca 1 390 kanalizačních přípojek. profily DN < 500 38 236,0 m Stávající kanalizační systém města Bruntál ukončen na městské čistírně odpadních vod, která je situována na jižním okraji města na ul. Švermova. Stávající ČOV byla již v roce 1976 kapacitně přetížena a proto v roce 1976 byla projekčně připravena čistírna nová, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1985. Nová čistírna odpadních vod z roku 1985 byla do roku 1992 ve zkušebním provozu. V roce 1992 byla zahájena intenzifikace ČOV. Původní 4 aktivační nádrže byly přebudovány na dvě oběhové aktivace, provzdušňování povrchovými aerátory bylo v rámci intenzifikace nahrazeno jemnobublinnou aerací. Vyklízení kalu z podélných dosazovacích nádrží bylo z původního shrabování změněno na odsávání kalu násoskami umístěnými na původních pojezdových mostech. Aktivační nádrže byly doplněny o regeneraci kalu a dále byla vybudována čerpací stanice vratného kalu a dmýchárna. Z vyhodnocení zkušebního provozu vyplývá, že ČOV je po intenzifikaci stále více látkově zatěžována a příčinou je zřejmě zvyšování podílu mlékárenských odpadních vod. V posledních letech se nedaří plnit limity vodohospodářského orgánu v hodnotách N-NH4+, od roku 1999 jsou navíc překročeny i limity v BSK5, CHSKCr a NL. | Stávající kanalizační systém je až na malou výjimku majetkem města, provoz a údržbu stokové sítě zajišťuje– společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, Ostrava a.s. Celková délka stávající stokové sítě je dle evidence provozovatele 62 700 m. Stoková síť má 13 odlehčovacích komor, 6 kanalizačních shybek a cca 2 027 kanalizačních přípojek. profily DN < 500 50 308,0 m Stávající kanalizační systém města Bruntál ukončen na městské čistírně odpadních vod, která je situována na jižním okraji města na ul. Třída Práce. Stávající ČOV byla již v roce 1976 kapacitně přetížena a proto v roce 1976 byla projekčně připravena čistírna nová, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1986. Na stávající ČOV Bruntál proběhly v minulosti dvě etapy rekonstrukce, které se zaměřily na intenzifikaci biologické stupně čištění. Cílem těchto dvou předchozích etap tedy bylo zajištění požadované kvality vyčištěné odpadní vody, především v ukazateli dusíkatého znečištění. V rámci těchto etap byla mimo stavebních úprav provedena výměna, nebo doplnění již nevyhovujícího technologického zařízení, elektromotorické instalace a systému měření a regulace příslušných rekonstruovaných částí stavby. V současné době je připravovena 3. etapa, která řeší dokončení rekonstrukce modernizace čistírny odpadních vod s možností napojení lokality „Za Mlékárnou“ a rozvoji výroby v Severní a Západní podnikatelské zóně a případně sousední obce Staré Město. |
| 1.3.3. | Součástí návrhu opatření je komplexní rekonstrukce biologického stupně městské ČOV. Dnešní systém oběhových aktivačních nádrží s regenerací kalu, bude nahrazen systémem předřazené denitrifikace s anoxickým selektorem a s regenerací kalu. Úpravou aktivace se jednak odstraní problémy provozu spojené s vysokým kalovým indexem a zejména se dosáhne potřebné účinnosti na snížení organického znečištění vyjádřeného jako BSK5 a CHSKCr a na odstranění dusíku. Současně bude provedena rekonstrukce dosazovacích nádrží a rekonstrukce kotelny. Cílem intenzifikace ČOV je zajistit vyšší stupeň čištění odpadních vod, tak aby kvalita vypouštěné čištěné vody odpovídala svými parametry požadavkům nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. a Směrnice 91/271/EHS. | Součástí návrhu opatření je komplexní rekonstrukce technologických celků mechanického čištění a plynového a kalového hospodářství a rekonstrukce kotelny Cílem intenzifikace ČOV je zajistit vyšší stupeň čištění odpadních vod, tak aby kvalita vypouštěné čištěné vody odpovídala svými parametry požadavkům nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. a Směrnice 91/271/EHS, a zároveň byly sníženy emise do ovzduší a zajištěna úspora energetické náročnosti technologického procesu ČOV. |
| 1.3.4. | Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2006 Výstavba kanalizace: 2004 - 2006 Rekonstrukce kanalizace: 2004 - 2006 | Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2013 Výstavba kanalizace: 2011 - 2013 Rekonstrukce kanalizace: 2011 - 2013 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. Stoková síť: 30,63 ČOV: 47,70 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. Stoková síť: 44,11 ČOV: 81 |

| obec | Bruzovice | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: sloupec 2015 600 | údaj v tabulce: sloupec 2015 890 |
| 1.2. |  | doplnit: Technicko-ekonomická studie – Bruzovice, splašková kanalizace, vypracovaná HAUSING s.r.o. v 07/2008 |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 75,75 38,63 36,75 77,25 | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 106,80 53,40 48,95 106,80 |
| 1.3.1. | Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod. | Mimo standardní občanskou vybavenost a menší výrobní provozovny se na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu kanalizační sítě doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do místních vodotečí. | Pro odkanalizování splaškových vod stávající zástavby je nutné vybudovat stokovou síť a čistírnu odpadních vod pro plánovaný počet 890 obyvatel. Splašková kanalizace bude gravitační v celkové délce 9 120 m. Hlavní sběrač je navržen průměru DN 300, ostatní stoky DN 250. Čistírna odpadních vod je navržena mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací a předsazenou denitrifikací s částečnou aerobní stabilizací kalu pro současný stav 750 EO s možností výhledového rozšíření kapacity na plánovaný stav počtu obyvatel obce v roce 2015 (890 obyvatel). Možnost napojení splaškové kanalizace na stávající COV v okolních obcích není ekonomicky výhodná. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2011 Výstavba kanalizace: 2011 - 2012 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 55,45 ČOV: 8,35 |

| obec | Budišov nad Budišovkou | ORP | Vítkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Budišov nad Budišovkou |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Město má v současné době vybudovanou nesoustavnou síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů obytné a průmyslové zástavby přímo do místní vodoteči - říčky Budišovky. Výjimku tvoří lokalita panelové zástavby ve východní části města, kde je vybudovaná splašková kanalizace oddílné soustavy, která je ukončena na mechanicko-biologické ČOV. Jedná se o typovou ČOV řady „KOMBIBLOK“, která je ve správě SmVaK Ostrava a.s. Dále jsou na katastru města vybudované celkem 4 ks malých ČOV pro objekty léčebna dlouhodobě nemocných, Linasetu, areálu pozemních staveb a dětský tabor. Recipientem jednotlivých ČOV je říčka Budišovka. Vyprodukovaný kal se odváží na zemědělské pozemky. | Vypustit Lokalita panelové zástavby ve východní části města, ve které je vybudována splašková kanalizace oddílné soustavy, původně ukončená na mechanicko-biologické ČOV byla napojena na nově vybudovanou centrální ČOV. V rámci výstavby kanalizace a ČOV v letech 2004-2006 byla provedena výstavba kmenového sběrače A, stoky AK, AK-1, AD a O. Celková délka kanalizace 3 034 m. Profily jednotlivých kanalizačních stok se pohybují v rozmezí DN 250 mm až DN 800 mm. Součástí stavby bylo přepojení stávajících kanalizačních stok v trase nové kanalizace na vybudovaný sběrač A. Na trase kanalizace je vybudováno 8 ks odlehčovacích komor. Odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny jednotnou kanalizační sítí. Neodlehčené (splaškové vody) odtékají potrubím DN 500 do objektu hrubého předčištění a pak do objektu budovy ČOV. Odlehčované vody přepadají přes přepadovou hranu do obtokové stoky DN 500. Vlastní technické řešení ČOV je podřízeno technologické funkci a složitým základovým poměrům v lokalitě výstavby.Z toho důvodu bylo provedeno technické řešení, které splňuje podmínky rozšíření ČOV v II. etapě výstavby bez nutných velkých stavebních zásahů do konstrukce ČOV. Jedná se o tradiční řešení, kdy ČOV je vybudována jako soustava kruhových nádrží. ČOV je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu, kterým je vodní tok Budišovka. Dále jsou na katastru města 2 Ks malých ČOV a to mimo zastavěnou část obce. |
| 1.3.3. | V současné době je zpracována dokumentace pro stavební řízení „Budišov nad Budišovkou, Kanalizace a ČOV“. V rámci projektové dokumentace je navržena výstavba centrální čistírny odpadních vod a rozšíření stávající kanalizační sítě jednotné soustavy, která zajistí odvedení splaškových odpadních vod od obyvatelstva na ČOV. Za účelem odlehčení dešťových odpadních vod do recipientu nad hodnotu kritického deště je na kmenové kanalizační stoce navrženo 8 odlehčovacích komor. Profily jednotlivých kanalizačních stok se pohybují v rozmezí DN 250 až DN 800 mm. Výstavba kanalizace je rozdělena do dvou etap. V první etapě je navržena výstavba kmenových kanalizačních stok, které zajistí podchycení stávajících vyústí do řeky Budišovky. Celková délka kanalizace navržené v rámci I. etapy stavby je 2 900 m. Ve druhé etapě je navrženo dobudování uliční kanalizační sítě s cílem odkanalizování 100 % zájmového území. Celková délka navržených kanalizačních stok je 5 700m. Pro likvidaci odpadních vod je navržena mechanicko - biologická ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu a s možností chemického srážení fosforu. | Ve druhé etapě je navrženo dobudování uliční kanalizační sítě s cílem odkanalizování 100 % zájmového území o délce cca 2700 m kanalizačních stok. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: 2004 - 2005 Výstavba kanalizace: 2005 - 2010 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 40,89 ČOV: 30,00 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková: 17,55 ČOV: neuvedeno |

| obec | Budišov nad Budišovkou | ORP | Vítkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Staré Oldřůvky |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Staré Oldřůvky nemají zpracovanou územně - plánovací dokumentaci. | Staré Oldřůvky mají zpracovanou územně - plánovací dokumentaci. |
| 1.3.3. | Ve Starých Oldřůvkách je navržen veřejný vodovod ,který bude zásobován z Budišova přes Č.S. směr Podlesí. Napojení bude na odbočce z výtlaku do nově navrhovaného VDJ 50 m3(max. hl. 550m n. m.). Délka přívodního řadu bude cca 2 500m-DN80, rozvod pak délky cca 2 900m-DN 80 . Tato akce je zařazena do RPI MS kraje. Variantně je možno využít stávající místní zdroj v lomu a navrhnout rozvodnou síť opět přes zemní VDJ 50 m3(max. hl. 550m n. m.). | Ve Starých Oldřůvkách je navržen veřejný vodovod, jehož zdrojem vody bude zatopená šachta bývalého břidlicového dolu na pozemku, který je v majetku města Budišov nad Budišovkou. Vodní zdroj má hloubku 60 m. Ustálená hladina je v hloubce 17,7 m od úrovně terénu. Z vodního zdroje bude voda přiváděna do vodojemu 50 m3 potrubím DN 63. Přívodní potrubí bude osazeno vodoměrem, který ovládá dávkování automatického chlorovacího zařízení. Je navržen vodovodní řad DN 100 mm délky 363 m a DN 80 mm délky 2 654 m. Pro napojení dalších odběratelů je uvažován vodovodní řad 80 mm délky cca 800 m. |
| 1.3.5. | Vodovod bude zdrojově napojen na SV Libavá. | vypustit |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu 2015 | Výstavba vodovodu 2010 - 2011 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 9,6 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 16,47 |

| obec | Dolní Životice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Dolní životice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: sloupec 2015 950 860 | údaj v tabulce: sloupec 2015 1150 1000 |
| 1.1.2. | Katastrálním územím obce, poblíž osady Hertice prochází státní silnice I/11. | Katastrálním územím obce, poblíž osady Hertice prochází státní silnice I/46. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 700 550 120 104,40 52,20 47,85 104,40 | údaje v tabulce: sloupec 2015 900 800 120 104,40 52,20 47,85 104,40 |
| 1.3.2. | V obci je v současné době vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť o celkové délce cca 4 280 m napojená na ČOV. | doplnit: ČOV byla v roce 2007 zrekonstruována a zintezifikována na 1 300 EO. ČOV nyní pracuje jako mechanicko biologická ČOV se zaplaveným bionosičem a heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu. V obci je v současné době vybudována oddílná kanalizační síť o celkové délce cca 6156 m napojená na ČOV. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a technickému stavu kanalizace a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. | Výhledově lze na ČOV napojit části zastavěného území obce, které dosud nemají oddílnou kanalizaci s přečerpávací stanicí přes tok Hvozdnice čerpat odpadní vodu na stávající ČOV. Délka výhledové části oddílné kanalizace je dle studie zpracovaní IGEA s.r.o. Ostrava 710 m a je nutno zhotovení jedné čerpací stanice. Počet obyvatel takto napojených je cca 130. s přečerpávací stanicí přes tok Hvozdnice čerpat odpadní vodu na stávající ČOV. Délka výhledové části oddílné kanalizace je dle studie zpracovaní IGEA s.r.o. Ostrava 710 m a je nutno zhotovení jedné čerpací stanice. Počet obyvatel takto napojených je cca 130. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: po roce 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť v mil. Kč: neuvedeno Celkem v mil. Kč: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť v mil. Kč: 3,8 Celkem v mil. Kč: 3,8 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: sloupec 2015 950 860 | údaj v tabulce: sloupec 2015 1150 1000 |
| 1.1.2. | Katastrálním územím obce, poblíž osady Hertice prochází státní silnice I/11. Dle podkladu územního plánu v současné době žije v obci Dolní Životice 820 obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je 860 trvale bydlících osob. | Katastrálním územím obce, poblíž osady Hertice prochází státní silnice 1/46. Dle podkladu územního plánu v současné době žije v obci Dolní Životice 1150 obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je 1150 trvale bydlících osob. |
| 1.3.2. | Provozovatelem je firma Lenart-Novotný. Zdrojem vody jsou jímací vrty v okolí Mladecka s využitelnou vydatností 20 l.s-1. Rozvodná vodovodní síť z PVC má celkovou délku 4 700 m, DN 150, DN 100 a DN 80. | Provozovatelem je firma Jiří Lenart s.r.o. Zdrojem vody jsou jímací vrty v okolí Mladecka a Litultovice Pilný Mlýn, s využitelnou vydatností 20 l.s-1. Rozvodná vodovodní síť z PVC má celkovou délku 5.600 m, DN 150, DN 100 a DN 80. |
| 1.3.3. | Vodovodní řady budou doplněny v místech uvažované zástavby, dle ÚP se jedná ocelkovou délku asi 2,9 km. | Vodovodní řady budou doplněny v místech uvažované zástavby, dle ÚP se jedná ocelkovou délku asi 1,9 km. |
| 1.3.6. | 2009 – ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou přívodních řadů o DN 80 v délce 1,16 km a rozvodné sítě 0,76 km DN 80 mm | Do roku 2015 – ve výhledovém období je uvažováno s výstavbou rozvodných řadů DN 90 v délce 1,16 km a rozvodné sítě 0,76 km DN 80 mm |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,3 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,9 |

| obec | Dolní Životice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Hertice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 950 90 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1150 110 |
| 1.1.2. | Ze severu je území osady ohraničeno státní silnicí I/11. | Ze severu je území osady ohraničeno státní silnicí 1/46. |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2000 – 35, rok 2005 - 35, rok 2015 - 35 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2000 – 95, rok 2005 - 95, rok 2015 - 110 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 950 90 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1150 110 |
| 1.1.2. | Ze severu je území ohraničeno státní silnice I/11. Dle podkladu územního plánu v současné době žije v Herticích 80 obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je 90 trvale bydlících osob. | Ze severu je území ohraničeno státní silnice 1/46. Dle podkladu územního plánu v současné době žije v Herticích 110 obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je 110 trvale bydlících osob. |
| 1.3.3. |  | doplnit: Dále je navržen rozvod pro místní části v délce cca 1 000 m. |
| 1.3.6. | Výstavba přívodního řádu: do r. 2015 | Výstavba přívodního řádu a rozvodných řadů: do r. 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,3 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,7 |

| obec | Doubrava | ORP | Orlová |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - Studie odkanalizování měst a obcí- Karvinska, 2006 - Odkanalizování obce Doubrava, DÚR, 2008 |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 540 126 120 204,00 102,00 93,50 204,00 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1640 1226 120 336,00 168,00 154,00 336,00 |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové splaškové kanalizace a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Projektová dokumentace (DÚR, r. 2008) řeší odkanalizování obce ve 3 lokalitách (lokality A - Hranice, B - Finské domky a C - Nová) s napojením na 2 projektované ČOV a 1 stávající ČOV - BC 100, která bude rozšířena. V současné době není v níže uvedených lokalitách vybudována splašková kanalizace. Splaškové vody jsou čištěny v biologických septicích nebo lokálních ČOV a odváděny nejkratším směrem do vodotečí. Kanalizace je navržena jako oddílná splašková kanalizační síť. Výstavbou kanalizačních stok s následným čištěním odpadních vod na stávající ČOV dojde k výraznému zlepšení životního prostředí v obci. Lokalita A - Hranice Lokalita se nachází v severní části obce v místní části Hranice a bude odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací. Na síti jsou navrženy 2 ks čerpacích stanic. Do ČS 2 budou napojeny odpadní vody z města Orlová – lokality Výhoda (cca 100 obyvatel). Veškeré odpadní vody budou zaústěny a čištěny na projektované ČOV pro 400 EO. V rámci DUR je navržena mechanicko-biologická ČOV, jedná se o nadzemní provozní objekt. Lokalita B - Finské domky Lokalita se nachází v místní části Finské domky a bude odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací. Středem prochází komunikace III. třídy – III/47215. V řešeném území je stávající kanalizační síť, která po vybudování oddílné splaškové kanalizace bude sloužit pouze k odvedení dešťových vod. Veškeré odpadní vody budou zaústěny a čištěny na projektované ČOV pro 600 EO. V rámci DUR je navržena mechanicko-biologická ČOV. Kanalizační stoky budou situovány převážně v místních komunikacích a v předzahrádkách rodinných domků. Gravitační potrubí bude křížit 1x komunikaci III/47215. Lokalita C Lokalita se nachází v západní části obce a bude odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací. Převážně se jedná o území s budoucí rodinnou zástavbou. Navržené kanalizační stoky budou napojeny přímo do areálu stávající ČOV – 100 EO, která bude v rámci výstavby nových stok rozšířena o dalších 100 EO – podzemní balená ČOV. Ve výhledovém období je navrhováno v zájmových lokalitách vybudovat gravitační splaškovou kanalizaci. Celkově je navrženo cca 7 957 m gravitační kanalizace DN 250. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude gravitační kanalizace doplněna o cca 500 m tlakových řadů, 2 čerpací stanice (lokalita A) na síti. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 38,8 ČOV: 12,8 |

| obec | Frenštát pod Radhoštěm | ORP | Frenštát pod Radhoštěm |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnit: Pro zajištění dodávky pitné vody od vodojemu Marek pro lokality Kopaná, Bartošky, Papratná z důvodu opakujících se problémů s kvalitou vody ve vodovodu Dolu Frenštát je navržena revitalizace vodovodního potrubí v délce cca 5 000 m, včetně vybudování tlakových stanic a nových propojů. Zdrojem pitné vody bude Ostravský oblastní vodovod. |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 32,19 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 78,24 |

| obec | Frýdlant nad Ostravicí | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Frýdlant |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna. Vodovod bude rozšířen v okrajových částech města o zhruba 1 100 m a pak pro lokality určené pro novou zástavbu. Nevyhovující úseky stávající rozvodné sítě budou postupně zrekonstruovány. | Ve výhledovém období je navrženo rozšířit vodovodní síť do místní části Nová Dědina. Zásobování vodou je v léto lokalitě realizováno pouze individuálními zdroji. Požadavek na zásobení veřejnou vodovodní sítí je vyvolán v posledním období zájmem občanů (klesá hladina podzemních vod ve studních, zhoršuje se její kvalita) i připravovaným rozvojem území. Lokalita Nová Dědina je značně rozsáhlá, navíc rozdělena řekou Čeladenkou a z tohoto důvodu navrhujeme pro pokrytí celého území vybudovat dva vodovodní řády. Jeden řád bude napojen na stávající vodovodní síť obce Ostravice (lokalita Nová Dědina – SÚS) a druhý s napojením na vod. síť SmVaK u výrobního podniku Beskyd s r.o. (lokalita Za Čeladenkou). |
| 1.3.6. | V daném časovém období není uvažováno s výstavbou nového vodovodního řadu. | Výstavba vodovodů: 2010 - 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 15,1 |

| obec | Frýdlant nad Ostravicí | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Lubno |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. |  | doplnit: V roce 2009 bylo ve III. etapě realizováno rozšíření stávající rozvodné sítě o vodovodní řád Lubno Janovice – Bystré v celkové délce cca 6 000 m, DN 80. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je plánováno stávající rozvodnou síť rozšířit ve III. etapě výstavby o vodovodní řád Lubno Janovice – Bystré, v celkové délce cca 6 000 m DN 80. | Stávající systém zásobování je vyhovující i do budoucna. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2008 - 2015 | V daném časovém období není uvažováno s výstavbou nového vodovodního řadu. |
| 1.4. | Vodovody v mil Kč: 33,0 | Vodovody v mil Kč: 0,0 |

| obec | Heřmanice u Oder | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Heřmanice u Oder |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 260 203 | údaje v tabulce: sloupec 2015 420 340 |
| 1.1.2. | Z hlediska charakteru i polohy obce je očekáván postupný mírný pokles obyvatel. | Z hlediska charakteru, polohy a vývoje růstu obyvatel v posledních letech obce je očekáván postupný mírný nárůst obyvatel. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 25,36 12,88 12,17 25,76 | údaje v tabulce: sloupec 2015 340 340 120 51,30 20,52 18,81 41,04 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do povrchových příkopů příp. trativodů nebo přímo do potoka. | Vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel a současnému nevhodnému způsobu odvádění splaškových vod do otevřených příkopů a do potoka je navrženo řešit odvádění splaškových vod výstavbou kanalizace délky 3 468 m a centrální ČOV. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2013 Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 14,2 ČOV: 4,6 |

| obec | Heřmanice u Oder | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Véska |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 260 57 | údaje v tabulce: sloupec 2015 420 80 |
| 1.1.2. | Z hlediska charakteru i polohy je předpokládán pokles stálých obyvatel a možný nárůst chalupářů. | Z hlediska charakteru, polohy a vývoje v posledních letech je předpokládán nárůst stálých obyvatel a také možný nárůst chalupářů. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 8,09 4,30 4,39 8,59 | údaje v tabulce: sloupec 2015 80 80 120 12,00 4,80 4,40 9,60 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do povrchových příkopů příp. trativodů nebo přímo do potoka. | Vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel a současnému nevhodnému způsobu odvádění splaškových vod do otevřených příkopů a do potoka je navrženo řešit odvádění splaškových vod výstavbou kanalizace délky 1 524 m a centrální ČOV. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2013 Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 8,1 ČOV:.1,0 |

| obec | Hlubočec | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 520 | údaje v tabulce: sloupec 2015 570 |
| 1.3. | Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015 - 12 | Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015 - 45 |
| 1.3.2. | Dále je na území obce u čtyř objektů odpadní voda čištěná v malých domovních čistírnách. | Dále je na území obce u cca dvaceti objektů odpadní voda čištěná v malých domovních čistírnách. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a předpokládaným nákladům na vybudování nové splaškové kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidace odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do stávající kanalizace. | V obci bude vybudována kanalizační síť splaškové kanalizace celkové délky 5 600 m tak, aby bylo umožněno napojení všech stávajících producentů splaškových odpadních vod. Kanalizační přivaděč bude zaústěn do nově vybudované čistírny odpadních vod, která bude umístěna pod obcí na levém břehu otevřeného koryta potoka Setina. V ČOV pro 600 EO budou odpadní vody čištěny v souladu se současnými legislativními požadavky a moderními trendy. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2013 Výstavba kanalizace: 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 30,31 ČOV: 14,77 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 520 | údaje v tabulce: sloupec 2015 570 |
| 1.1.2. | Dle návrhu územního plánu a podkladu obecního úřadu žije v současné době v obci Hlubočec 545 obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je ve výhledu do roku 2015 cca 520 trvale bydlících osob. | Dle návrhu územního plánu a podkladu obecního úřadu žije v současné době v obci Hlubočec 560 obyvatel. vypustit |
| 1.3.2. | Obec Hlubočec (480 - 424 m n. m.) provozuje veřejný vodovod, který je zásobován vodou z vlastního zdroja a z OOV. Vodovodní rozvodná síť je rozdělena do dvou tlakových pásem. Zdroj OOV Voda pro Hlubočec je získávána z vodojemu Pustá Polom o objemu 2 x 250 m3, hlad. 476,55 - 471,75 m n. m. Voda je do Pusté Polomi dopravována z OOV čerpáním do věžového vodojemu Budišovice, z tohoto vodojemu je gravitací voda dopravena do rozvodné vodovodní sítě Budišovice a současně i do čerpací stanice pro Pustou Polom. Čerpací stanice čerpá vodu do uvedeného vodojemu Pustá Polom 2 x 250 m3 a z tohoto vodojemu je gravitací voda přiváděna přiváděcím řadem DN 150 délky 1 065 m do Hlubočce - dolního tlakového pásma (DTP). Čerpací stanice v Hlubočci o výkonu 1 l.s-1 čerpá vodu do vodojemu 50 m3 (viz Místní zdroj). Místní zdroj Severně od Hlubočce je situován vrt jímající podzemní vodu o vydatnosti 0,6 l.s-1. Voda je z vrtu čerpána do vodojemu 50 m3, hlad. 507,0 - 505,0 m n. m. a z tohoto vodojemu je voda přivedena gravitací do honího tlakového pásma (HTP). Do vodojemu je přiváděna i čerpaná voda z DTP (viz Zdroj OOV). Rozvodná vodovodní síť má celkovou délku 5 200 m. Do Hlubočce je realizován vodovodní řad z Jakubčovic, který prozatím není v provozu. | Obec Hlubočec (480 - 424 m n. m.) má vodovod provozovaný SmVaK Ostrava a.s. který je součástí skupinového vodovodu (SV) Hradec n/M – Jakubčovice – Hlubočec – (Skřípov – Hrabství – Slatina) napojeného na centrální zdroj vody OOV. Voda je z 1. větve přivaděče KSV u přerušovací komory OOV čerpána zrychlovací čerpací stanicí Hradec n/M do zemního vodojemu Jakubčovice, ze kterého je gravitačně přiváděcím řadem napojena obec Hlubočec, jejíž vodovodní síť je přes redukční šachty rozdělena na dvě tlaková pásma. |
| 1.3.3. | Ve výhledu dojde změnám v celém vodovodním systému skupinového vodovodu pro obce Bohučovice, Jakubčovice, Skřípov, Hrabství. Bude provedena výstavba nového výtlačného řadu z čerpací stanice Hradec nad Moravicí o profilu DN 200 až do místa začátku stávajícího výtlačného řadu z vodojemu Bohučovice do vodojemů Jakubčovice, kde začíná profil řadu DN 200. V čerpací stanici Hradec nad Moravicí bude provedena výměna čerpadel za výkonnější a vodu bude čerpací stanice čerpat až do vodojemů Jakubčovice. Dále dojde k rozšíření obcí napojených na tento SV (připojení Slatiny, Těškovic, Tísku s propojením do vodojemu HTP Bílovce. Po zprovoznění přívodního řadu mezi zemním vodojemem Jakubčovice 2 x 400 m3 a obcí Hlubočec bude možné dopravit vodu do Hlubočce z vodojemu Jakubčovice do HTP Hlubočce. Pro výhledové rozšíření obce územní plán uvažuje s vybudováním cca 700 m vodovodních řadů DN 80 - DN 100. | Pro výhledové rozšíření obce územní plán uvažuje z vybudováním cca 700 m vodovodních řadů DN 80 - DN 100. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 1,4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,4 |

| obec | Hnojník | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: sloupec 2015 1450 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1500 |
| 1.2. |  | doplnit: - Studie „Eliminace znečištění toku Stonávky – návrh odkanalizování a čištění odpadních vod“ (KONEKO Ostrava, 1999) -8116 Územní plán obce -8117 Projektová dokumentace pro stavební povolení „Splašková kanalizace a Č-8118 OV v obci Hnojník“, (VODING Hranice, 11/2008) |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 470 0 120 177,10 89,17 82,85 178,34 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1300 1300 120 486 244 228 490 |
| 1.3.1. |  | doplnit: Z významnější občanské vybavenosti se zde nachází dvě základní školy s 460 žáky a dvě mateřské školy s cca 65 dětmi. |
| 1.3.3. | Vzhledem k rozsahu stávájící kanalizace a s ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové kanal. sítě a ČOV doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Na podkladě zpracované Studie, „Eliminace znečištění toku Stonávky - návrh odkanalizování a čištění odpadních vod“ a zpracovaného územního plánu, je zpracovaná projektová dokumentace stavby. Je navržena realizace nového systému gravitačních stok a napojení velké části obyvatel na novou centrální ČOV obce Hnojník. Stávající kanalizace z místní části Novákovice bude přepojena na přítok do nové ČOV. Výjimkou jsou okrajové částí roztroušené zástavby. Celkové řešení současně zahrnuje také odkanalizování severovýchodní části obce, která měla být původně svedena na budoucí ČOV do Stříteže. Odpadní vody se dostanou čerpáním do stoky A-1 a budou odvedeny na novou ČOV. Rozsah stokové sítě v obci bude 7 375 m (+960 m výtlaků), z toho v profilu DN 250 cca 1 312 m. Od čerpacích stanic ČS1 a ČS2 vedou 2 výtlačné řady v délce 170 a 790 m, zakončené v šachtách gravitační části. ČS2 řeší odkanalizování celé východní části obce v povodí Černého potoka. Součástí kanalizace budou i napojení stávajících objektů malých ČOV a septiků. Páteřní stoka „A“ kanalizace je zakončena v navrhované ČOV, umístěné v souladu s ÚP obce na levém břehu říčky Stonávky. ČOV je navržena mechanicko-biologická pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s uskladněním vzniklého přebytečného kalu v kalojemu. Stavební řešení objektu ČOV vychází z požadavku a dispozičního řešení technologie a umístění provozních linek. Objekt se skládá ze 2 částí – technologické linky a objektu pro kompresory, el. rozvaděče, provozní a sociální zázemí. Samostatným objektem je vstupní čerpací stanice, která je situována mimo budovu ČOV. V areálu bude umístěna také stožárová trafostanice, obslužné komunikace, odlehčení a usazovací nádrž stávající kanalizace. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010-2015 Výstavba kanalizace: 2010-2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 58,94 ČOV: 14,13 |

| obec | Holasovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Holasovice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaj v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015 - 300 | údaj v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015 -586 |
| 1.3.2. | Celková délka stávající stokové sítě je dle podkladu provozovatele kanalizace 2 700 m. | Celková délka stávající stokové sítě je dle podkladu provozovatele kanalizace 2 764 m. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na vybudování nové splaškové kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Odvádění splaškových odpadních vod z obce Holasovice je navrženo splaškovou oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace bude zaústěna na navrženou čistírnu odpadních vod, umístěnou ve spodní části obce u vodoteče Opava. Umístění ČOV umožňuje napojení odpadních vod z obce Neplachovice. Na stokové síti budou vybudovány 3 kanalizační čerpací stanice. Kanalizační potrubí před čistírnou je navrženo v minimálním spádu s tím, že 520 m před čistírnou je navržena třetí kanalizační čerpací stanice (KČS) dopravující odpadní vodu na ČOV. Sběrač splaškové vody a jeho výtlak je situován mimo inundační území stoleté vody. Druhá KČS je umístěna v lokalitě Závodí a třetí U hřiště. Stoková síť bude dimenzovaná na maximální hodinový průtok Qm = 10 l.s-1. Celková délka kanalizačního sběrače splaškové kanalizace DN 400, DN 300 a DN 250 je 8 238 m. Délka tlakové kanalizace je 1 178 m. ČOV má navrženou kapacitu pro 2 000 EO Dešťové vody budou odváděny stávajícími úseky jednotné kanalizace, která po dobudování splaškové kanalizace změní svůj charakter na kanalizaci dešťovou. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2012 - 2013 Výstavba kanalizace: 2012 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údajev tabulce: Stoková síť: 43,79 ČOV: 16,95 |

| obec | Hrádek | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - Projekt stavby Hrádek nad Olší - vodovod Lyngi, zpracovaný Vodingem Hranice s.r.o v 02/2009 |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je uvažováno s rozšířením stávající vodovodní sítě do osady Kempčice. | V roce 2010-2011 by mělo být realizováno rozšíření vodovodní sítě do lokality Lyngi - U hřiště, kde jsou plánovány 4 vodovodní řády, které rozšíří stávající vodovodní síť o 1 170 m. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,9 |

| obec | Janovice | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | údaj v tabulce: sloupec 2015 1700 | údaj v tabulce: sloupec 2015 1850 |
| 1.3.2. |  | doplnit: V místní části Bystré byl vybudován veřejný vodovod. U vodojemu U Kučery byla vybudována čerpací stanice, která čerpá vodu výtlačným řadem v délce cca 950 m do nového vodojemu Bystré o obsahu 20 m3 (hl. vody na kótě cca 513,00 m n.m.). Z něj je část Bystré zásobována gravitačně potrubím v délce zhruba 2 840 m. |
| 1.3.3. | V místní části Bystré, která je dnes zásobována z místních studní, se navrhuje výstavba veřejného vodovodu. U vodojemu U Kučery se vybuduje čerpací stanice, která bude vodu čerpat výtlačným řadem v délce zhruba 950 m do nového vodojemu Bystré o ob-sahu 20 m3 (hl. vody na kótě cca 513,00 m n.m.). Z něj bude část Bystré zásobována gravitačně potrubím v délce zhruba 2 840 m. Zavedení vodovodu do chatových lokalit se nenavrhuje. | Pro zásobování lokality „Baščica“ se navrhuje výstavba vodovodu D 90 (DN 80), materiál polyetylén v délce cca 1 650 m pro zásobování přilehlých RD. Tento vodovod bude napojen na vodovod v oblasti Krásná, který bude realizován v 2010-2011. Pro zásobování lokality „Říčka“ se navrhuje výstavba vodovodu D 63 (DN 50), materiál polyetylén v délce 720 m. Tento vodovod bude napojen na již provozovaný vodovod PE D 63 (DN 50). |
| 1.3.6. | V roce 2004 je uvažováno s výstavbou ČS na Bystrém, s tím související výstavbou nové rozvodné sítě v délce 0,95 km, dále doplnění vodovodních řádů o 2,84 km. V roce 2005 je uvažována výstavba vodojemu 2x150 m3 U Ivánka. | Výstavba vodovodů: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 13,72 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 14,5 |

| obec | Karviná | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Nové Město |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Dle podkladu provozovatele na stokovou síť je napojeno cca 63 706 obyvatel, tj. cca 93 %. | Dle podkladu provozovatele na stokovou síť je napojeno cca 77 %. |
| 1.3.3. | V rámci připravované stavby „Karviná-odkanalizování okrajových částí“ je zájmová oblast rozdělena ul. Žižkovou na severní a jižní část. V lokalitě Žižkova je vybudována splašková kanalizace zaústěná na samostatnou malou ČOV. Výhledově bude možno tuto kanalizaci zaústit přes čerpací stanici do sběrače v lokalitě Hraničářská. Ve stávající zástavbě Hranic je navrženo doplnění stávající kanalizace splaškovými stokami DN 300 v délce 550 m. Další části sběrače budou budovány dle rozvoje předmětných rozvojových lokalit. V jižní části Ráje je navrženo prodloužení sběrače DN 300 až po objekty zemědělského podniku. V ulici u farmy je navržena čerpací stanice a výtlak OV DN 100 délky 250 m. Toto řešení vyžaduje prověřit kapacitu stávající čerpací stanice splaškových vod v ulici Kubiszova. | doplnit: V místní části Nové město na ul. Sv. Čecha, Zahradní, U Tratě, Luční Sametová je ve výhledu výstavba gravitační kanalizace. Zájmová oblast je rozčleněna ul. Sv. Čecha na severní a jižní část. Severní část lokality bude odkanalizována gravitační kanalizací a napojena do již vybudované kanalizace na ul. Sametová. Jižní část zájmové lokality Karviná - Fryštát bude odkanalizována gravitační kanalizací do nejnižšího místa, kde se navrhuje zřídit novou čerpací stanici ČS č. 31, která bude odpadní vody přečerpávat do gravitační kanalizace v severní části lokality. Tyto vody se tak dostanou do stávající kanalizace na ul. Sametová a následně do městské ČOV Karviná. V rámci připravované stavby „Karviná-odkanalizování okrajových částí“ je zájmová oblast rozdělena na lokalitu č.1ul. Žižkova severní a jižní část, a lokalitu č.1A ul.Jedlové a časti Mickiewiczové. V lokalitě 1A je navrženo doplnění stavající kanalizace a náprava stávajícího stavu kanalizace, který bude zahrnovat rekonstrukci stávající kanalizace (vč. výměny stávajícího potrubí, výměny šachet, přepojení kanal. odboček apod.). Tato lokalita bude odkanalizována gravitační kanalizací do nejnižšího místa, kde se v současnosti nachází stávající ČOV. V prostoru stávající ČOV bude vybudována nová čerpací stanice ČS č. 1A, která bude odpadní vody přečerpávat do kanalizace na ul. Žižkova a následně do městské ČOV Karviná. Po zprovoznění nové ČS č. 1A se stávající ČOV odstaví z provozu. vypustit vypustit |

| obec | Karviná | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Staré Město |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. |  | doplnit: Intenzita možných vlivů důlní činnosti na povrch a povrchové objekty je charakterizována dle ČSN 730039 udáním až IV.skupiny stavenišť. OKD, a.s. IMGE souhlasí z důlního hlediska se stavbou kanalizace v lokalitě Staré Město, s tím, že bude respektována ČSN 730039 s ohledem na konkrétně stanovené deformační parametry poddolování: Sběrač a stoky A Max.naklonění imax= 3,5. 10-3 rad Max. vodorovné poměrné přetvoření emax=2,4.10-3 Min. poloměr zakřivení Rmin 20km Sběrač a stoky B Max.naklonění imax= 5,0. 10-3 rad Max. vodorovné poměrné přetvoření emax=3,0.10-3 Min. poloměr zakřivení Rmin 20km V současné době je na území lokality Karviná – Staré Město velmi omezen rozvoj a výstavba nových rodinných domků. Jako základní podmínka pro umožnění další výstavby je zajištění likvidace respektive čištění odpadních vod. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 84,00 42,00 38,50 84,00 | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 84,00 48,00 43,20 96,00 |
| 1.3.2. | Zájmové území (mimo areálu průmyslové zóny) není důsledně odkanalizováno. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do recipientu (Staroměstský potok). Nejkratší cestou do recipientu jsou odváděny také dešťové vody. | V současnosti je v zájmové lokalitě částečně vybudován stávající kanalizační systém, který je určen pro odvádění dešťových vod. Tento systém je ale nesourodý a nesouvislý. Odvádí vody do níže položených míst, dále pak do potoka Mlýnka, který je zaústěn do řeky Olše. Do této kanalizace jsou napojeny jednak dešťové vody ze zpevněných ploch v obci a současně splaškové odpadní vody z přilehlé zástavby, a to prostřednictvím přelivů ze septiků a žump. Do povrchových toků v zájmové oblasti jsou vypouštěny vody, které nevyhovují současným legislativním předpisům. Stávající kanalizaci nelze využívat pro odvádění splaškových odpadních vod. |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti obce, charakteru obytné zástavby a výši investičních nákladů na výstavbu nové splaškové kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena výstavba splaškové kanalizace a nové čerpací stanice, která bude přečerpávat odpadní vody do stávající čerpací stanice Karviná – Nové Pole na ulici Dětmarovická. Součástí navrhované oddílné splaškové kanalizace je nová čerpací stanice splaškových vod, nové výtlačné potrubí z nové čerpací stanice do nově navržené splaškové kanalizace, která bude napojena do již vybudované oddílné splaškové kanalizace pro průmyslovou zónu, která je následně napojena do stávající čerpací stanice Karviná – Nové Pole, odkud budou splaškové odpadní vody přečerpávány do městské ČOV Karviná. Stávající kanalizace v zájmové lokalitě zůstane zachována a bude sloužit k odvádění dešťových a povrchových odpadních vod. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 47,30 |

| obec | Krmelín | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající obytné zástavby mimo povodí ČOV Sigma je navrženo vybudovat cca 8 900 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Likvidace odpadních vod je s ohledem na topologii zájmového území navržena na dvou lokálních ČOV. Nová splašková kanalizace v severní části Krmelínu (zástavba soustředěna podél komunikace Krmelín - Brušperk) bude ukončena na lokální mechanicko - biologické ČOV s kapacitou 134 m3/d. | Pro odkanalizování stávající obytné zástavby mimo povodí ČOV Sigma je navrženo vybudovat cca 14 000 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Likvidace odpadních vod je s ohledem na topologii zájmového území navržena na jedné ČOV. Lokality, které vzhledem ke konfiguraci terénu nebude možno gravitačně napojit, budou řešeny přečerpáváním pomocí čerpacích stanic splaškových vod do gravitačního systému nové splaškové kanalizace. Nová splašková kanalizace jižně od silnice I. třídy I/58 bude ukončena na lokální mechanicko - biologické ČOV s kapacitou pro cca 1550 EO. Nová ČOV bude kapacitně zabezpečovat i část obce Stará Ves nad Ondřejnicí (lokalita Nový Svět) a část městského obvodu Nová Bělá (lokalita Pod Myslivnou). |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: 2010 - 2011 Výstavba kanalizace: 2010 - 2013 | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 45,76 ČOV: 9,10 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 119,0 ČOV: 25,0 |

| obec | Kyjovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: - Rozšíření vodovodu Horní Lhota-Kyjovice-Budišovice, DUR, VODING Hranice, s.r.o., 03/2006 |
| 1.3.3. |  | doplnit: Pro zásobování osady Zátiší je jako další možná varianta (původní varianta popsána u obce Horní Lhota) vybudování přívodního řadu napojeného na rozvodnou síť obce Kyjovice. Voda je přivedena z VDJ Kyjovice 100 m3 přes rozvodnou síť obce. Plánovaná délka přívodního řadu je 1010 m. Délka rozvodných řadů cca 8800 m. Lokalita chatové osady je rozdělena do tří tlakových pásem. Tlak pro všechny tři tlaková pásma je třeba regulovat vybudováním dvou redukcí tlaku a jedné AT stanice (2+2 l/s). |
| 1.3.6. |  | doplnit: 2012 - 2013 – Výstavba vodovodu pro chatovou osadu Zátiší. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč 3,4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč 25,03 |

| obec | Lučina | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. | Provoz a údržbu stávající kanalizace a ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající obytné zástavby nenapojené na ČOV je navrženo vybudovat cca 2 600 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. | Pro odkanalizování stávající obytné zástavby nenapojené na ČOV je navrženo vybudovat cca 7 800 m splaškové gravitační a tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně 4 ks čerpacích stanic podle projektu „Lučina - dostavba kanalizační sítě lokalita ČOV – hráz“. Pro likvidaci odpadních vod z místních částí Frančesky a Kocurovice se ve výhledovém období předpokládá výstavba oddílných splaškových kanalizací a z důvodu nemožnosti napojení na stávající ČOV, výstavba 2 lokálních ČOV. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2011 - 2012 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 13,06 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 50,30 ČOV: 4,96 |

| obec | Malá Morávka | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Karlov pod Pradědem |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Celková délka kanalizačního sběrače je cca 3 160 m. V roce 2002 byla ČOV Malá Moravka uvedena do provozu v rozsahu I. etapy stavby. Dále na území obce je vybudována splašková kanalizace a lokální ČOV, na kterou jsou napojeny rekreační objekty ŽOS Krnov, Ostroj Opava a PS Brno. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV typu DČB. Délka stávající kanalizace je cca 360 m, profil kanalizace je DN 300 mm. Stávající kanalizace je v dobrém technickém stavu. Dle stávající koncepce má byt lokální ČOV v roce 2004 odstavena z provozu a odpadní vody napojené na sběrač A. Likvidace odpadních vod z ostatních obytných či rekreačních objektů je zajištěna v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do řeky Morávky. | Celková délka kanalizačního sběrače je cca 4 346 m. Kanalizační systém v Karlově pod Pradědem je spolu s Malou Morávkou napojen na ČOV Malá Moravka. Dále je na území obce vybudována splašková kanalizace a lokální ČOV, na kterou jsou napojeny rekreační objekt „KAMZÍK“ a další objekty. Kanalizace je ve špatném technickém stavu s průsaky podzemních vod. Také ČOV je již zastaralá s obtížně udržitelným provozem. V současné době je v jednání přepojení této kanalizace na kanalizaci obecní a tím zrušení ČOV. |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2015 zde bude vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | Ve výhledových záměrech obce je dobudování stávající kanalizace dle zpracovaného projektu firmou KONEKO. Celková délka navržené kanalizace je 2.631,5 m. V rámci rekonstrukcí sítě je nutné zrekonstruovat stávající kanalizace poškozené povodněmi r. 1997 v celkové délce 550 m jejich výměnou nebo opravou bezvýkopovými metodami. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: neuvedeno Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 2011 - 2015 Rekonstrukce kanalizace: 2011 - 2015 2011 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 20,4 |

| obec | Malá Morávka | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Malá Morávka |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2 | V současné době je v centrální části obce vybudována splašková kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka stávající stokové sítě je cca 2 285 m. Kanalizace je ukončena na mechanicko-biologické ČOV Malá Morávka, která je situována jižní části řešeného území na hranici s katastrem obce Horní Václavov. Vlastní realizace stavby byla zahájena v r. 1992 a s ohledem na problémy s financováním byla přerušena v roce 1995. Část čistírny byla dobudována a zprovozněna v roce 2002. Zbývající objekty ČOV zůstaly ve značném stupni rozestavěnosti. Současně je vybudována přívodní kanalizace do ČOV z obce Karlov. Na ČOV je napojena část obce Malá Morávka + Karlov. Odpadní vody ze zbývajících, nepřipojených obytných či rekreačních objektů jsou i nadále likvidovány individuálně v septicích či žumpách. Tyto mechanicky předčištěné odpadní vody nejrůznější kvality odtékají sítí povrchových příkopů do blízkých vodotečí, které ústí do vodárenského toku Moravice. Tento stav je nadále především z hygienického a ekologického hlediska nevyhovující. | V současné době je v centrální části obce vybudována splašková kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka stávající stokové sítě je cca 2 615 m. Stávající kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou ČOV Malá Morávka, která je umístěna v jižní části obce. ČOV byla budována postupně v letech 1992 a 2001 a v roce 2007 byla dále rozšířena na kapacitu 1700 EO s tím, že je dána další možnost napojení trvale bydlících obyvatel a rekreačních objektů. Na ČOV je napojena část obce Malá Morávka a část místní části Karlov pod Pradědem. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a předpokládaným nákladům na dobudování oddílné kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | Pro napojení dalších objektů je nutné dobudovat kanalizační síť podle projektu zpracovaného firmou KONEKO. Celkem zbývá ještě dokončit 5 984,8 m kanalizace DN 300 mm. Při napojování kanalizační sítě budované v letech 1992 bylo zjištěno, že část kanalizace byla poškozena povodněmi roku 1997, z toho důvodu je nutné část této kanalizace rekonstruovat nebo opravit bezvýkopovými metodami. Pro zvýšení kapacity ČOV je připravena nádrž pro technologickou vestavbu tak, aby celková kapacita ČOV dosáhla 2 500 EO. Realizace dostavby ČOV bude provedena současně s dalším napojováním producentů odpadních vod. |
| 1.3.4 | Dostavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Dostavba ČOV: 2015 2015 Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 2011 - 2015 Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2015 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 39,51 ČOV: 11,11 |

| obec | Metylovice | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část |  | kód PRVK |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: Obec/2015: 1600 | údaje v tabulce: Obec/2015: 1700 |
| 1.1.2. | Obec Metylovice se rozprostírá v nadmořské výšce od 355 m n.m do 420 m n.m a žije v ní v současnosti 1495 obyvatel. Je zde zástavba rodinných domů, průmysl zde v podstatě neexistuje, je zde rozvoj individuální podnikatelské sféry a očekává se nárůst obyvatel do výhledu roku 2015 cca na 1600 obyvatel. | Obec Metylovice se rozprostírá v nadmořské výšce od 355 m n.m do 420 m n.m a žije v ní v současnosti 1630 obyvatel. Je zde zástavba rodinných domů, průmysl zde v podstatě neexistuje, je zde rozvoj individuální podnikatelské sféry a očekává se nárůst obyvatel do výhledu roku 2015 cca na 1700 obyvatel. |
| 1.2. |  | doplnit Projekt stavby „Vodovod hřbitov – Wiesner“, zpracovaný MS Gas, s.r.o. v 04/2010 |
| 1.3.3. | Stávající vodovodní systém je vyhovující i do budoucnosti, nové vodovodní řady budou budovány jen pro novou zástavbu. | Realizací projektu „Vodovod hřbitov – Wiesner“ dojde k přepojení stávající vodovodní sítě dolního tlakového pásma (dále jen DTP) s nedostatečným přetlakem, na střední tlakové pásmo a tím ke zvýšení přetlaku z 0,2 na 0,6 MPa. Zvýšením přetlaku je rovněž podmíněno zajištění zásobování pitnou vodou plánovaných 20 RD. Prodloužením vodovodního řadu do lokality Wiesner bude rovněž možno zabezpečit zásobováním pitnou vodou stávající zástavbu v této lokalitě (tři rodinné domy a jeden rekreační objekt). Stávající rodinné domy a rekreační objekt v lokalitě Wiesner jsou zásobovány pitnou vodou z domovních studní. Studně mají v letních měsících omezenou vydatnost a obec musí lokalitu v tomto období zásobovat z mobilních zdrojů. Přepojení stávajícího DTP na HTP bude provedeno v prostoru před základní školou, kde jsou v současné době vedeny obě sítě. Realizaci tohoto přepojení bude z HTP rovněž zásobována část obce od objektu Sokolovny směrem na Frýdlant nad Ostravicí. Přepojením DTP na HTP dojde k navýšení hydrodynamického přetlaku u nejníže položených RD na hodnotu 0,76 MPa, což je výše než dovoluje ČSN 75 5401 (0,6 MPa). Pro snížení hydrodynamického tlaku a tím vytvoření STP bude v síti osazena redukční stanice. Pro umístění RS byl vybrán prostor u základní školy. Pro zachování DTP pro objekty napojené na síť od Sokolovny směrem k Palkovicím bude provedeno přeložení stávajícího napojení DTP. Na vodovodním řadu budou umístěny dvojčinné podzemní hydranty sloužící k požárním účelům a odvodnění, odvzdušnění a odběru vzorků. Vodovodní řad LIT DN 100 GGG dl. 105,0 m Vodovodní řad PE100 RC d90 dl. 554,0 m |
| 1.3.6. | V daném časovém období není uvažováno s výstavbou nového vodovodního řadu. Je uvažováno doplnění systému automatického řízení provozu v roce 2003. | Výstavba redukční stanice a prodloužení vodovodního řadu: 2011 - 2012 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,51 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,7 |

| obec | Metylovice | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1600 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1700 |
| 1.2. |  | doplnit - Kanalizace Metylovice – 3. stavba, Hausing, s. r. o., projekt pro SP, 2008 - Splašková kanalizace Metylovice – IV. stavba, Hausing, s. r. o., projekt pro ÚR, 2008 |
| 1.3.1. |  | doplnit: V obci má sídlo Odborný léčebný ústav, Moravskoslezské sanatorium, p. o. Kapacita tohoto zařízení je cca 70 dětí a v jeho komplexu se nachází i rehabilitační bazén a jídelna. |
| 1.3.3. | V severozápadní části obce je navržena výstavba splaškové kanalizace, celkem 3 800 m. S ohledem na spádové poměry bude navržena stoková síť napojena na kanalizaci obce Palkovice, která zajisti transport odpadních vod na ČOV města Frýdku-Místku. Podmiňující investici je realizace splaškové kanalizace na území obce Palkovice. | V severozápadní části obce je navržena výstavba splaškové kanalizace, celkem 11 700 m, profil kanalizace je DN 250 - 300. S ohledem na spádové poměry bude navržena stoková síť napojena na kanalizaci obce Palkovice, která zajisti transport odpadních vod na ČOV města Frýdku-Místku. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2012 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 71,55 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 105,5 |

| obec | Mokré Lazce | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. |  | za prvním odstavcem doplnit Zastavěným územím obce protéká vodní tok Kaplice - pravostranný přítok VT Sedlinka, která se na katastru obce vlévá do VT Opava. V průtahu zastavěným územním obce Mokré Lazce byla vodoteč Kaplice zatrubněna a toto zatrubnění se stalo páteří systému dešťové kanalizace v obci Mokré Lazce. V zastavěném území obce Mokré Lazce se nachází větší množství drobných pramenných vývěrů, jejichž vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do zatrubněného potoka Kaplice. za druhým odstavcem doplnit Jižní hranici zastavěného území obce protíná státní silnice I/11. Severní hranici zastavěného území vymezuje železniční trať Opava – Ostrava. Jižně od hranice zastavěného území jsou souvisle zalesněné pozemky přecházející v louky. Západní, severní a východní pozemky od hranice zastavěného území jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány. Severní pozemky mezi železniční tratí Opava – Ostrava částečně spadají do vyhlášeného záplavového území řeky Opavy. Na území obce se nachází řada drobných provozoven, obchodů, firma ULMER s.r.o., opravárenská dílna a v areálu bývalého ZD jsou opravna osobních automobilů, opravna zemědělských zařízení a sběrna šrotu Centromat. |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 1100 1100 120 138,00 69,00 63,25 138,00 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1155 1155 120 150,22 54,12 49,61 108,24 |
| 1.3.1. | V zájmovém území se nachází celá řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky nejsou významnými producenty odpadních vod. | V zájmovém území se nachází celá řada drobných podnikatelských aktivit a objektů občanské vybavenosti, které představují navýšení 10 až 12% produkce odpadních vod obyvatelstva. |
| 1.3.2. | Do kmenového sběrače je zaústěna místní vodoteč. Dle sdělení provozovatele je převážná část kanalizace funkční, technický stav odpovídá stáří jednotlivých kanalizačních stok. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, případně trativodu, kterými mechanicky předčištěné odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do zatrubněné vodoteče Kaplice a následně do potoku Sedlinka a řeky Opavy. | Do kmenového sběrače je zaústěn vodní tok Kaplice. Dle sdělení provozovatele je převážná část kanalizace z pohledu odvádění dešťových a povrchových vod funkční. Technický stav odpovídá stáří jednotlivých kanalizačních stok. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, případně trativodu, kterými mechanicky předčištěné odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do potoku Sedlinka a řeky Opavy. |
| 1.3.3. | Pro odvedení splaškových odpadních vod je navrženo využit kapacity stávající kanalizace. Před vyústěním stávající kanalizace do otevřených příkopu je navrženo vybudovat odlehčovací komory, které zajistí odlehčení dešťových vod na hodnotu 1 + 4 Q h do recipientu. Splaškové a částečně dešťové odpadní vody budou svedeny novou kanalizací do prostoru navrženém pro výstavbu ČS M. Lazce. Délka navržené kanalizace je cca 500 m, profil kanalizace je DN 300 mm. ČS M. Lazce je navržena s kapacitou 15 - 20 l/s, výtlačné potrubí z ČS DN 200 bude napojena na stokovou síť místní části obce Háj ve Slezsku - Lhota. Délka výtlačného řadu je cca 1 350 m, profil výtlaku DN 150 mm. Likvidace odpadních vod je navržena na nové ČOV obce Háj ve Slezsku, která je v současné době ve výstavbě a bude uvedena do provozu v roce 2004. | Nevyhovující stav současného odvádění odpadních vod z obce ve vztahu k celkové koncepci transportu a čistění odpadních vod skupiny obcí Štítiny, Mokré Lazce a Háj ve Slezsku si vyžaduje vybudování oddílné splaškové kanalizace. Oddílná splašková kanalizace je navržena jako gravitační, doplněná několika ČS s výtlačnými řady. Výstavba se předpokládá po etapách: I etapa – vybudování dvou kmenových stok splaškové kanalizace, přičemž stávající jednotná kanalizace by se na ně napojila prostřednictvím dešťových oddělovačů. V dalších etapách budou postupně dobudovány stoky oddílné splaškové kanalizace v celém zastavěném území obce Mokré Lazce a budou rušeny dešťové oddělovače. Odpadní vody budou přivedeny novou kmenovou stokou oddílné splaškové kanalizace do čerpací stanice odpadních vod ČS Mokré Lazce. ČS M. Lazce je navržena s kapacitou 15 - 20 l/s, výtlačné potrubí z ČS DN 200 bude napojena na stokovou síť místní části obce Háj ve Slezsku - Lhota. Délka výtlačného řadu je cca 1 350 m, profil výtlaku DN 150 mm. Čerpací stanice ČS Mokré Lazce bude propojeny systémem MAR s ČS Štítina tak, aby výtlačné potrubí umožnilo bezproblémový transport odpadních vod z obou obcí. Likvidace odpadních vod je navržena na nové ČOV obce Háj ve Slezsku. Před napojením odpadních vod produkovaných v obci Mokré Lazce na kombinovanou kanalizační síť skupiny obcí se zaústěním na ČOV Háj ve Slezsku bude nutno provést stavební a technologické úpravy na ČOV Háj ve Slezsku s cílem zajištění dostatečné látkové a hydraulické kapacity ČOV. Celková délka navrhované oddílné splaškové gravitační kanalizace je cca 6 700 m s dimenzí DN 250-400 mm, Celková délka oddílné splaškové tlakové kanalizace v zastavěném území obce je navržena cca 512 m s dimenzi 50-75 mm. |
| 1.3.4. | údaje v tabulce: Výstavba kanalizace: 2011 | údaje v tabulce: Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 |
| 1. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 10,45 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 58,4 |

| obec | Mošnov | ORP | Kopřivnice |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | . | doplnit: Odkanalizování obce Mošnov-DÚR-KONEKO Ostrava, 4/2010 Mošnov-kopec Východ-místní komunikace a inženýrské sítě, Igea, 5/2010 Investiční příprava území průmyslové zóny Mošnov, Technoprojekt Ostrava, 2/2007 |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 610 0 120 145,50 73,05 67,50 146,10 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1200 1200 120 145,50 73,05 67,50 146,10 |
| 1.3.2. |  | doplnit: Pro odkanalizování letiště a průmyslové zóny je vybudována oddílná kanalizace. Splašková kanalizace je zakončena v mechanicko-biologické ČOV. Odpadní vody jsou vedeny otevřeným odpadním kanálem do řeky Lubiny. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na dostavbu nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka navržené kanalizace je cca 9 500 m, profil gravitační kanalizace je DN 300 a DN 400. Navržená kanalizace bude ukončena ve dvou ČS. Výtlaky z ČS jsou navrženy DN 100 a DN 80 a budou napojeny na stávající kanalizaci průmyslové zóny Mošnov. Likvidace odpadních vod z celého řešeného území je navržena na stávající mechanicko-biologické ČOV. |
| 1.3.4. | údaje v tabulce: Výstavba kanalizace: neuvedeno | údaje v tabulce: Výstavba kanalizace: 2011 - 2013 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 50,46 |

| obec | Odry - Dobešov | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Dobešov |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 0 0 0 | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 150 150 150 |
| 1.3.2. | Místní část Dobešov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách odváděny trativody nebo přímo do potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. Dešťové vody jsou z části odváděny kanalizací DN 300 v délce 700 m a z části odváděny pomocí příkopů a propustků do potoka. | Místní část Dobešov má v současné době 2 páteřní kanalizace odvádějící dešťové a splaškové vody do Dobešovského potoka a levostraného přítoku Hradečného potoka. Odpaní vody jsou po individuálním předčištění v septicích případně domovních ČOV odváděny trativody, do potoka nebo do uvedených kanalizací. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. Dešťové vody jsou pak z části odváděny do vodních toků také pomocí příkopů a propustků. |
| 1.3.3. | V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do povrchových příkopů příp. trativodů nebo přímo do potoka. | V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do trativodů, vodních toků nebo kanalizací. |

| obec | Odry - Kamenka | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Kamenka |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 0 0 0 | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 50 50 50 |
| 1.3.2. | Místní část Kamenka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách odváděny do Kamenného potoka. | Místní část Kamenka má v současné době odkanalizovánu část zástavby s volným vyústěním kanalizace do Kamenného potoka. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích případně domovních ČOV odváděny trativody, do potoka nebo do uvedené kanalizace. |
| 1.3.3. | V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do povrchových příkopů příp. trativodů nebo přímo do potoka. | V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do trativodů, vodního toku nebo kanalizace. |

| obec | Odry - Klokočůvek | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Klokočůvek |  |  |

změna: vodovod

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | V Klokočůvku není dosud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou a užitkovou vodou zásobováni ze stávajících studní pro individuální zásobování. Vydatnost těchto zdrojů má klesající tendenci a v současné době nepokrývá plně potřebné množství vody. V poslední době se vyskytují i problémy s hygienickou závadností jednotlivých zdrojů. Jižním okrajem místní části prochází stávající výtlačný řad DN 150 mm z úpravny vody a čerpací stanice Klokočůvek do zemního vodojemu Spálov. Provozovatelem jsou Sm VaK Ostrava a.s. | V Klokočůvku byl v letech 2003 až 2004 vybudován veřejný vodovod, napojený na stávající studnu pro zásobování městyse Spálov a obce Luboměř. Provozovatelem jsou SmVaK Ostrava a.s. Zdroj vody není schopen zajistit potřebné množství vody k požárnímu zabezpečení objektů, síť slouží pouze pro zásobování pitnou vodou Část obyvatel je pitnou a užitkovou vodou zásobována ze stávajících studní pro individuální zásobování. Vydatnost těchto zdrojů má klesající tendenci a v současné době nepokrývá plně potřebné množství vody. |
| 1.3.3. | Dle zpracované projektové dokumentace je navrženo zásobování obce pitnou vodou ze stávající úpravny vody Klokočůvek. Zdroj vody není schopen zajistit potřebné množství vody k požárnímu zabezpečení objektů, proto je celá síť navržena pouze na potřebu pitné vody. Zásobovaná oblast je rozdělena na 2 tlaková pásma. Horní tlakové pásmo, zásobující zastavěnou část obce situovanou nad vrstevnicí 355,0 m n. m. bude zásobeno vodou přes automatickou tlakovou stanici, umístěnou v objektu stávající úpravny vody. ATS bude udržovat tlak v síti na kótě 413,0 mn.m. Dolní tlakové pásmo, zásobující zastavěnou část obce situovanou mezi vrstevnicemi 335,5 m n.m. – 355,0 m n.m. bude zásobeno z HTP, tlak bude snížen redukčním ventilem o hodnotu 0,41 MPa. Redukovaný tlak v síti bude udržován na kótě372,0 m n.m. Automatická tlaková stanice bude umístěna v objektu stávající úpravny vody. Voda bude odebírána ze stávající akumulační nádrže, doplněno bude samostatné hygienické zabezpečení vody automatickým chlorátorem. Redukční ventil pro snížení tlaku vody pro DTP bude umístěn v podzemní železobetonové šachtici. V rámci výstavby vodovodní sítě bude v obci položeno lPE DN 50 v celkové délce 2 833 m. Realizace vodovodní sítě může být z finančních důvodů prováděna po jednotlivých, funkčně ucelených etapách. Výstavba vodovodu v Klokočůvku probíhá v současné době, tato akce je zařazena do RPI MS kraje jako priorita. | V současnosti není počítáno s rozšířením vodovodní sítě. |
| 1.3.5. | Vodovod bude zdrojově napojen na SV Spálov – Luboměř. | Vodovod je napojen na stávající studnu pro zásobování městyse Spálov a obce Luboměř. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodních řadů 2003-2004 | V řešeném období nedojde k výstavbě. |

| obec | Odry - Loučky | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Loučky |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Místní část Loučky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách odváděny do řeky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. | Místní část Loučky má v současné době odkanalizovánu část zástavby (mezi mlýnem a silnicí Odry – Potštát) s volným vyústěním kanalizace do náhonu. Odpaní vody jsou po individuálním předčištění v septicích případně domovních ČOV odváděny trativody, do vodních toků nebo do uvedené kanalizace. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navrženo ve výhledovém období vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci DN 150 – 250 mm délky cca 6 350 m. | V zájmovém území je navrženo ve výhledovém období vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci DN 150 – 250 mm délky cca 7 100 m. |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 44,50 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 71,77 |

| obec | Odry - Loučky | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Loučky |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. |  | doplnit za první odstavec: Lokalita Kolonka byla v roce 2009 napojena na vodovod vedoucí z místní části Vítovka (napojeno na systém města Odry). Pro část pravobřežní zástavby bylo v roce 2010 vydáno stavební povolení pro stavbu vodovodu napojujícího se na vodovod malého skupinového vodovodu zásobujícího Jakubčovice a Heřmánky. Zbylou část této zástavby je možné napojit na systém města Odry nebo systém obce Jakubčovice. |
| 1.3.3. | Zásobování bude provedeno napojením na rozvod Oder. | Zásobování bude provedeno napojením na rozvod Oder (event. na SV Jakubčovice – Heřmánky) a rozšíření sítě na levém břehu vodního toku Odra (DN 80 a 150). Součástí uvedených rozšíření řadů bude i ATS na hranici místní části Loučky a obce Jakubčovice nad Odrou. |
| 1.3.5. | Vodovod je zdrojově napojen na SV Jakubčovice – Heřmánky, nová část bude napojena na rozvod Oder . | Vodovod je zdrojově napojen na SV Jakubčovice – Heřmánky, část na systém města Odry, nová část bude napojena na rozvod Oder, případně SV Jakubčovice - Heřmánky. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu: 2005 | Výstavba vodovodu: 2015 |
| 1.4. | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,5 | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 6,85 |

| obec | Odry - Pohoř | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Pohoř |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 0 0 0 | údaje v tabulce: řádek Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci: 150 150 150 |
| 1.3.2. | Místní část Loučky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách odváděny do potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do potoka, který je v obci zatrubněn. | Místní část Pohoř má v současné době odkanalizovánu část zástavby s volným vyústěním kanalizace do Kletenského potoka. Odpaní vody jsou po individuálním předčištění v septicích případně domovních ČOV odváděny trativody, do potoka nebo do uvedené kanalizace. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do kanalizace a do potoka. |
| 1.3.3 | V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do Kletenského potoka. | V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do trativodů, vodního toku nebo kanalizace. |

| obec | Odry – Pohoř | ORP | Pohoř |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Pohoř |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Pohoř je pitnou vodou zásobována vodovodem provozovaným Agro Odersko. | Pohoř je pitnou vodou zásobována vodovodem provozovaným Oderskou městskou společností. |
| 1.3.3. | Doporučujeme postupnou výměnu řadů nejdříve rozvodných za PVC DN 80 dl. 720 m a dále od spodní části postupně vyměnit výtlačné řady. Napojení na některý ze systému vzhledem ke spotřebě obce nebude možné. | V současné době je připravována celková obnova systému zahrnující rekonstrukci ATS2 a vodojemu a vybudování nových zásobovacích řadů (HDPE D 90, celk. délka 1 928 m), ATS1, přívodního řadu (HDPE D 90, délka 853 m) a výtlačného řadu (HDPE D 90, délka 1 990 m) s přepojením ze stávajícího zdroje JV-4 na systém města Odry (vrty OvhS1, OvhS2 a NP757). |
| 1.3.6. | Rekonstrukce vodovodních řadů: 2006 | Rekonstrukce + výstavba vodovodních řadů, ATS a VDJ: 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Vodovody v mil Kč 5,4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Vodovody v mil Kč 14,9 |

| obec | Odry - Veselí | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Veselí |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. |  | doplnit: V roce 2009 byl realizován nový vrt v těsné blízkosti stávajícího vodojemu u vysílače. |
| 1.3.3. | Je připravována rekonstrukce vodovodu, nutná oprava vodojemu a automatické chlorování. | Je připravována rekonstrukce vodovodu spočívající ve vybudování nového rozvodného řadu (HDPE DN 50-100, celková délka 2 104 m) vč. ATS jako náhrada za stávající ocelový řad, nutná oprava vodojemu a automatické chlorování. |
| 1.3.6. | Výstavba výtlačného řadu, vystrojení vrtu: 2008 | Výstavba nového zásobovacího řadu: 2013 Výstavba výtlačného řadu, vystrojení vrtu: 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 4,93 |

| obec | Odry – Vítovka | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vítovka |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. |  | doplnit: V roce 2009 byly na výše uvedené systém napojeny další části Vítovky (včetně Louček – Kolonky) vodovodními řady HDPE DN 80 v celk. délce 2 433 m. |
| 1.3.3. | Ve výhledovém období je navrženo rozšíření stávajících vodovodních řádů do lokality Vítovka – Kolonka o délce cca 1 600 m a DN 80 mm. | V současnosti není počítáno s rozšířením vodovodní sítě. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodních řádů: 2008 - 2015 | V řešeném období nedojde k výstavbě. |
| 1.4 | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 4,6 | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0 |

| obec | Odry - Vítovka | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vítovka |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | V zájmovém území je navrženo ve výhledovém období vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci DN 250 mm délky cca 3 575 m a v lokalitě Vítovka Kolonka kanalizaci DN 150 – 250 o délce cca 2 600 m. | V zájmovém území je navrženo ve výhledovém období vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v délce cca 400 m (tato akce je součástí projektu na odkanalizování místní části Loučky). |
| 1.3.4 | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 19,70 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 2,4 |

| obec | Opava - Komárov | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Komárov |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 1331 4591 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 1402 2200 |
| 1.1.2. | Komárov náleží ke správnímu území Magistrátu města Opavy a nachází se cca 2,5 km východně od centrální části města. Sídlo je městskou částí města Opava. Na severu je katastr ohraničen řekou Opavou a dále zde protéká potok Hošťata. Mimo drobné provozovny a obchody se na území Komárova nachází řada průmyslových závodů. K největším patří IVEX (Galena) Opava a BALAKOM Opava. Průmyslová zástavba navazuje na obytnou část obce a je soustředěna v severozápadní části řešeného území. | Část obce Komárov leží na katastrálním území Komárov u Opavy. Z hlediska správy města je samosprávnou městskou částí Komárov. Nejjižnější část katastrálního území Komárov u Opavy již patří do části obce Komárovské Chaloupky a do samosprávné městské části Podvihov. Na severu je katastr ohraničen řekou Opavou a dále zde protéká potok Hošťata a vodní tok Strouha se svým technickým obtokem. Mimo drobné provozovny a jeden obchod s potravinami se na území Komárova nachází řada průmyslových závodů. K největším patří Teva Czech Industries s.r.o. a bývalá firma BALAKOM Opava dnes Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Průmyslová zástavba navazuje na obytnou část městské části a je soustředěna v severozápadní části řešeného území. |
| 1.2. |  | doplnit: - Odkanalizování městských části Komárov a Suché Lazce, DSP, KONEKO spol. s.r.o. 10/2004, - Suché Lazce + Komárov, splašková kanalizace, DSP, KONEKO spol. s r.o., 06/2009. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 300 300 4500 0 0 4500 130 130 130 173,03 243,70 596,83 79,86 112,50 275,46 73,21 103,10 252,51 159,72 224,90 550,92 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 300 300 2200 0 0 2200 130 130 130 182,26 208,00 286,00 84,12 96,00 132,00 77,11 88,00 121,00 168,24 192,00 264,00 |
| 1.3.2. | Čištění odpadních vod z firmy GALENA je zajištěno na vlastní ČOV v areálu závodu. Na tuto ČOV jsou napojeny výtlakem i odpadní vody z BALAKOMu. | Čištění odpadních vod z Teva Czech Industries s.r.o. je zajištěno na vlastní mechanicko - biologické ČOV. Na tuto ČOV jsou napojeny výtlakem i odpadní vody z areálu společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. |
| 1.3.3. | Stávající kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod z intravilánu. Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca 7 609 m, z toho cca 4 800 m kanalizace je vedeno v komunikaci (krajnici) státních či místních silnic. Profil výtlačných řadů je DN 100 mm, délka 800 m. | Stávající kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod z intravilánu. Celková délka nově navržené kanalizace činí cca 6 049 m, profil kanalizace je DN 250 a DN 300, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. Profil výtlačných řadů je DN 80 a DN 100 mm, celková délka 623 m. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 353 ks, profil DN 150, délka cca 1 490 m. |
| 1.4 | Výpočet nákladu na výstavbu vodovodu a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 64,2 | Výpočet nákladu na výstavbu vodovodu a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 49,82 |

| obec | Opava – Komarovské Chaloupky | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Komarovské Chaloupky |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: 2000 2015 61145 84762 154 180 | údaj v tabulce: 2010 2020 59364 61000 134 220 |
| 1.1.2. | Ke katastrálnímu území Komárov patří osada Komárovské Chaloupky, která se nachází 3,5 km severně od Komárova. Osada je částí města Opava. Zástavba je zde tvořena rodinnými domy a původně zemědělskými usedlostmi, které jsou dnes adaptovány na RD. Územím na východě protéká potok Hošťata. Na území městské části se nachází drobné provozovny a obchody v minimálním rozsahu. | Místní část Komárovské Chaloupky leží na nejjižnější části katastrálního území Komárov u Opavy. Z hlediska správy města tvoří spolu s částí obce Podvihov samosprávnou městskou část Podvihov. Komárovské Chaloupky se nachází asi 8 km jihovýchodně od centra města. Obytná zástavba Komárovských Chaloupek je urbanistický propojena se zástavbou Podvihova a je tvořena rodinnými domy a původně zemědělskými usedlostmi, které jsou dnes adaptovány na RD. Územím na východě protéká potok Hošťata. |
| 1.2. |  | doplnit: Podvihov + Komárovské Chaloupky, splašková kanalizace, DSP + RDS, Hydroprojekt CZ, a.s. závod Ostrava, 4/2009. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 0 0 0 0 0 0 120 120 120 18,48 19,00 21,60 9,24 9,50 10,80 8,47 8,70 9,90 18,48 19,00 21,60 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 0 0 200 0 0 0 120 120 120 16,08 18,00 26,4 8,04 9,00 13,20 7,37 8,25 12,10 16,08 18,00 26,4 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem tj. přímo u zdroje, v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka nově navržené kanalizace činí cca 1 218 m, profil kanalizace je jednotný DN 300, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 47 ks, profil DN 150, délka cca 282 m. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na nové společné mechanicko biologické ČOV s kapacitou cca 880 EO, která bude vybudována na území této městské části. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuveden 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: neuveden | Výstavba ČOV: 2015 - 2020 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: 2015 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 9,18 ČOV: 10,16 |

| obec | Opava – Malé Hoštice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Malé Hoštice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 1660 2368 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 1796 1900 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Malé Hoštice pod správu Magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Zájmové území se nachází 1 km východně od centrální části města. | Část obce Malé Hoštice leží na katastrálním území Malé Hoštice. Nejsevernější část katastrálního území Malé Hoštice již patří do části obce Pusté Jakartice. Z hlediska správy města tvoří část obce Malé Hoštice spolu s částí obce Pusté Jakartice samosprávnou městskou část Malé Hoštice. Malé Hoštice se nachází asi 3 km východně od centra města. |
| 1.2. |  | doplnit: - Opava - Malé Hoštice, splašková kanalizace ul. Družstevní, Na Pastrníku, Svobody a Luční, DSP, KONEKO Ostrava, 2/2005; - Malé Hoštice, splašková kanalizace, DSP, KONEKO Ostrava, 12/2008. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 1000 1075 2300 600 675 2300 150 150 150 249,00 266,70 355,20 99,60 106,70 142,08 91,30 97,80 130,24 199,20 213,40 284,16 | údaje v tabulce: 2010 2015 2015 1000 1800 1900 1000 1500 1900 150 150 150 269,40 270,00 285,00 107,76 108,00 114,00 98,78 99,00 104,50 215,52 216,00 228,00 |
| 1.3.2. |  | za první odstavec doplnit: V roce 2006 – 2007 byla vybudována splašková kanalizace na ul. Družstevní, Na Pastrníku, Svobody a Luční, celkem cca 2 189 m, včetně 91 ks domovních kanalizačních přípojek. Profil nové kanalizace je jednotný DN 300 mm. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na ČS Malé Hoštice je navrženo vybudovat celkem 2 000 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. | Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na ČS Malé Hoštice je navrženo vybudovat celkem 3 562 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je DN 250 a 300 mm, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. S ohledem na spádové poměry řešeného území je na jedné stoce navržená čerpací stanice. Profil výtlačného řadu je DN 80, délka 180 m. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 232 ks, profil DN 150, délka cca 1345 m. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2011 - 2012 | Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 10,50 | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 30,48 |

| obec | Opava – Milostovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Milostovice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 265 320 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 277 580 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Milostovice pod správu magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Katastrální území Milostovic leží cca 2,5 km západně od Opavy. | Z hlediska správy Statutárního města Opavy jsou Milostovice samosprávnou městskou část. Městská část leží na katastrálním území Milostovice, zastavené území se nachází asi 5 km západně od centra města. za poslední odstavec doplnit: Z tohoto důvodu bude třeba dořešit akumulaci dešťových vod zejména z ul. Přímé, např. realizace biokoridoru se suchým poldrem. Rovněž je na zvážení doplnění nedostatečného počtu kanalizačních vpustí v této části řešeného území. |
| 1.2. |  | doplnit: Projektová dokumentace splaškové kanalizace pro územní řízení – Hydro-KONEKO s.r.o., 07/2009 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 240 240 240 0 0 0 120 120 120 31,80 32,90 38,40 15,90 16,50 19,20 14,58 15,10 17,60 31,80 32,90 38,40 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 240 240 580 0 0 580 120 120 120 33,24 42,00 69,60 16,62 21,00 34,80 15,24 19,25 31,90 33,24 42,00 69,60 |
| 1.3.2. | Technický stav je vyhovující a odpovídá stáří jednotlivých stok. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje úřad městské části Milostovice. | Technický stav odpovídá stáří jednotlivých stok. Nedostatkem je skutečnost, že počet uličních vpustí instalovaných na stávající kanalizaci není dostatečný. Výsledkem je neuspokojivý stav odvedení dešťových vod v průběhu extrémních srážkových událostí. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje úřad městské části Milostovice. |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce a současnému technickému stavu kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem . V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita k odvedení dešťových vod do recipientu. Celková délka nově navržené kanalizace je cca 1 880 m. Jako materiál je navrženo žebrované kanalizační potrubí PP o profilu DN 250 a DN 300 mm. S ohledem na spádové poměry řešeného území navržena kanalizace je ukončena v ČS, která zajisti transport odpadních vod do kanalizace Městské části Zlatníky. Délka výtlačného řadu je cca 489 m, profil výtlaku je DN 80. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na nové mechanicko biologické ČOV, která bude společná pro Městskou části Milostovice a Zlatníky a bude umístěna na katastrálním území Zlatníky u Opavy. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2016 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 15,7 |

| obec | # Opava – Podvihov | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Podvihov |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 432 432 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 534 660 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Podvihov pod správu magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Podvihov leží cca 7 km na jihovýchod od Opavy. Obytná zástavba sídla je soustředěná podél státní silnice III třídy. Jsou to převážně rodinné domy a částečně zemědělské usedlosti, adaptované na rodinné domy. Východní části sídla protéká potok Sedlinka a Zelený potok. Ke katastrálnímu území Podvihova patří osada Na Nové a chatoviště Hrušov a Mlýnek, kde se nachází cca 90 objektů individuální rekreace a rekreační středisko GALENY Opava s 50 lůžky. | Část obce Podvihov leží na katastrálním území Podvihov. Z hlediska správy města tvoří spolu s částí obce Komárovské Chaloupky samosprávnou městskou část Podvihov. Podvihov se nachází asi 9 km jihovýchodně od centra města. Obytná zástavba Podvihova a Komárovských Chaloupek je urbanisticky propojena a je soustředěná podél státní silnice III třídy. Jsou to převážně rodinné domy a částečně zemědělské usedlosti, adaptované na rodinné domy. Východní částí sídla protéká potok Sedlinka a Zelený potok. Ke katastrálnímu území Podvihova patří osada Na Nové a chatoviště Hrušov a Mlýnek, kde se nachází cca 90 objektů individuální rekreace a rekreační středisko s 50 lůžky. |
| 1.2. |  | doplnit: Podvihov + Komárovské Chaloupky, splašková kanalizace, DSP + RDS, Hydroprojekt CZ, a.s. závod Ostrava, 4/2009. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 32 32 32 0 0 0 120 120 120 51,84 51,80 51,84 25,92 25,90 25,92 23,76 23,80 23,76 51,84 51,80 51,84 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 32 32 660 0 0 660 120 120 120 64,08 66,00 79,20 32,04 33,00 39,60 29,37 30,25 36,30 64,08 66,00 79,20 |
| 1.3.2. | V městské části Podvihov je v současné době vybudována nesoustavná dešťová kanalizace, která slouží k odvedení dešťových vod z intravilánu obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátké úseky kanalizace není předpoklad jejího využití ve výhledu pro odvádění splaškových vod na ČOV. Provoz a údržbu zajišťují technické služby města Opava. Likvidace odpadních vod z areálu rekreačního střediska GALENY probíhá na lokální ČOV. Další lokální ČOV je vybudována u bytovky v jihozápadní části obce. | V Městské části Podvihov je v současné době vybudována nesoustavná dešťová kanalizace, která slouží k odvedení dešťových vod z intravilánu městské části. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátké úseky kanalizace, není předpoklad jejího využití ve výhledu pro odvádění splaškových vod na ČOV. Provoz a údržbu zajišťuje společnost Technické služby Opava s.r.o. Likvidace odpadních vod z areálu rekreačního střediska probíhá na lokální ČOV. Další lokální ČOV je vybudována u bytovky v jihozápadní části řešeného území. |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2015 v obci bude vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Pro odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka nově navržené kanalizace činí cca 5 242 m, profil kanalizace je jednotný DN 300, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita k odvedení dešťových vod do recipientu. S ohledem na spádové poměry řešeného území jsou na stokové navrženy čtyři čerpací stanice. Profil výtlačných řadů je DN100 mm, celková délka 1011 m. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 160 ks, profil DN 150, délka cca 960 m. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na nové mechanicko biologické ČOV s kapacitou cca 880 EO, která bude společná pro Podvihov a Komárovské Chaloupky. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: 2015 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 42,62 |

| obec | Opava – Suché Lazce | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Suché Lazce |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 930 1200 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 1024 1200 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Suché Lazce pod správu magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Tato dříve samostatná obec byla k městu Opavě připojena v roce 1979 a dnes je součástí „velké Opavy“. Zájmové území se nachází v jihovýchodní části města Opavy. | Část obce Suché Lazce leží na katastrálním území Suché Lazce. Z hlediska správy města tvoří část samosprávnou městskou část Suché Lazce. Suché Lazce se nachází asi 7 km jihovýchodně od centra města. |
| 1.2. |  | doplnit: - Odkanalizování městských části Komárov a Suché Lazce, DSP, KONEKO spol. s.r.o. 10/2004, - Suché Lazce + Komárov, splašková kanalizace, DSP, KONEKO spol. s r.o., 06/2009. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 600 600 1100 0 0 1100 130 130 130 120,90 126,80 156,00 55,80 58,50 72,00 51,15 53,60 66,00 111,60 117,00 144,00 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 600 600 1200 0 0 1200 130 130 130 133,12 143,00 156,00 61,44 66,00 72,00 56,32 60,50 66,00 122,88 132,00 144,00 |
| 1.3.3. | Pro odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 9 773 m, DN 300 a výtlaky z ČS DN 80 v délce 667 m. Pro likvidace odpadních vod je navržena centrální mechanicko-biologická ČOV, která bude společná i pro městskou část Komárov. Plocha ČOV je situována do prostoru trati ČD Opava - Svinov. S ohledem na výhledový počet připojených obyvatel doporučujeme pro likvidaci odpadních vod využít technologii předřazené denitrifikace. | Pro odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území je navržena výstavba nové splaškové kanalizace v délce cca 6 267 m, DN 250 a DN 300, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. S ohledem na spádové poměry řešeného území jsou na stokové síti Městské části Suché Lazce navržené dvě čerpací stanice. Profil výtlačných řadů je DN 80, délka 868 m. Pro likvidace odpadních vod je navržena centrální mechanicko - biologická ČOV s kapacitou cca 3100 EO, která bude společná i pro Městskou část Komárov. Plocha ČOV je situována do prostoru trati ČD Opava - Svinov. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť 70,2 ČOV 49,0 | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť 50,27 ČOV 29,88 |

| obec | Opava - Vávrovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vávrovice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 740 740 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 1003 1300 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Vávrovice pod správu magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Katastrální území Vávrovic se nachází severozápadně od Opavy. V průmyslové zóně se nachází celá řada průmyslových podniků : Kovošrot, STS, Mlýn Herber a Cukrovar Vávrovice s velkou plochou kalovývh polí, které slouží k usazování hlíny z praní řepy. Na jihozápadě území u statní silnice I/57 se nachází nový areál závodu OPÁVIA. Na území obytné části Vávrovic se nenachází žádný větší producent odpadních vod. | Část obce Vávrovice leží na katastrálních územích Vávrovice, Držkovice a Palhanec. Z hlediska správy města tvoří část samosprávnou městskou část Vávrovice. Do působnosti městské části Vávrovice patří i osada Karlovec z části obce Předměstí. Vávrovice se nachází asi 5 km severozápadně od centra města. V průmyslové zóně se nachází celá řada průmyslových podniků např.: Femont, Ferram, Agrozem, Opavská strojírna, Ritschny kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o., Opava, Mlýn Herber, spol. s r.o., a Cukrovar Hrušovany- závod Opava na Palhanci s velkou plochou kalových polí, které slouží k usazování hlíny z praní řepy. Na jihozápadě území u státní silnice I/57 se nachází nový areál závodu Opavia-LU, s.r.o. Na území obytné části Vávrovic se nenachází žádný větší producent odpadních vod. |
| 1.2. |  | doplnit: - Projektová dokumentace „Kanalizace splašková a dešťová Opava - Vávrovice“, Landing, s. r. o., 2006 - Projektová dokumentace „Kanalizace splašková a dešťová pro Závod na zpracování bioodpadu Opava - Vávrovice“, Landing, s. r. o., 2006 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 740 740 740 450 450 450 120 120 120 54,00 54,00 54,00 27,00 27,00 27,00 24,75 24,75 24,75 54,00 54,00 54,00 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 740 740 1200 629 650 1200 120 120 120 120,36 132,00 144,00 60,18 66,00 72,00 55,17 60,50 66,00 120,36 66,00 144,00 |
| 1.3.1. | Na katastrálním území v průmyslové zóně se nachází celá řada průmyslových podniků : Kovošrot, STS, Mlýn Herber a Cukrovar Vávrovice. Na jihozápadě území u statní silnice I/57 se nachází nový areál závodu OPÁVIA. | Na katastrálním území v průmyslové zóně se nachází celá řada průmyslových podniků : Femont, Ferram, Agrozem, Opavská strojírna, Ritschny kovošrot a sběrné suroviny , s.r.o., Opava, Mlýn Herber, spol. s r.o., a Cukrovar Hrušovany- závod Opava na Palhanci. Na jihozápadě území u státní silnice I/57 se nachází nový areál závodu Opavia-LU, s.r.o. |
| 1.3.2. | Stávající kanalizační systém o celkové délce cca 2 480 m je zaústěn do čerpací stanice a odtud na malou lokální ČOV. Odpadní vody z areálu Čokoládovny OPAVIA jsou přes stanici mechanického předčištění napojeny novým kanalizačním řádem na stávající kanalizační systém města Opavy. | Stávající kanalizační systém o celkové délce cca 2 480 m je zaústěn do soustavy tří čerpacích stanic a odtud na malou lokální ČOV. Odpadní vody z areálu závodu Opavia-LU, s.r.o. jsou přes stanici mechanického předčištění napojeny novým kanalizačním řádem na stávající kanalizační systém Města Opavy. |
| 1.3.3. | Systém odvedení a likvidace odpadních vod je vyhovující až na stav některých částí kanalizace. Doporučujeme ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. | S ohledem na nedostačenou kapacitu bude stávající lokální ČOV ve výhledu zrušena a odpadní vody budou odváděny přes kanalizaci závodu Opavia-LU, s.r.o. na stávající mechanicko – biologickou ČOV města Opavy, která má dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celé řešené oblasti. Za účelem odkanalizování 100 % stávající zástavby je navrženo rozšíření stávající splaškové kanalizace. Celkem je navrženo vybudovat cca 1 580 m nových stok o profilu DN 250 a DN 300 mm. Jako materiál kanalizace jsou navrženy žebrované trouby z PP. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 43 ks, profil DN 150, délka cca 218 m. Současně je navržena rekonstrukcí stávající soustavy tří čerpacích stanic a výstavba nového výtlaku s vyústěním do kanalizace závodu Opava-LU. Profil výtlaku je DN 100, délka cca 508 m. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba kanalizace: 2015 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 14,07 |

| obec | Opava - Vlaštovičky | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Vlaštovičky |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 134 134 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 390 450 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Vlaštovičky pod správu magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Katastrální území Vlaštoviček leží cca 3,5 km severozápadně od Opavy. | Část obce Vlaštovičky leží na katastrálních územích Vlaštovičky a Jarkovice. Z hlediska správy města tvoří část samosprávnou městskou část Vlaštovičky. Vlaštovičky se nachází asi 6 km severozápadně od centra města. |
| 1.2. |  | doplnit: Vlaštovičky + Jakartovice, splašková kanalizace, DUR, Ing. Lubomír Novák – AVONA, 7/2009 |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 110 110 110 0 0 0 120 120 120 16,08 16,10 16,08 8,04 8,00 8,04 7,37 7,40 7,37 16,08 16,10 16,08 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 110 110 450 0 0 450 120 120 120 46,8 49,2 54,0 23,4 26,4 27,0 21,5 22,6 24,8 46,8 49,2 54,0 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že v zájmovém území bude ve výhledu do roku 2015 vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | Pro odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy Celková délka nově navržené kanalizace činí cca 2 775 m, profil kanalizace je jednotný DN 250, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita k odvedení dešťových vod do recipientu. S ohledem na spádové poměry řešeného území jsou na stokové Vlaštoviček navrženy dvě čerpací stanice. Profil výtlačných řadů je DN100 mm, celková délka 662 m. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranice veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 106 ks, profil DN 150, délka cca 580 m. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na nově mechanicko biologické ČOV s kapacitou cca 600 EO. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2015 - 2020 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: 2015 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť neuvedeno ČOV neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť 20,98 ČOV 7,12 |

| obec | Opava - Zlatníky | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Opava |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaje v tabulce: 2000 2015 61145 84762 281 281 | údaje v tabulce: 2010 2020 59364 61000 346 480 |
| 1.1.2. | Administrativně patří Zlatníky u Opavy pod správu magistrátu města Opava. Sídlo je městskou částí města Opava. Katastrální území Zlatníky leží cca 2,5 km západně od Opavy. | Z hlediska správy Statutárního města Opavy jsou Zlatníky samosprávnou městskou část. Městská část leží na katastrálním území Zlatníky u Opavy, zastavěné území se nachází asi 5 km západně od centra města. |
| 1.2. |  | doplnit: Zlatníky - splašková kanalizace, dokumentace pro územní řízení, KONEKO spol. s.r.o., 12/09. |
| 1.3. | údaje v tabulce: 2000 2005 2015 240 240 240 0 0 0 120 120 120 33,72 33,70 33,72 16,86 16,90 16,86 15,46 15,50 15,46 33,72 33,70 33,72 | údaje v tabulce: 2010 2015 2020 240 240 480 0 0 480 120 120 120 41,52 48,00 57,60 20,76 24,00 28,80 19,03 22,00 26,40 41,52 48,00 57,60 |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že v zájmovém území bude ve výhledu do roku 2015 vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | Pro odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka nově navržené kanalizace činí cca 2 630 m, profil kanalizace je jednotný DN 300, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita k odvedení dešťových vod do recipientu. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 95 ks, profil DN 150, délka cca 710 m. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na nově mechanicko biologické ČOV s kapacitou cca 1060 EO, která bude společná pro Městskou části Milostovice a Zlatníky. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: 2015 - 2020 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 19,07 ČOV: 12,10 |

| obec | Osoblaha | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Dále pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokový systém ČOV je navrženo vybudovat cca 700 m nové splaškové kanalizace. | Dále pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokový systém ČOV je navrženo vybudovat cca 700 m nové splaškové kanalizace ul. Zahradní. Výhledově je nutné provést rekonstrukci a napojení kanalizace na ČOV ulic Nádražní, Za Řekou – stokový systém a ul. Slunečná. Celkem 1 200 m. Dále provést rekonstrukci nevyhovujícího stavu kanalizace ulic Hlavní, Na Náměstí a části ul. Hrnčířská v celkové délce 600 m. |
| 1.3.4 | Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Rekonstrukce kanalizace: 2015 2015 2015 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 6,15 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 23,86 |

| obec | Osoblaha | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnit: Dále je nutné provést rekonstrukci zastaralého vedení vodovodních řádů (opakující se poruchy a ztráty, místy předválečné potrubí) ulic Třešňová a ul. Za Řekou v celkové délce 500 m. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodních řadů 2009 | Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů 2010 - 2013 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,6 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 2,43 |

| obec | Písek | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2 |  | doplnit: - Písek – kanalizace a ČOV – projekt HAUSING, 10/2005 |
| 1.3.2 | V centrální části obce je vybudována splašková kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody na ČOV. Celková délka stávající kanalizace je cca 4 200 m, profil kanalizačních stok je DN 200 - DN 300 mm. Likvidace odpadních vod je zajištěna na mechanicko - biologické ČOV typu BIOCLERE. | V centrální části obce je vybudována splašková kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody na ČOV. Celková délka stávající kanalizace je cca 4 200 m, profil kanalizačních stok je DN 200 - DN 300 mm. Likvidace odpadních vod je zajištěna na mechanicko - biologické ČOV typu BMTO Liberec. |
| 1.3.3. | Pro odkanalizování stávající soustředěné zástavby nenapojené na stokovou síť v povodí ČOV je navrženo vybudovat 4 500 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod je navržena na stávající mechanicko - biologické ČOV Písek. | Pro odkanalizování stávající soustředěné zástavby nenapojené na stokovou síť je navrženo vybudovat 3 660 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod DN 250 mm v délce 1 870 m a DN 300 mm v délce 1 790 m, celkem 3660 m. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod je navržena na dalších dvou nových mechanicko-biologických ČOV: ČOV „Pod Javořím“ pro 100 EO, ČOV „U splavu“ pro 300 EO. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: 2014 - 2015 | Výstavba ČOV: 2011 - 2015 Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: 22,70 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 22,22 ČOV: 3,47 |

| obec | Pržno | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 900 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1500 |
| 1.1.2 | Obec Pržno se rozkládá podél komunikace z Frýdlantu do Frýdku-Místku, ve vzdálenosti cca 3 km od Frýdlantu. Obcí prochází železniční trať z F-M do Frýdlantu. Územím protéká řeka Ostravice. Kromě bytové zástavby se na území obce nachází provozovna závodu Strojobal. | Obec Pržno se nachází cca 2 km severně od města Frýdlant nad Ostravicí, na pravém břehu řeky Ostravice, v okrese Frýdek-Místek. Obcí prochází státní silnice III/48425, III/48414 a trať ČD. Bytová zástavba obce je tvořena převážně rodinnými domy. Větší koncentrace objektů je v centrální části obce. V obci probíhá kontinuálně výstavba nových rodinných domů a ve výhledu jsou další plochy na okrajích obce určené k výstavbě. Obcí z východní strany protéká potok Plovárenský, do kterého se vlévá potok Rzavý. Ze západní strany obec obtéká řeka Ostravice. Podél západního okraje zástavby obce protéká bývalý Mlýnský náhon napájený vodou z Ostravice. Obec Pržno nemá v současné době vyřešeno odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod. Splašky z jednotlivých objektů jsou sváděny do septiků či žump, které jsou nepravidelně vyváženy. Lokálně jsou splaškové vody vypouštěny do stávající dešťové kanalizace, vsaku nebo přímo do místních vodotečí. V části obce se nachází stávající stará dešťová kanalizace se zaústěnými přepady ze žump, septiků, nově i odtoků z domovních ČOV. |
| 1.2 |  | doplnit: - Pržno-tlaková kanalizace a ČOV, dokumentace pro územní řízení 2010 |
| 1.3 | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 114,00 58,20 55,50 116,40 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1317 1317 120 243,90 79,02 72,44 158,04 |
| 1.3.1 | Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod, kromě závodu Strojobal, který má vlastní ČOV. | Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod. Firma DUVAS-UNI, s.r.o. má vlastní ČOV, kterou bude i nadále provozovat. Ostatní firmy a organizace počítají s napojením na novou kanalizaci. |
| 1.3.2. | V obci Pržno není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou sváděny do bezodtokových jímek resp. jsou individuálně předčištěny a vypouštěny podmokem nebo přímo do vodotečí. Závod Strojobal (průmyslové vody) má vybudovanou vlastní ČOV. Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a z části systémem příkopů a propustků. | Obec Pržno nemá v současné době vyřešeno odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod. Splašky z jednotlivých objektů jsou sváděny do septiků či žump, které jsou nepravidelně vyváženy. Lokálně jsou splaškové vody vypouštěny do stávající dešťové kanalizace, vsaku nebo přímo do místních vodotečí. V části obce se nachází stávající stará dešťová kanalizace se zaústěnými přepady ze žump, septiků, nově i odtoků z domovních ČOV. |
| 1.3.3 | S ohledem na charakter a velikost zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Navrhovaná stavba tlakové kanalizace se nachází na celé ploše zastavěného území obce. ČOV je navržena na západní straně obce v blízkosti Mlýnského náhonu, směrem za tratí ČD. Účelem stavby je odkanalizování zastavěného území obce Pržno formou splaškové tlakové kanalizace. Odpadní vody budou tlakově odváděny na novou čistírnu odpadních vod, která je navržena jako mechanicko-biologická čistírna odpadních vod na výhledovou kapacitu 1317 EO (současný stav 817 EO). Vybudování nové splaškové tlakové kanalizace a ČOV zabrání odtoků splaškových odpadních vod do stávající dešťové kanalizace, místních vodotečí, vsaků do půdy a dalším negativním vlivům na životní prostředí. Systém tlakové kanalizace tvoří hlavní výtlačné řády o délce 8 680,20m, podružné řády o délce 3268,60 m a domovní čerpací stanice. Systém tlakové kanalizace je dimenzován na splaškové průtoky včetně předpokládaného populačního růstu lokality. Odtok vyčištěných odpadních vod z ČOV bude přes čerpací stanici vyčištěných vod a výtlak vyústěn do vodního toku Ostravice. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2011 - 2012 Výstavba kanalizace: 2011 - 2013 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaej v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000 údaje v tabulce: Stoková síť: 26,0 ČOV: 11,8 |

| obec | Pstruží | ORP | Frýdlant nad Ostravicí |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1620 | údaj v tabulce: Obec/2015: 920 |
| 1.2 |  | doplnit: - Dokumentace pro územní řízení, HAUSING, 04/2006 |
| 1.3 | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 96,90 52,95 56,60 105,90 | údaje v tabulce: sloupec 2015 880 880 120 105,60 52,80 48,40 105,60 |
| 1.3.3. | S ohledem na charakter roztroušené zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Obec Pstruží připravuje stavbu gravitační splaškové kanalizace a čistírnu odpadních vod pro výhledový počet 920 obyvatelů. Je nutno vybudovat kanalizační síť DN 250 a DN 300 v délce cca 7 760 m. Výstavba bude probíhat v několika etapách. Čistírna odpadních vod bude mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací a předsazenou denitrifikací a nitrifikací s částečnou aerobní stabilizací kalu s kapacitou pro 850 EO, s možností rozšíření kapacity inovací technologie na počet obyvatel plánovaný v cílovém roce 2015. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2012 Výstavba kanalizace: 2011 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaej v tabulce: Stoková síť: 48,69 ČOV: 9,36 |

| obec | Raškovice | ORP | Frýdek - Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | - Územní plán obce Raškovice - koncept, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. v 05/1995 | - Územní plán obce Raškovice - koncept, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. v 05/1995, včetně změny č. 1 územního plánu platné od 01/2009 (vyznačení nového vodovodu Trávniky) |
| 1.3.2. |  | doplnit za 1. odstavec: Pro tyto lokality byl zpracován projekt na výstavbu nového vodovodu napájeného z vodního díla Morávka. Projekt byl rozdělen do tří etap, z nichž dvě etapy se jíž provádějí obci Krásna a třetí etapa Raškovická z důvodu neúspěchu při podání žádosti se zatím nerealizuje. doplnit za poslední odstavec: Z důvodu vysycháni pramenu v letním období byl v roce 2008 proveden posilující vrt na Červenci. |
| 1.3.3. |  | doplnit: V rámci třetí etapy výstavby vodovodu napájeného z vodního díla Morávka je navržena výstavba vodovodu v délce cca 4 800 m. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodu 2006 | Výstavba vodovodu 2010 - 2011 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,2 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 7,5 |

| obec | Rusín | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Rusín |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Stávající systém zásobování obce Rusín pitnou vodou z vlastního zdroje je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Vodovodní síť pokrývá celé území obce a s jejím dalším rozšiřováním se neuvažuje. | Stávající systém zásobování obce Rusín pitnou vodou z vlastního je zdroje nevyhovující, a to z důvodů častého výskytu manganu a rovněž neřeší zásobování místních částí Hrozová a Matějovice. Obec proto uvažuje o vybudování nového vodovodu – přivaděče ze Slezkých Rudoltic. |
| 1.3.3. | Stávající VDJ HTP 24 m3 (520,00) bude plněn ze SV přes P.K. 20 m3 (540,50-538,50). Pro DTP bude osazen nový zemní VDJ 50 m3 (487,00-485,00). Dále je uvažováno s rozšířením rozvodné sítě v celkové délce 300 m a propojením obou tlakových pásem. V návrhovém období je uvažováno s rekonstrukcí celé stávající rozvodné sítě v délce 2005,0 m – akce je zařazena do RPI MS kraje. | V současné době probíhá výměna převážné části starých vodovodních rozvodů v obci. Po skončení výměny bude provedeno přepojení na skupinový vodovod Bruntál a bude odpojen nevyhovující stávající zdroj (štola). Dále bude provedeno rozšíření rozvodů v obci do lokalit, kde dosud není vodovod. Jedná se o 1 500 m nových řadů. |
| 1.3.6. | V daném časovém úseku není s výstavbou vodovodu uvažováno. | Výstavba vodovodních řadů 2011 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 23,3 |

| obec | Rychvald | ORP | Bohumín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnit: Jihozápadní část města označená jako Václav je částečně odkanalizována jednotnou kanalizací, svedenou do štěrbinové nádrže. Pro vyhovující odkanalizování soustředěné zástavby v této části města je navržena oddílná stoková síť s čištěním odpadních vod na nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1 500 EO. Na novou ČOV bude napojená i navržená splašková kanalizace z obce Orlová, část Poruba s 300 EO. Stoková síť je projektem navržena z PP SN8 DN 300 v délce 6 894 m, na trase je umístěna 1 ČS s výtlakem DN 100 dl. 140 m. |
| 1.4 | Výpočet nákladu na výstavbu vodovodu a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaje v tabulce: Stoková síť: 105,0 ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladu na výstavbu vodovodu a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 133,84 ČOV: 15,63 |

| obec | Ryžoviště | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2 |  | doplnit: - Systém čištění odpadních vod v obci Rýžoviště, DÚR, VIVA PROJEKT, 11/2009 |
| 1.3.6. | údaje v tabulce: sloupec 2015 0 0 120 85,30 43,15 40,45 86,30 | údaje v tabulce: sloupec 2015 590 590 120 85,30 43,15 40,45 86,30 |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a předpokládaným nákladům na vybudování splaškové kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | V zájmovém území je navrženo vybudování nové gravitační oddílné stokové soustavy a čistírny odpadních vod s kapacitou 500 EO, umístěné v severním okraji obce Ryžoviště. Na nové mechanicko-biologické ČOV budou likvidovány veškeré splaškové odpadní vody z celého území obce. Celková délka nové kanalizační sítě je cca 4 485 m, profil je navržen jednotný - DN 250 mm. |
|  | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2014 Výstavba kanalizace: 2010 - 2014 |
|  | údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | údaje v tabulce: Stoková síť: 21,6 ČOV: 4,8 |

| obec | Slavkov | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1600 | údaj v tabulce: Obec/2015: 2000 |
| 1.2 |  | doplnit: - Slavkov, Kanalizace a ČOV, studie intenzifikace, KONEKO, 03/2010; - Územní plán Slavkov – Ing.Arch.Jaroslav Haluza, Ostrava, 4/2010. |
| 1.3 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1400 1400 120 192,00 96,00 88,00 192,00 | údaje v tabulce: sloupec 2015 1950 1900 150 240,00 120,00 110,00 240,00 |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Intenzifikace ČOV: 2011 - 2013 Výstavba kanalizace: 2011 - 2015 Rekonstrukce kanalizace: 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 9,0 ČOV:17,0 |

| obec | Slezské Pavlovice | ORP | Krnov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. |  | doplnit: Je navržena rekonstrukce některých úseků kanalizace. |
| 1.3.4 | Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 0,5 |

| obec | Spálov | ORP | Odry |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující, doporučujeme ponechat likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na výstavbu nové splaškové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. | V zájmovém území je systém odkanalizování a likvidace odpadních vod vyhovující, ale vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu technickém stavu ČOV a jednotlivých částí stokové sítě doporučujeme jejich postupnou rekonstrukci. Je navržena rekonstrukce stávající ČOV a stávající stokové sítě: Rekonstrukce ČOV – systém KOMBIBLOK, pro čištění odpadní vody bude použita metoda biologická s procesem denitrifikace. Rekonstrukce stokové sítě bezvýkopovou technologií DN 500 mm v délce cca 200 m, výměna kanalizačního sběrače DN 200 – 500 mm v délce cca 200 m a osazení dešťových oddělovačů. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2018 Výstavba kanalizace: 2011 - 2018 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 4,841 ČOV: 7,750 |

| obec | Staré Město | ORP | Bruntál |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Staré Město |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 640 | údaj v tabulce: Obec/2015: 840 |
| 1.3.3. | S ohledem na velikost obce a výši investičních nákladů na výstavbu soustavné splaškové kanalizace doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | Je navržena výstavba splaškové kanalizační sítě a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v obci. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační v celkové délce 5 888 m. Tlakové čerpání je navrženo pouze před čistírnou. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Černý potok. Skladba stokové sítě dle profilu kanalizačních stok je následující : řad A = PVC DN > 250mm 1 500,0m řad B = PVC DN > 250mm 530,0m řad C = PVC DN > 250mm 307,0m řad D = PVC DN > 300mm 2 378,0m řad E = PVC DN > 300mm 145,0m řad F = PVC DN >250mm 392m řad G = PVC DN > 250mm 536m řad G1= PVC DN >250mm 130m |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2012 - 2015 Výstavba kanalizace: 2012 - 2015 Rekonstrukce kanalizace: 2012 - 2015 |
| 1.4 | údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | údaje v tabulce: Stoková síť: 37,942 ČOV: 16,110 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 600 | údaj v tabulce: Obec/2015: 840 |
| 1.3.3. | Stávající systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován. Je uvažováno pouze s rozšířením vodovodní sítě v lokalitách určených pro výstavbu. Celková délka nově navržených řadů je cca 600 m – DN 80. V návrhovém období je uvažováno s rekonstrukcí stávajících vod. řadů DN 80 v celkové délce 650 m. Tato akce je zařazena do RPI MS kraje. | Stávající systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován. Je uvažováno s rozšířením vodovodní sítě v celkové délce cca 2 600 m, potrubí PE DN 100. |
| 1.3. | Výstavba vodovodu 2006 | Výstavba vodovodu 2011 - 2012 |
| 1.3.2. | údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,1 | údaj v tabulce Vodovody v mil Kč: 9,4 |

| obec | Starý Jičín | ORP | Nový Jičín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Heřmanice |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | doplnit: Vodovod Heřmanice, napojení na vodojem Dub, TES, zpracoval VODING Hranice, s.r.o. v roce 2010 |
| 1.3.3. | Vzhledem k charakteru obce a bud.rozvoji lze považovat vybudovaný vodovod za dokončený. Zástavba bude obnovována a min. zahušťována. | V roce 2010 byla firmou VODING Hranice, s.r.o. vypracována studie pro nalezení provozně a ekonomicky vhodnějšího řešení v zásobování místní části obce Heřmanice vodou ze skupinového vodovodu – Porubská Brána, který provozuje obec Starý Jičín. Je navrženo vybudování nového vodovodního přivaděče DN 80, délky 2 150 m s napojením Heřmanic na skupinový vodovod Porubská Brána ve vodojemu Dub, s umístěním nové automatické čerpací stanice 2x2 l/s ve vodojemu Dub. Po vybudování přívodního řadu, zprovoznění nové ATS bude v obci vodovod opět provozován na dvě tlaková pásma, tzn. stávající AT stanice umístěná v požární zbrojnici zůstane zachována. |
| 1.3.6. | V daném časovém období není uvažováno s výstavbou vodovodních řadů ani s rekonstrukcí potrubí. | Výstavba vodovodů: 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 6,2 |

| obec | Stonava | ORP | Karviná |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1600 | údaj v tabulce: Obec/2015: 2200 |
| 1.3. | údaje v tabulce: sloupec 2015 684 428 120 51,36 25,68 23,54 51,36 | údaje v tabulce: sloupec 2015 2149 2149 105 225,60 128,94 118,20 257,88 |
| 1.3.1. | Na katastru obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod,kromě důlních provozů, které likvidují odpadní vody ve svém areálu. | Na katastru obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod, kromě důlních provozů, které likvidují odpadní vody individuálně. Ve Stonavě se jedná o obvyklou zástavbu rodinných domků a hospodářských objektů, včetně obecní vybavenosti. |
| 1.3.2. | V obci Stonava není vybudována soustavná kanalizační síť. Likvidace odpadních vod probíhá většinou individuálně v septicích nebo žumpách na vyvážení, několik rodinných domů má vlastní domovní ČOV. Dílčí úseky jednotné kanalizace jsou vybudovány pouze ve vzájemně nesouvisejících částech obce – lokalitách Hořany a Nový Svět a ve středu obce. Pro střed obce byl vybudován kanalizační sběrač zakončený ČOV BC 150 o kapacitě 500 EO. Tato čistírna odpadních vod je navrhována jako provizorní, po vybudování kanalizace a ČOV v celé lokalitě bude střed obce přepojen na ČOV v severní části obce. V lokalitě Hořany byl vybudován nový splaškový kanalizační sběrač DN 300 a malá ČOV BC 450 s projektovanou kapacitou 518 EO, 88 m3/d. Kanalizace i ČOV jsou majetkem obce, SmVaK zajišťuje technologický dohled. Vyčištěné OV jsou vypouštěny otevřeným příkopem do recipientu Stonávka. Z lokality Nový Svět jsou odpadní vody odváděny sběrači DN 300 a sběračem DN 500 jsou svedeny rovněž do štěrbinové nádrže. Odtud jsou předčištěné OV vypouštěny do otevřeného příkopu (již katastrální území Albrechtic u Českého Těšína) a dočišťovány jsou v rybníce. Dešťové odpadní vody jsou odváděny nejkratší cestou do recipientů nebo terénních příkopů. Vlastní mechanicko-biologickou ČOV typu Hydrovit 500 s kapacitou 500 m3/d a 75,6 kg BSK5/d má vybudovánu Důl ČSM-jih. Tato jednotka je pro vlastní potřebu dolů předimenzována. Další ČOV Bioclare B-30 s kapacitou 30 EO je v obci vybudována pro budovu základní školy. Tato ČOV nemá kapacitní rezervy. | V obci Stonava je vybudovaná soustavná kanalizační síť. Kromě individuálního čištění v rodinných domcích na vlastních domovních ČOV, odvádí systém kanalizace v obci Stonava odpadní vody ke čtyřem čistírnám odpadních vod v lokalitách Hořany, Stavy, Holkovice a Dolany. Příslušnost čistíren k systému kanalizace je samostatný. Výstavba kanalizace probíhala v letech 1993 až 2009. Kanalizace v lokalitě Hořany : Lokalita Hořany je soustředěna mezi komunikací III. 4687 a hlavní silnicí III. 4745 Český Těšín – Havířov. Co do odvádění odpadních vod je kanalizace v lokalitě spádově rozdělena a z 674 obyvatel Hořan je cca 495 napojeno na ČOV Hořany a cca 179 na ČOV Bonkov. Pro střed obce byl vybudován kanalizační sběrač v II. etapě výstavby, zakončený ČOV BC 150 o kapacitě 150 EO, 22,5 m3/den (na map. příloze označena č. 13). Tato čistírna odpadních vod byla navrhována jako provizorní a po vybudování kanalizace a ČOV v severní části obce - v lokalitě Stavy, byla ČOV zrušena a střed obce byl přepojen na nově vybudovanou kanalizaci( na map. příloze označena č. 4). V lokalitě Hořany byl vybudován v r. 2001 v I.etapě výstavby nový splaškový kanalizační sběrač DN 300 (na map. příloze označen č. 2 ) a malá ČOV BC 450 s projektovanou kapacitou 518 EO, 90 m3/den (na map. příloze označena č. 10) . Jednotlivé stoky na kanalizačním sběrači DN 300 jsou označeny: - stoka I, DN 300 52,5m, - stoka Ia DN 300 548 m, - stoka Ib DN 300 340,2 m. Stoky jsou z PVC a kanalizace je oddílná a odpadní vody jsou odváděny gravitačně. Kanalizace je majetkem obce a provozuje ji společnost JUBAR spol. s.r.o., Stonava. Na ČOV Hořany (č.10) přivádí odpadní vody gravitačně ze sídliště Hořany kanalizační stoka „A DN 600“, v délce 1177 m (na map. příloze označena č. 3), která je v majetku i v provozování SmVaK Ostrava a.s. Jedná se o jednotnou kanalizaci. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do recipientu Stonávka. Kanalizace střed obce v lokalitě Stavy Je situována na území mezi řekou Stonávkou a komunikací III. 4687. Páteří této lokality je hlavní stoka A DN 300 v délce 880 m. Na tuto hlavní stoku A jsou napojeny: - stoka A1 DN 250 v délce 219,18 m, - stoka A2 DN 250 v délce 235,75 m, - původní, zrekonstruovaná stoka A3 DN 250 v délce 170,34 m, - stoka A4 DN 250 dél. 330,42 m, - stoka A5 DN 250 v dél. 687,39 m, - stoka A6 DN 250 v dél. 31,21 m. Na hlavní stoku A je napojena i kanalizace, vybudovaná v II. etapě výstavby (map.příl.č.1): a to stoky S1, S2, S3, S3B a S. Stoky jsou z PVC DN 300, o celkové délce 1035,7 m. Kanalizace II. etapy odvádí část odpadních vod z lokality Hořany a střed obce, původně napojena na malou ČOV BC 150, jenž byla vybudována jako provizorní. Po vybudování kanalizace v lokalitě Stavy a centrální ČOV Bonkov , byla kanalizace II. etapy napojena na hlavní stoku A DN 300, ukončenou ČOV Bonkov. V současnosti je ČOV BC 150 mimo provoz, ale je vedená v majetkové evidenci obce. Výše uvedená kanalizace je oddílná a gravitační. Dešťová kanalizace - V zájmovém území Stonava - střed a Stavy není dešťová kanalizace. Splašková kanalizace v lokalitě Bonkov Výstavba Bonkov I. a II. etapa. Hlavní stokou této lokality je stoka A3 DN 250, na kterou se zbylé stoky napojují. Kanalizace, jenž odvádí odpadní vody z této lokality je následující: stoka A3 DN 250 - délka 843,0 m stoka A3-8 DN 250– délka 238,8 m stoka A3-7 DN 250- délka 182,0 m stoka „S“ DN 250 – délka 482,03 m všechny jsou z materiálu PVC Stoka A3 se napojuje v oblasti Stavy na hlavní stoku A, přes šachtu A19. Zájmové území je z důlního hlediska situováno v severozápadní části dobývacího prostoru Louky Dolu ČSM, na kterém je z hlediska důlních podmínek, omezena na povrchu výstavba nových objektů. Toto území je podle ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území tab. 1 zařazeno do IV. skupiny stavenišť. Oblast je silně ovlivněna důlní činností. Podle prognózovaných poklesů se jeví, že lokalita Bonkov nebude ovlivňována rovnoměrně, ale projevy důlní činnosti budou různě ovlivňovat jednotlivé části tohoto území. Hlavní stoka A DN 300 v lokalitě Stavy přivádí odpadní vody přítok ČOV do přívodního potrubí, jenž je z PVC trub UPNOR DN 300 v délce 37,5 m ve spádu 4 ‰. Potrubí vede od šachty Š1 na stoce A do objektu hrubého čištění ČOV Bonkov, nacházející se rovněž v lokalitě Stavy. Kanalizace je majetkem obce a provozuje ji společnost JUBAR spol. s.r.o., Stonava Dešťová kanalizace v lokalitě Bonkov Výstavba byla rozložena na 2 etapy: Bonkov I. Dřevník a Bonkov II. Dešťovou kanalizaci Bonkov I. Dřevník tvoří stoky V, VI, VI a veřejné části domovních přípojek. Stoka V je napojena do stávající stoky DN 400. Stoka VI je napojena na stávající kanalizaci DN 300 a spolu se stokou VII odvádějí dešťové vody přímo z lokality Bonkov Dřevník. Potrubí je z žebrovaných trub PVC Unopor DN 250 v délce 653,1 m. Na kanalizaci je osazeno 27 ks šachet z prefabrikátů. Odvádění dešťových vod ze zájmového území části Stonava – Bonkov II. se provádí dešťovou kanalizací „D“ DN 250, z materiálu Ultra Rib 2, v délce 291,74 m, 8 ks šachtic Wavin TEGRA DN 600. Na kanalizaci jsou odvodňovací vpusti a jímky DN 150 v délce 68,04 m a domovní přípojky DN 150 v délce 102,22 m. Přípojky k domům jsou ukončeny šachticemi Wavin DN 425 v počtu 15 ks. Trasa dešťové kanalizace vede v souběhu se splaškovou kanalizací. Splašková kanalizace v lokalitě Holkovice (na map. příloze č. 6) se nachází na jihozápadním okraji obce podél silnice III/4749. Zájmové území mírně upadá od zástavby směrem na východ k řece Stonávce a předmětná lokalita je ovlivněna poddolováním. Podle prognózy poklesů se jeví, že zájmové území nebude rovněž ovlivňováno rovnoměrně. První část výstavby kanalizační sítě včetně ČOV byla v této lokalitě ukončena na podzim r. 2006. Kanalizace je oddílná. Vody srážkové a vody s hospodářských provozů jsou odváděny ze zájmového území odvodňovacími příkopy v délce 764,5 m a zaústěny do Stonávky . Kanalizační soustava se skládá ze tří hlavních stok „A“, „B“, „C“. Na stoku „B“ jsou napojeny vedlejší stoky „B11“, „B12“, „B2“ a „B3“. Kanalizace, jenž odvádí odpadní vody z této lokality je v délce: Hlavní stoka A - délka 469,0 m Hlavní stoka B – délka 550 m Vedlejší stoky B11, B12, B2 a B3 - délka celkem 265,5 m Hlavní stoka C – délka 265 m Kanalizace – odtok z ČOV –délka 195 m Celková délka kanalizace je 1 744,5 m Světlost potrubí je DN 250. Potrubí je z materiálu plast: PP a PE Druhá část výstavby kanalizace v lokalitě Holkovice byla ukončena na podzim 2009 a řeší odkanalizování odpadních vod z 12 domků, cca 48 obyvatel z oblasti hřbitova a evangelického kostela. Napojuje se na stávající hlavní kanalizační stoku A ukončenou ČOV Holkovice. Značení stok z předmětné výstavby je následovní: stoka S DN 250 - délka 689,21 m stoka S1 DN 250 - délka 79,96 m stoka S2 DN 250 - délka 34,72 m Celková délka kanalizace je 803,89 m Potrubí je z materiálu plast: PP. Součástí kanalizace je 21 ks betonových šachet, 2 ks šachty Wavin TEGRA 600, 2 ks šachty Wavin 315, přípojky z PVC v délce 42,67 m. Kanalizace je majetkem obce a provozuje ji společnost JUBAR spol. s.r.o., Stonava Dešťová kanalizace v lokalitě Holkovice není. Dešťové vody jsou odváděny odvodňovacími příkopy, které odvádějí dešťové vody do Stonávky. Z lokality Nový Svět (na map. příloze č. 7) jsou odpadní vody odváděny sběračem DN 300 a sběračem DN 500 jsou svedeny do štěrbinové nádrže. Je to mechanická ČOV (na map. příloze č. 8) v majetku SmVaK Ostrava a.s. Odtud jsou předčištěné OV vypouštěny do otevřeného příkopu (již katastrální území Albrechtic u Českého Těšína). Dešťové vody jsou odváděny nejkratší cestou do recipientů nebo terénních příkopů. Vlastní mechanicko biologickou ČOV typu Hydrovit 500 s kapacitou 500 m3/d a 75,6 kg BSK5/d má vybudovanou Důl ČSM-jih. Tato jednotka je pro vlastní potřebu dolů předimenzována. Pořizovací cena stokové sítě v majetku obce Stonava je podle orient.ukazatele výpočtu (MP MZe čj.:401/2010-15000) 46 860 tis. Kč. ČOV Holkovice – typ BIO CLEANER BC 100 je biologická čistírna pracující na principu nízkozatěžované aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Aktivace je uspořádána jako aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Odpadní vody gravitačně natékají do čerpací jímky a odtud se přečerpávají do denitrifikace. Přebytečný kal z ČOV se odtahuje do prostoru zahuštění a stabilizace přebytečného kalu. Zahuštěný se odváží feka vozem na k tomu vyhovující ČOV k odvodnění. Z dosazovací nádrže odtéká vyčištěná odpadní voda přes měrný objekt do řeky Stonávky. Celý proces čištění probíhá v jedné nádrži- biologickém reaktoru BIO CLEANER, který je rozdělen na několik sekcí s odlišnými technologickými parametry provozu. Provoz ČOV je řízen pomocí mikroprocesorové řídící jednotky BCC-02. Kapacita ČOV: 105 EO, 15,4 m3/den ČOV Hořany- typ MINICLAR 450 - lokalita Hořany (na map. příloze č. 10) ČOV je biologická s jemnobublinnou aerací, s hrubým předčištěním , bez primárního usazování a plynového hospodářství. Aktivace je projektována jako dlouhodobá s úplnou stabilizací kalu a je vybavena procesem nitrifikace s předřazenou denitrifikací . Kapacita : 518 EO, 90 m3/den ČOV obsahuje: Čerpací jímku s nátokovým česlicovým košem Biologický reaktor (denitrifikace, nitrifikace a prostor separace) Měrný objekt - odtok vyčištěné vody Připojení na el.energii a vodu Nadzemní objekt-strojovna s rozvaděčem, dmychadly, soc.zařízením a místností obsluhy. Odpadní vody přitékají na ČOV gravitačně , přes česlicový koš do čerpací jímky, odkud jsou přečerpávány do denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrže. Z dosazovací nádrže odtéká vyčištěná odpadní voda přes měrný objekt do řeky Stonávky. Přebytečný kal z ČOV se odváží feka vozem k odvodnění na k tomu vyhovující ČOV. ČOV je majetkem obce a SmVaK Ostrava a.s. zajišťuje technologický dohled. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do recipientu Stonávka. ČOV Bonkov – typ BC 2x 150 lokalita Stavy (na map. příloze č. 11). ČOV je biologická s jemnobublinnou aerací, s hrubým předčištěním , bez primárního usazování a plynového hospodářství. Aktivace je projektována jako dlouhodobá s úplnou stabilizací kalu a je vybavena procesem nitrifikace s předřazenou denitrifikací. Kapacita : 262 EO, 43,2 m3/den ČOV obsahuje: rotační šnek se sítem (česle) „ HUBER “ lapák písku „ LPB 450 “ zařízení dmychárny–rotač.dmychadla M1aM2 čerpací stanici a kalojem ( zahušť. nádrž) zdvojená aktivační (nitrifikační) nádrž s vestavbou dosazovací nádrže denitrifikační nádrž měrný objekt Odpadní vody přitékají gravitačně na ČOV, přes česle, lapák písku do čerpací stanice, odkud jsou přečerpávány do denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrže. Z dosazovací nádrže odtéká vyčištěná odpadní voda přes měrný objekt do řeky Stonávky. Přebytečný kal z ČOV se odváží feka vozem na k tomu vyhovující ČOV k odvodnění. Z toho důvodu, že došlo k částečnému zborcení dělící stěny mezi kalojemem a čerpací jímkou, kalojem se toho času nepoužívá. ČOV je majetkem obce a provozuje ji společnost JUBAR spol. s.r.o., Stonava ČOV ZŠ Bioclare B-30 – (na map. příloze č. 12) je v obci vybudována pro budovu základní školy . Kromě ZŠ je na ČOV napojena mateřská škola, sauna a fitcentrum. Objekty jsou napojeny přípojkou v délce 40 m a odpadní vody přitékají do ČOV gravitačně. ČOV obsahuje: typový septik SM - 5 biologický filtr ( BF ) Podzemní dosazovací jímku Čerpací jímku, jenž je vestavěna v dosazovací jímce Kapacita ČOV : 37 EO, 9,6 m3/den. Objem čištěné vody se rovná vodě odebrané z vodovodu. Tato ČOV nemá kapacitní rezervy a již nevyhovuje legislativním požadavkům na čištění odpadních vod. V budoucnu se uvažuje o jejím zrušení a odpadní vody z ní budou napojeny na centrální ČOV Bonkov. ČOV BC 150, (na map. příloze č. 13) jenž byla vybudována jako provizorní, je v současnosti mimo provoz. Pořizovací cena ČOV v majetku obce Stonava je podle orient.ukazatele výpočtu (MP MZe čj.:401/2010-15000) 10 482 tis. Kč. |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů na výstavbu nové splaškové kanalizace a centrální mechanicko - biologické ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | 1) Odkanalizování části obce Stonava – Lokalita č.2. Stupeň projektové dokumentace – DÚR (dokumentace pro úz.řízení). Kanalizace je navržena v jižní části obce Stonavy, podél ul. Stonavské, mezi lokalitou Smolkovec a Nový Svět. Ze severní strany je řešené území ohraničeno hlavní komunikací Havířov – Český Těšín v blízkosti památky „ Švédské mohyly“. Jedná se o výstavbu nové oddílné kanalizace pro odvod splaškových vod výhledově pro 136 obyvatel, cca pro 31 domků z toho 6 budoucích staveb. V řešené lokalitě se nachází bývalý areál zemědělského družstva, kde jsou podnikatelské aktivity a v areálu se předpokládá bydlení 3 rodin s 12 obyvateli. Domovní kanalizač. přípojky nejsou součástí této stavby. Projektant Ing. Pavel Tyma – Projekce, Slavíkova 4404 Ostrava, Vodohosp.stavby evid. č. ČKAIT: 1102170. Vydání územního rozhodnutí 10/2009, staveb.povolení 2/2010, realizace (zahájení) stavby 2.pololetí 2010. Stavba je řešena z části jako gravitační a z části tlaková. Kanalizace sestává: Výtlak V1 – 356,0 m – D110 PE Výtlak V2 – 327,2 m – D110 PE Výtlak V3 – 194,0 m – D110 PE Stoky S1, S2, S3, S11, S12, S13, S14, S15, S21, S111, S141, S151, všechny o světlosti DN 250, materiál PP potrubí žebrované. Celková délka kanalizace vč. výtlaků je 2854,7 m. Celé území je pomyslně rozděleno na příslušné spádové oblasti. Odpadní vody budou gravitačně natékat do sběrné předšachty v pneumatické čerpací stanici, poté do tlakové nádoby kde dojde k akumulaci splaškových vod a odsud pak splašky budou vytlačeny do výtlaku V1, dále do stávající kanalizace S3 v Holkovicích, zaústěné do stávající ČOV BIO CLEANER BC 100 v lokalitě Stonava Holkovice. Součástí stavby je „Pneumatická stanice“, intenzifikace ČOV Holkovice na dvojnásobnou kapacitu tj. 210 EO a přípojka pitné vody pro pneumatickou stanici. 2) Výstavba inženýrských sítí Stonava – Nový Svět – 1. etapa. Stupeň projektové dokumentace – DÚR (dokumentace pro úz.řízení). Projektant Vladimír Toman – projekce a engineering, Těšínská 359, Orlová. Jedná se o výstavbu nové infrastruktury pro lokalitu v jižní části obce, podél ul. Stonavské a bezejmenné ulice, která tvoří hranici s katastrál. územím Albrechtice u Českého Těšína. Zájmová oblast obce je schválena k výstavbě příslušných inženýrských sítí jejichž účelem bude zabezpečovat provoz pro 4 stávající domky a další projektované rodinné domky I. a budoucí II. etapy výstavby v lokalitě Nový Svět v souladu s územně plánovací dokumentací obce. Kanalizace je navržena oddílná z potrubí Wavin PVC-U DN 250 v délce 231 m. Odpadní vody budou svedeny do přečerpávající stanice řešené samostatnou stavbou. Na splaškové kanalizaci bude k rodinným domkům 11 přípojek z potrubí DN 150 PVC, v délce 80 m. Na kanalizaci bude napojeno cca 44 osob. Kanalizace bude napojena na odkanalizování části obce Stonava – Lokalita č.2., u které se předpokládá realizace v 2. pololetí 2010. |
| 1.3.4 | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2010 - 2015 Výstavba kanalizace: 2010 - 2015 Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2015 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 18,4 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1600 | údaj v tabulce: Obec/2015: 2200 |
| 1.3.2. | Údaje o veřejném vodovodu - délka vodovodní sítě (bez přípojek) 28 921 m - počet přípojek 372 ks - délka přípojek 2 983 m - množství fakturované vody za r. 1997 85 tis. m3 z toho pro domácnosti 58 tis. m3 Podle údajů provozovatele vodovodu je na veřejný vodovod napojeno 91,7 % obyvatel obce. | doplnit: Na stávající vodovodní řad PVC DN 80 byl napojen nový vodovodní řad – větve A1 a A2 DN 80 , vybudován v rámci výstavby inženýrských sítí Bonkov – II. etapa, (na map. příloze č. 5) pro budoucí výstavbu 17-ti rodinných domků v celkové délce 264 m. Do provozu byl uveden v květnu 2008. Na obou větvích jsou osazeny uzavírací šoupátka DN 80 a koncové hydranty s šoupátkem DN 80. Větev A1, materiál potrubí je HDPE 100 DN 80 délka 28,06 m , šoupě DN 80 2 ks Větev A2, materiál potrubí je HDPE 100 DN 80 délka 235,55 m , šoupě DN 80 2 ks Provozovatelem vodovodu je SmVaK Ostrava a.s. Pořizovací cena výstavby vodovodů Stonava Bonkov – II. etapa pro budoucích 17 rodinných domků je dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000 581 tis. Kč. Údaje o veřejném vodovodu - délka vodovodní sítě (bez přípojek) 28 921 m - počet přípojek 389 ks - délka přípojek 2 983 m - množství fakturované vody za r. 2009 446 tis. m3 z toho pro domácnosti 69 tis. m3 Podle údajů provozovatele vodovodu je na veřejný vodovod téměř 100 % obyvatel obce. |
| 1.3.3. |  | doplnit: Dále je navržena stavba Výstavba inženýrských sítí Stonava – Nový Svět – 1. etapa. (na map. příloze č. 15). Stupeň projektové dokumentace – DÚR (dokumentace pro úz.řízení). Projektant Vladimír Toman – projekce a engineering, Těšínská 359, Orlová. Jedná se o výstavbu nové infrastruktury pro lokalitu v jižní části obce, podél ul. Stonavské a bezejmenné ulice, která tvoří hranici s katastrál. územím Albrechtice u Českého Těšína. Zájmová oblast obce je schválena k výstavbě příslušných inženýrských sítí jejichž účelem bude zabezpečovat provoz pro 4 stávající domky a další projektované rodinné domky I. a budoucí II. etapy výstavby v lokalitě Nový Svět v souladu s územně plánovací dokumentací obce. Projektovaný vodovod bude napojen na stávající vodovodní potrubí – ocel DN 150 ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. v pozemku p.č. 1613. Vodovod bude z potrubí HDPE 100 DN 80, uložený v zeleném pásu šířky 1000 mm. Na konci větví budou osazeny podzemní hydranty DN 80. Stávající vodovod bude v místě výstavby nové komunikace uložen do chráničky PVC-U DN 250 v délce 15 m. Vodovodní přípojky budou z potrubí Pe 100/SDR 11/DN 32 Délka vodovodu 220 m Vodovodní přípojky - počet 7 ks Délka přípojek - 45 m Vodovodní přípojky budou ukončeny vodoměrnými šachtami Aqua Geotherm. Předpokládaný provozovatel vodovodu bude SmVaK Ostrava a.s. |
| 1.3.6. | Rekonstrukce a výstavba vodovodních řadů 2004 – 2010 | Rekonstrukce a výstavba vodovodních řadů 2010 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,15 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000¨. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 1,14 |

| obec | Třanovice | ORP | Frýdek - Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1000 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1030 |
| 1.3. | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 450 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 450 | údaje v tabulce: Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci, rok 2015: 858 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV, rok 2015: 858 |
| 1.3.2. |  | doplnit: Rekonstrukce ČOV na 1390 EO proběhla v roce 2009 |
| 1.3.3. | S ohledem na charakter obytné zástavby v okrajových částech obce a velikost zdroje znečištění navrhujeme likvidace odpadních vod ve výhledu do roku 2015 ponechat stávajícím způsobem. | S ohledem na charakter obytné zástavby v okrajových částech obce a velikost zdroje znečištění navrhujeme vybudování postupně ve výhledu do roku 2015 čtyř kanalizačních tras A, C, D, G, celkové délce 15 336 m, které odkanalizují cca 83% obyvatel obce. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: | Výstavba kanalizace: 2011 - 2013 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 57,54 ČOV: 8,93 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.. | údaj v tabulce: Obec/2015: 1000 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1030 |
| 1.3.6. | 2010 | Stávající rozvodná síť bude rozšířena postupně o cca 2 756 m výstavbou nových vodovodních řadů: 9 (PE 110 mm, l = 680 m), 10 (PE 110 mm, l = 1244m), 10-1 (PE 90 mm, l = 209m), 2-6-1 (PE 90 mm, l = 623 m). Dále bude provedena rekonstrukce stávající sítě, a to části řadu 5 (PE 110 mm, l = 834), části řadu 6 (PE 110 mm, l = 571 m) a části řadu 2 (PE 110 mm, l = 65 m). Na tyto stavby je platné stavební povolení vydané v roce 2010. Předpokládá se realizace v průběhu roku 2011. |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 6,59 | Výpočet nákladů na výstavbu a rekonstrukci vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 9,57 |

| obec | Velká Štáhle | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Výhledově se předpokládá s rozšířením rozvodné vodovodní sítě v celkové délce asi 700 m. | Výhledově se předpokládá s rozšířením rozvodné vodovodní sítě v různých částech obce v délce cca 2 250 m v profilech DN 50-100 mm. |
| 1.3.6. | Výstavba vodovodních řadů: 2008 | Výstavba vodovodních řadů: 2011 - 2012 |
| 1.4 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 1,25 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,95 |

| obec | Velké Albrechtice | ORP | Bílovec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 930 | údaj v tabulce: Obec/2015: 1050 |
| 1.1.2. | Z hlediska vývoje počtu obyvatel lze očekávat mírný pokles, velký rozvoj nelze předpokládat ani v podnikatelské sféře. | Z hlediska vývoje počtu obyvatel lze očekávat mírný nárůst. doplnit: V podnikatelské sféře se očekává nárůst vzhledem k existenci cca 30 ha plochy určené územním plánem pro podnikání a průmysl, v lokalitě je vodovod (přivaděč OOV Záhumenice – Butovice). |
| 1.2. |  | doplnit: - Provozní řád kanalizace obce 2006 - Územní plán obce 09/2006 - Údaje z evidence obyvatel obce |
| 1.3.1. | Na katastrální území obce se nachází velkodrůbežárna. Mimo zmíněný zemědělský areál se na území obce nenachází žádný větší producent odpadních vod. | Na katastrální území obce se nachází dvě velkodrůbežárny, dva velkochovy prasat a firma LUCCO a.s. – kovovýroba, doprava a řada skladovacích objektů (SSHR, Hon nábytek). |
| 1.3.2. | Na tento sběrač je napojeno cca 100 trvalých obyvatel. Zbývající část urbanizovaného území obce není odkanalizována | Na tento sběrač je napojeno cca 200 trvalých obyvatel na levém břehu Bílovky. Zbývající část urbanizovaného území obce na pravém břehu Bílovky, s výjimkou lokality pro výstavbu RD za mateřskou školou (výstavba sítí dokončena v r.2008, v tom 994 m splaškové kanalizace DN 200 až DN 400), není odkanalizována. |
| 1.3.3. |  | doplnit: Mimo to je nezbytné provést rekonstrukci stávající stokové sítě jednotné kanalizace v majetku obce v rozsahu 144 m - DN 200, 1 592 m - DN 300, 411 m - DN 400, 229 m – DN 500 a 192 m - DN 800, vč.přípojek, která je v havarijním stavu (údaje převzaty z provozního řádu kanalizace, listopad 2006). Tyto stoky by mohly být nahrazeny stokami oddílné nebo jednotné kanalizace jednotného průměru DN 300, náklady podle Metodického pokynu MZE jsou cca 14,0 mil.Kč. |
| 1.4 | Rekonstrukce kanalizace: neuvedeno | Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2015 |
|  | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková síť: 17,7 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková síť: 38,5 |

| obec | Vendryně | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | údaj v tabulce: Obec/2015: 3900 | údaj v tabulce: Obec/2015: 4600 |
| 1.3.3. |  | doplnit: Tato kanalizace bude dále prodloužena do lokalit se stávající zástavbou nových rodinných domů. Celková délka stokové kanalizace PP DN 250 bude cca 4 000 m, celková délka tlakové kanalizace bude cca 1 100m. |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Stoková sít: 130,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Stoková sít: 212,58 |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 3900 | údaj v tabulce: Obec/2015: 4600 |
| 1.3.2. | Na veřejný vodovod je napojeno 32% obyvatel. | V lokalitě Zaolší byla vybudována rozvodná vodovodní síť z PVC DN 50 - 80 v celkové délce cca 6 470 m. |
| 1.3.3. | V lokalitě Zaolší bude vybudována rozvodná vodovodní síť z PVC DN 50 - 80 v celkové délce zhruba 6 470 m. S výhledem je uvažováno po roce 2015. | V jednotlivých lokalitách obce bude rozšiřovaná stávající vodovodní síť v návaznosti na již realizovanou zástavbu rodinných domů a na potřebu zásobování obyvatel vodou. Jedná se o lokality – „pod Prašivou“, „za mateřskou školou“, „na konečné“. Rozšíření vodovodu „pod Prašivou“: celková délka stavby cca 760 m, potrubí PE D 90 PN 16, rozšíření vodovodu „za mateřskou školou“: celková délka cca 280 m, potrubí PE 100, rozšíření vodovodu „na konečné“ celková délka cca 200 m, potrubí PE 100. |
| 1.3.6. | Po roce 2015 | Vodovody: 2010 - 2015 |
|  | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 0,0 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 5,6 |

| obec | Závada | ORP | Hlučín |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: vodovody

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | údaj v tabulce: Obec/2015: 560 | údaj v tabulce: Obec/2015: 600 |
| 1.3.2 |  | doplnit: V lednu 2009 Obec provedla průzkumný vrt v lokalitě Vřesina u Hlučína (Bahna) na rozhraní katastrů obce Závada a Vřesina. Vrt prokázal kvalitu a kapacitu pitné vody, která je potřebná pro posílení místního vodovodu. V současné době se ve stejném místě provádí širokoprofilový vrt o průměru 1020/820/630 mm s vybavením PVC 300 mm a s pískovými filtry. |
| 1.3.3 | Pokud obec nenalezne náhradního zdroj pitné vody, bude nutno realizovat napojení na vodovod ve Vřesině zásobovaný z Ostravského oblastního vodovodu. Délka zásobního řadu z Vřesiny do vodojemu v obci Závada bude cca 1 330 m – DN 100 až 160 mm s přečerpávací stanicí. | Po dokončení vrtu a čerpací zkoušce bude realizován přivaděč do obce o průměru 100 mm v délce 796,80 metrů. Posilující vrt bude napojen na stávající rozvodnou síť. Uvažuje se s přivedením vody z obce Vřesina do lokality v bývalé vytěžené pískovně určené pro podnikatelskou zónu. Tento vodovod bude zásobený z Ostravského oblastního vodovodu. |
| 1.3.6 |  | doplnit: Vrt a přivaděč z lokality Vřesina-Bahna 2010 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,5 | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007 - 16000. údaj v tabulce: Vodovody v mil Kč: 3,63 |