- 9. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

| obec | Hrčava | ORP | Jablunkov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S přihlédnutím k znečišťování povrchových a podzemních vod v katastru obce splaškovými vodami je navrženo odkanalizování stávající zástavby vybudováním 3 140 m gravitační splaškové kanalizace. Navržená kanalizační síť je členěna na 2 hlavní stoky A a B z plastového potrubí o dimenzích DN 250 a DN 300. Obě hlavní stoky budou zakončeny na navržených čistírnách odpadních vod, každá pro 150 EO. | S přihlédnutím k znečišťování povrchových a podzemních vod v katastru obce splaškovými vodami je navrženo odkanalizování stávající zástavby vybudováním 2 500 m gravitační a tlakové splaškové kanalizace. Navržená kanalizační síť je členěna na hlavní stoku A (1 100 m), na kterou jsou napojeny boční větve A1, A2, A3. Navrženým materiálem je plastové potrubí o dimenzích DN 100, DN 250 a DN 300. Hlavní stoka je zakončena na čistírně odpadních vod pro 300 EO. Likvidace odpadních vod v lokalitách nepřipojených na kanalizační stoky bude realizována pomocí malých domovních čistíren. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: 2014 - 2016 Výstavba kanalizace: 2014 - 2016 | Výstavba ČOV: 2015 - 2022 Výstavba kanalizace: 2015 - 2022 |
| 1.4. | údaje v tabulce: Stoková síť: 16,36 ČOV: 2,98 | údaje v tabulce: Stoková síť: 13,1 ČOV: 2,95 |

| obec | Neplachovice | ORP | Opava |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | Neplachovice |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Vzhledem k velikosti obce a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem tj. přímo u zdroje, v septicích či žumpách. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | V obci Neplachovice je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace s odvedením splaškových vod na ČOV Holasovice. Odvedení odpadních vod je rozděleno do dvou etap. První etapa řeší odvedení odpadních vod z centrální části obce. Pro odvedení odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je navržena gravitační splašková kanalizace s osazením dvou čerpacích stanic. Jedná se o odkanalizování cca 240 rodinných domů, základní školy, školky a zámku což představuje 950 EO. Celková délka kanalizace bude 5 700 m. Tato etapa bude napojena na ČOV Holasovice, kterou je nutné nejdříve doplnit o potřebné vystrojení a technologie. Druhá etapa zahrnuje odvedení odpadních vod ze severní části obce – ulic Školní a Cihelní a sportovního areálu. Jedná se o odkanalizování cca 10 rodinných domů a sportoviště což představuje 35 EO. Celková délka kanalizace bude 640 m. Tato etapa bude napojena na stoku kanalizace obce Holasovice. Stávající jednotná kanalizace bude, po realizaci splaškové kanalizace, využívána jako kanalizace dešťová. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: 2014 - 2016 Výstavba kanalizace: 2014 - 2016 | Výstavba ČOV: 2015 - 2020 Výstavba kanalizace: 2015 - 2020 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 29,55 ČOV: 1,0 |

| obec | Nýdek | ORP | Třinec |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | text se doplňuje | V centru obce je navrženo prodloužení kanalizace v délce cca 131 m. |
| 1.3.4. | Výstavba kanalizace: 2008 - 2015 | Výstavba kanalizace: 2015 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 90,03 ČOV: 20,27 |

| obec | Řepiště | ORP | Frýdek-Místek |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S ohledem na výši investičních nákladů potřebných pro opravu a dobudování kanalizace a ČOV doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod ve výhledu do roku 2015 stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. | Je navržena 1. etapa gravitační splaškové kanalizace, která odkanalizuje centrální část obce Řepiště. Kanalizace je vedena místními komunikacemi, podél komunikace I/477, volným terénem a před napojením kanalizace na ČOV podél řeky Datyňka. Jedná se o odkanalizování cca 139 rodinných domů, základní školy, školky, obecního úřadu, budovy TJ, což odpovídá 630 EO. Celkové délka kanalizace je 3 750 m v provedení z profilů DN 250 a DN 300. Odpadní vody budou svedeny kanalizačním systémem do nově navržené čistírny odpadních vod s rezervou pro navyšování kapacity. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2016 - 2020 Výstavba kanalizace: 2016 - 2020 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 22,06 ČOV: 7,08 |

| obec | Velká Šťáhle | ORP | Rýmařov |
| --- | --- | --- | --- |
| místní část | - |  |  |

změna: kanalizace

| kapitola | původní text | aktualizovaný text |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | S ohledem na velikost zdroje znečištění a předpokládané investiční náklady na navrhovanou stavbu oddílné splaškové kanalizace navrhujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech. | V obci je navržena výstavba oddílné splaškové gravitační kanalizace, Splaškové vody budou odváděny přímo nebo prostřednictvím navržených čerpacích stanic (8ks) do nově vybudovaných ČOV (celkem 7 ks, 380 EO). Kanalizace se navrhuje v celkové délce cca 5 980 m, průměr DN 300. Výtlaky v celkové délce cca 450 m, průměr DN 90. |
| 1.3.4. | Výstavba ČOV: neuvedeno Výstavba kanalizace: neuvedeno | Výstavba ČOV: 2015 - 2018 Výstavba kanalizace: 2015 - 2018 |
| 1.4. | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000. údaje v tabulce: Stoková síť: neuvedeno ČOV: neuvedeno | Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 401/2010-15000. údaje v tabulce: Stoková síť: 42,1 ČOV: 4,5 |