Průvodní a technická zpráva

Stavba : Rekonstrukce hygienických zařízení domova mládeže

Objekt :  SO 02 Kanalizační přípojky domova mládeže

Místo stavby : k.ú. Nový Jičín – Horní předměstí , p.č. 34 ,

Nový Jičín – Dolní předměstí , p.č. 518/1

Stavebník :   Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín ,p.o. , Sokolovská 478/45,

741 01 Nový Jičín

Projekt : Ing. Josef Hložek , Konská 447 , 739 61 Třinec

2.1. Technická zpráva

Stávající stav

Objekt domova mládeže je na ulici Hoblíkova v řadové městské zástavbě .

V současnosti zde jsou výukové a ubytovací prostory pro žáky učiliště.

Budova je stávající kanalizační gravitační přípojkou napojena do jednotné kanalizace v místní asfaltované komunikaci.

Kanalizační přípojka svádí splaškové a dešťové vody z objektu.

Ve dvorní části je betonový septik , do kterého je svedena část splašků z budovy , s odtokem do kanalizace .

Navržený stav

Po provedení kamerových kontrol kanalizace se ukázalo , že část potrubí je zborcena , na spojích potrubí , které nejsou v plynulém spádu se zdržují splašky , odtékání je proto ztížené.

Ve veřejné část přípojky jsou cihlami zaslepené minulé svody napojené na tuto přípojku.

Revizní šachty vyzděné z cihel ve sklepě domu jsou již porušené.

Proto bude provedena výměna kanalizace .

a) popis objektu

Kanalizační přípojka splašková bude gravitační.

Kanalizace bude z potrubí PVC KG DN 150, SN 4,  délky 39,3 m s napojením do stávající kanalizace DN 500, která je v majetku obce Nový Jičín , ve správě SmVaK Ostrava.

Veřejná část bude SN 8 ( délka 6,3 m).

Napojení bude boční , v místě stávajícího napojení .

Vnější průměr nového PVC  potrubí je menší  než průměr původního potrubí , bode vsazena kamenina s následným přechodem a redukcí na PVC KG.

1,3  m od napojení ( v  asfaltovou místní komunikaci)  bude revizní šachta Wavin PE DN 400)

Spád kanalizace bude 2,34% až 4,25 %.

Na kanalizaci budou revizní šachty Wavin DN 400. Poklopy budou s únosností dle zatížení zpevněné plochy . Max. zatížení je v asfaltové komunikaci – třída zatížení D.

V 1.p.p. domu budou osazena šachtová dna Wavin DN 300 s poklopem.

Dešťové větve kanalizace

jsou ukončeny lapači střešních nečistot ( jsou stávající).

Potrubí bude připojeno do šachet Wavin  navrtávkou s těsněním. Do kanalizačních šachet Wavin je možné provádět napojení potrubí nad šachtovým dnem. Připojení se provádějí přímo na staveništi. K tomu účelu slouží speciálně vyvinuté prefabrikované tvarovky skládající se z gumového těsnění a hrdla připraveného ke spojování trubek, které se nazývají IN-SITU spojky (z latiny na místě, tj. na staveništi).

Hloubka dešťové kanalizace je 0,8-1,0 m.

b) požadavky na vybavení

Nebudou.

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu

Bude na stávající gravitační kanalizaci.

Zemní práce

Přípojka bude položena do zemní rýhy , která bude hloubky 1,05-2,75 m. Výkop bude proveden ve zpevněném  terénu –zpevněné plochy jsou betonová zámková dlažba ve dvoře domu, betonová podlaha , místy s keramickou dlažbou ve sklepě domu , betonová zámková dlažba na veřejném chodníku a asfaltobeton na místní komunikaci.

Výkop bude otevřený do hloubky 1,3 m , půda je podle geologické mapy navážkou  , nad 1,3 m bude výkop pažený .

Potrubí PVC s hrdlovými spoji bude uloženo do pískového lože 10 cm se zásypem pískem

30 cm nad potrubí . Pískový zásyp ( kamenivo 0-8 mm)bude zhutněn , ale ne přímo na potrubí.

Po zapískování bude potrubí částečně zasypáno vykopanou zeminou se zhutněním .

Po provedení tlakové zkoušky bude rýha dosypána , zásyp bude zhutněn. Místní komunikace bude uvedena do původního stavu zaasfaltováním překopu , se zálivkou řezaných spár v asfaltu.

Zpevněné plochy ve dvoře , původní betonové zámkové dlažby a dobetonávky , budou sjednoceny položením zámkové dlažby v celém rozsahu. Původní dlažba bude použita.

Plocha bude vyspádována směrem od zdiva domu , spád 2% .

Obrubník bude v úrovni dlažby , umožní přetok dešťové vody do terénu na pozemku stavebníka.

Původní septiky budou vybourány , zasypány a předlážděny.

Přebytečná zemina , asfalt a beton  bude odvezen na skládku.

Doporučené krytí a hutnění
Orientační výška krytí v běžných nesoudržných zeminách,
bez přítomnosti podzemní vody v okolí trubek pro zatížení provozem :

SN 4  1,0 -3,5m , SN 8  0,7-6,0 m

Doporučené hutnění: minimálně 90 % – 98 % Ps

Přípojka kanalizace splaškové je v souběhu s přípojkou plynovodní . Vzdálenosti při souběhu splňují  ČSN 73 6005, kdy vzdálenost je min. 1000 mm. Dále je v souběhu s vodovodní přípojkou PE DN 50 a vodovodním řadem DN 100 GG . Minimální vzdálenost je 600 mm .

Přípojka  křižuje dešťovou kanalizaci z domu stavebníka , metalické kabely Cetin  a podzemní kabely ČEZ , všechny tyto sítě jsou v chodníku.

Ve vozovce křižuje  plynovod nízkotlak .

Brána oplocení při stavbě kanalizace nebude provedena.

d) vliv na povrchové a podzemní vody a jejich zneškodňování

bez vlivu

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech

Plastové potrubí PVC KG 150 je pro přípojku od objektu  vyhovující.

f)požadavky na postup stavebních a montážních prací

Místní komunikace je jednosměrná , asfaltová.  Na obou stranách je v současnosti parkování osobních automobilů.

Během překopu místní komunikace bude překop zakryt ocelovými plechy pro možnost dopravy na této komunikaci. Parkování bude omezeno. Provoz bude usměrněn dopravním značením.

Výkop bude během prací oplocen přenosným oplocením.

g)Požadavky na provoz zařízení , údaje o materiálu

na přípojku nejsou zvláštní požadavky na provoz, materiály jsou certifikované.

h) přístup osobám s omezenou pohyblivostí

Výkopy budou do zasypání oploceny proti vstupu cizích osob.

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

stavba nebude mít vliv na životní prostředí .

Bezpečnost práce bude dodržena dle předpisů , vykopaná zemina bude uložena 2.0 m od okraje vykopané rýhy.

V Třinci 2.6.2023				ing. Josef Hložek