Průvodní a technická zpráva

Stavba : Rekonstrukce hygienických zařízení domova mládeže

Objekt :  SO 01 Rekonstrukce hygienických zařízení domova mládeže

Místo stavby : k.ú. Nový Jičín – Horní předměstí , p.č. 34 ,

Stavebník :   Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín ,p.o. , Sokolovská 478/45,

741 01 Nový Jičín

Projekt : Ing. Josef Hložek , Konská 447 , 739 61 Třinec

2.1. Technická zpráva

Stávající stav

Objekt domova mládeže je na ulici Hoblíkova v řadové městské zástavbě .

V současnosti zde jsou výukové a ubytovací prostory pro žáky učiliště.

Budova je stávající vodovodní  přípojkou napojena na vodovodní řad v místní asfaltované komunikaci.

Vodovodní přípojka je z roku 1994 , je PE DN 50

Vodoměrná sestava je ve sklepě domu.

Kotelna v domě je nová , z roku 2021 , stejně tak i ohřívač teplé užitkové vody . Rozvody potrubí vodovodní v kotelně je plastové PPR. Je zaizolováno Mirelonem tl. 15 mm , studená voda tl.  9 mm.

Rozvody teplé a studené vody jsou z roku 1994 , plastové Hostalen.

Kanalizační svody jsou PVC , v 1.p.p. je kanalizace litinová . Ležatá kanalizace pod domem je kameninová , revizní šachty betonové s ocel. poklopy.

Ubytovací buňky mají buďto samostatné nebo sdílené ( pro dva pokoje) sociální zařízení ,

které se skládá ze samostatných WC a koupelny se sprchou a umyvadlem.

Ubytovacích buněk je deset  s šesti sociálními zařízeními , dále dvě buňky pro vychovatelky se sociálním zařízením , dvě kuchyňky a šatna  se soc. zařízením. vše v 2.a.3.N.P.

V 1.n.p. jsou tři buňky pro učebnu zahradnictví , zámečnictví a šatnu , všechny se sprchou , umyvadlem a WC.

Část podlah sociálních zařízení protéká .

Navržený stav

Z důvodu zamezení protékání podlah sprchových koutů dojde k nové izolaci podlah v koupelnách , nové budou také rozvody teplé a studené vody s doplněním cirkulačního potrubí. Cirkulace omezí spotřebu vody odpouštěné z přítoku teplé vody z důvodu jejího ochlazení.

Kanalizace bude z polypropylenu- HT.

Nové vodovodní rozvody z PPR- polypropylen random. Tepelná izolace Mirelon.

Kanalizace

Svislé odpady
Jsou vedeny ve zdi, popř. vedle zdi, společně s vodovodem. Svislé
odpady jsou vedeny převážně svisle, jsou odvětrány nad střechu , ukončeny hrdlem a ventilační hlavicí. Svislé odpady splaškové kanalizace budou provedeny z
hrdlového potrubí – HT .
Připojovací potrubí
Je vedeno v drážkách ve stěnách, v předstěnách, pod stropem, v podlahách. Bude provedeno z
hrdlového potrubí HT. Minimální spád připojovacího potrubí je 3%.

Provedení zkoušek a uvedení do provozu
Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:
a) z technické prohlídky
b )ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných
částech, nebo v celku. Z prohlídky a obou zkoušek se provede záznam.
Zkouška vodotěsnosti - se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené
části, nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku ( úseku ) plní vodou tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí uplynout přiměřený čas , aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se zda nedochází k viditelnému úniku vody ( např. odkapávání ).

Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa.

Rozvod v objektu veden v podlaze nebo ve zdi 1.NP.
Požární vodovod
Ve schodišťovém prostoru jsou stávající dva nástěnné  hydranty , požární vodovod zůstane stávající. Je z pozinkovaného potrubí.

Pitný vodovod
Rozvod v objektu veden v podlaze nebo ve zdi 1.NP. Rozvod je větvený.

V 1.p.p. začne nový vodovod stoupačkami , kotelna má rozvod od  roku 2021 nový po rekonstrukci kotelny. Bude doplněno cirkulační potrubí s čerpadlem pro nucený oběh cirkulace.

Cirkulace  bude dvoutrubkový rozvod- cirkulační potrubí vede podél přívodního potrubí

teplé vody .

Důležité je, aby voda cirkulovala ve všech částech rozvodu. Proto je nutná regulace pomocí

regulačních armatur umísťovaných na paty cirkulačních stoupacích potrubí.

Těmito armaturami se zvýší tlakové ztráty při proudění vody u stoupacího potrubí blíže k ohřívači, tak aby se rovnaly tlakové ztrátě nejvzdálenějšího stoupacího potrubí

Tyto armatury mohou být ruční nebo termoregulační, uzavírají průtok při zvyšování teploty ve ventilu.

Hlavní ležaté rozvody budou  vedeny ve zděných stěnách.

Stoupací potrubí
bude vedené v souběhu s kanalizací v jedné drážce.
Připojovací potrubí
Připojovací potrubí do jednotlivých sekcí bude vedeno v drážce ve stěně, popř. v podhledu..
Každá skupina zařizovacích bude mít samostatný uzávěr ( kohout) s vypouštěním. Stejně tak bude ošetřená i každá stoupačka.

Na cirkulaci bude

Výtokové armatury a koncová zařízení
Výtokové armatury budou standardní řady – pákové směšovací stojánkové nebo nástěnné, dle
standardu investora

Pitný vodovod - vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trub PPR PN 16 (20) – studená , teplá voda a cirkulační voda.

Provádění zkoušek, uvedení do provozu
Před předáním do užívání je třeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkoušce včetně
dezinfekci podle ČSN 73 6660. O této zkoušce bude proveden zápis. Před provedením tlakové
zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout nezávadnou vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,0 Mpa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout za 15 minut o více než 0,05 Mpa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se musí po odstranění závad opakovat

Zařizovací předměty

V objektu jsou navrženy standardní zařizovací předměty podle požadavků investora. Dřezy v
kuchyních včetně linek zůstanou stávající , kuchyňka v 1.n.p. bude s novým obkladem nad pracovní deskou  ( v současnosti je bez obkladu).

Budou nově použity závěsná WC a výlevky. Část WC bude z důvodu zvětšení prostoru záchodu  s nádržkami zabudovanými do stěny , v pozicích , kde je tenká zděná konstrukce budou  použity předstěnové nádržky s obkladem sádrokartonem.

Umyvadla budou typová s připojením baterie pod umyvadly přes rohové ventily.

Sprchovací kouty zůstanou současné zděné .

Obklady

Obklady keramické budou vyměněny , stejně tak dlažby. Důvodem je protékající izolace proti vodě. Po provedení hydroizolační stěrky na stěnách sprchových koutů a podlahách včetně zesílení výztužnou páskou v koutech a kolem odvodňovacího žlábku budou provedeny obklady.

Obklady budou v menším rozsahu než původní obklady, ve sprše bude výška obkladu 2,1 m, ve WC , úklidových komorách a kolem umyvadel bude výška obkladu 1,5 m.

Dlažby

Budou vyměněny v celé ploše sanitárních buněk , kde budou provedeny hydroizolační stěrky .

Budou keramické protiskluzové.

Hydroizolace

Budou stěrkové , např. firmy Mapei s výztužnými pásky v koutech a přelepením kolem odvodňovacího žlabu.

Malby

Budou bílé . ( např. firmy JUB)

V Třinci 2.6.2023				ing. Josef Hložek