## Slide 1: MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ AREÁLU NA HRÁZI VE FRÝDKU-MÍSTKU 05/2023
1

## Slide 2: AKTUÁLNÍ STAV
    Zdrojem tepla kotelna umístěná v hlavní budově.
    4 kotle na pevná paliva HAMONT o výkonu 100 kW, rok výroby 2011, celkový výkon 400 kW, palivem pelety.
    Kotelna zajišťuje teplo pro vytápění budov SOŠ Frýdek-Místek i budovy Dětského domova.
    Kotelna je dále zdrojem tepla pro přípravu teplé vody SOŠ Frýdek-Místek.
    Zdrojem tepla pro přípravu teplé vody Dětského domova je el. zásobníkový ohřev.
    Tepelná ztráta objektů SOŠ Frýdek-Místek je 450,80 kW.
    Tepelná ztráta Dětského domova je 82,39 kW (z kotelny 76,91 kW, zbývající tepelnou ztrátu pokrývá TČ ve split jednotkách).

## Slide 3: AKTUÁLNÍ STAV
    Nový rozdělovač/sběrač s oběhovými čerpadly.
    Akumulační zásobník Kotlana NZ3000TV5 o objemu 3000 l, 2 elektrické topná tělesa o výkonu 6 kW, celkový výkon 12 kW pro stávající areál SOŠ, Frýdek-Místek.
    MaR prioritou ÚT, otopná tělesa s TRV.
    Rozdělovač/sběrač s větvemi pro ÚT a TUV v objektu novostavby.
    Zásobník teplé vody Dražice OKC 1000 NTR/BP o objemu 945 l, elektrické topné těleso TPK 210-12 o výkonu 8-12 kW pro objekt novostavby.

## Slide 4: STRUKTURA AREÁLU
    MSK plánuje odkup pozemků na p. č. 4082/37 a 4082/41, katastrální území Místek [634824].
    Tento záměr bude projednán na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2023.
    Na p. č. 4082/41 navrhuje SOŠ Frýdek-Místek zřízení příjezdové komunikace.
    Na p. č. 4082/37 navrhuje Dětský domov v budoucnu zřídit dětské hřiště.

## Slide 5: NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – DĚTSKÝ DOMOV
    Vzhledem k plánovanému odkupu pozemků v blízkosti areálu SOŠ Frýdek-Místek a Dětského domova je variantou instalace tepelného čerpadla země/voda.
    Vzhledem k ploše pozemků je tato varianta přípustná pouze pro pokrytí tepelné ztráty Dětského domova.
    Pro zajištění tepelné ztráty Dětského domova by bylo potřeba 14 zemních vrtů s hloubkou vrtu 120 m.
    Zemní vrty by byly provedeny na pozemku s p. č. 4082/37, katastrální území Místek [634824].
    Předpokládaná investice je celkem 4,86 mil. Kč bez DPH, z toho:
      Zemní vrty 1,68 mil. Kč bez DPH,
      Technologické zařízení 2,68 mil. Kč bez DPH,
      Projektová dokumentace 0,50 mil. Kč bez DPH.

## Slide 6: STÁVAJÍCÍ STAV – OM PRO DODÁVKU EE
    Stávající odběrná místa zajišťující dodávku EE areálu na ulici Na Hrázi ve Frýdku-Místku:
Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Napěťová hladina NN – budova dětského domova – hlavní velikost jističe 3 x 150 A Provoz prádelny, kuchyně, osvětlení, kancelářské a drobné spotřebiče a ostatní technologická zařízení.
Napěťová hladina VN – novostavba dílen – rezervovaný příkon 350 kW – transformátor o výkonu 630 kVA Budova dílen není v tuto chvíli v provozu – není dokončena technologie dílen.
Napěťová hladina NN – hlavní budova a dílny – hlavní velikost jističe 3 x 160 A Provoz dílen, kancelářské a drobné spotřebiče a ostatní technologická zařízení.

## Slide 7: NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – PŘIPOJENÍ TČ
    Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie pro provoz TČ - 57,94 MWh.
    Tepelná čerpadla doporučujeme napojit z kioskové TS vybudované pro novostavbu dílen SOŠ, FM.
    Transformátor má dostatečnou volnou kapacitu pro připojení TČ.
    Trafostanice se nachází v blízkosti budovy DD a pozemku par. č. 4082/37, který je vhodný pro umístění zemních vrtů pro TČ.
    Pokud se přistoupí na tento návrh, doporučujeme zároveň provést napojení stávajících OM, dle studie „Analýza sjednocení tří odběrných míst z hlediska dodávky EE v areálu na ulici Na Hrázi ve FM“ z dubna 2021.

## Slide 8: NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – PŘIPOJENÍ TČ
    Návrh řešení:
      Z trafostanice budou vyvedeny NN kabely a provedou se nové přípojky nebo dojde k nasvorkování stávajících přívodních kabelů a napojení technologie TČ.
      Předpokládaná výše investice 700 tis. Kč bez DPH – zahrnující připojení všech OM k kioskové TS.
      Předpokládaná doba návratnosti cca 6,6 let.
    Výhody sloučení OM:
      Provozní úspora - vnoření spotřeby a příkonu OM do OM pro dílny - dojde k úspoře ze rezervovaný příkon.
      Úspora za připojovací poplatek nového OM a náklady na platbu za jistič.
      Na hladině VN můžeme pružně reagovat na potřeby OM a sjednávat distribuční hodnoty pro každý měsíc zvlášť.
      Zkrácení doby výstavby nové přípojky pro TČ oproti realizaci nového OM. Předpokládaná doba výstavby nového OM z hladiny NN – 18 až 24 měsíců od podpisu smlouvy SoP s ČEZD.
      Pokud bude OM napojeno z hladiny NN, nutno počítat s náklady za jistič i v době mimo topnou sezónu.

## Slide 9: www.mskec.cz