VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FONTÁNA

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

a). TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

Objednatel:	FONTÁNA p.o.

Se sídlem: 	Celní 409/3, 748 01 Hlučín

- Zhotovitel:	Atris s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 	parc.č. 471/2, 477/1, 478, k.ú.: Hlučín

1. Identifikační údaje stavby

Objednatel:				FONTÁNA p.o.

- Se sídlem: 		Celní 409/3, 748 01 Hlučín

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Barbora Kyšková

Vypracoval:				Ing. Markéta Ryšková

Název stavby:	Výstavba administrativní budovy Fontána

Místo stavby:	parc.č. 471/2, 477/1, 478, k.ú.: Hlučín

Stupeň projektové přípravy	Dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší nové odkanalizování, nové rozvody vody pro nový objekt administrativní budovy ve stávajícím areálu domova pro osoby se zdravotním postižením ve městě Hlučín.

V místě nově navržené administrativní budovy se nachází objekt rodinného domu, který je určen k demolici. Původně objekt rodinného domu sloužil pro čtyři chovanky ústavu. Objekt byl dvoupodlažní, podsklepený, se šikmými střechami.

Stávající objekt rodinného domu byl napojen na kanalizaci – kanalizační přípojkou, na vodovod – rozvodem vody v zemi s podružným měřením před objektem ve vodoměrné šachtě, na plynovod – plynovodní přípojkou.

Nový administrativní budova je přízemní objekt, nepodsklepený, s pultovou střechou. Nosnou konstrukci stavby tvoří ocelový skelet, který je opláštěn lehkých obvodovým pláštěm. Zastřešení nad hlavní části objektu je řešeno sendvičovým panelem, nad terasou je umístěn trapézový plech. Celkově je střecha řešena jako extenzivní zelená střecha.

3. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- 	projektová dokumentace stavební část

-	IG a HG posouzení lokality a návrh způsobu vsakování, zpracovaný Ing. Davidem Muškou, září 2021

-	vyjádření k existenci sítí ve správě VaK Hlučín, s.r.o., ze dne 17.5.2021

-	vyjádření ke stavebnímu řízení VaK Hlučín, s.r.o. ze dne 12.5.20222

-	koordinované stanovisko KS 112/22 vydané Městským úřadem Hlučín, odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: HLUC/38643/2022/OSH/VaJ ze dne 26.5.2022

-	souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, sp.zn.: S-KHSMS 237236/2022/OP/EPID ze dne 22.4.2022

-	rozhodnutí Městského úřadu Hlučín, odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: HLUC/57626/2022/OVŽP/He ze dne 15.8.2022, které nabylo právní moci dne 3.9.2022

4. Návrh řešení

4.1 Vnitřní splašková kanalizace

Svody kanalizace se provedou z trub plastových systému HT. Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT a KG. Odpady a přípojná potrubí jsou vedeny v předstěnách, na stěně, nebo jsou vedeny pod stropem. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí. Ležatá kanalizace v objektu bude uložena ve spádu min. 2%. Odvětrávací potrubí je vedeno nad střechu, kde je ukončeno typovou větrací hlavicí min. 650 mm nad střechou. Zařizovací předměty se napojí na ležatou kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. U umyvadel a sprch bude napojení provedeno přes zápachové uzávěrky. Na stoupačkách budou osazeny čistící kusy ve výšce cca 1 m nad podlahou, zpřístupněné dvířky 150/300 mm. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%.

Ležaté svody jsou navrženy z hrdlového potrubí PVC – KG systém. Potrubí bude uloženo v min. spádu 2%, min. krytí vrchu trub 0,30 m pod úrovní podlahy. Trouby budou uloženy do pískového lože tl. 100 mm, obsyp po stranách, hutněným pískem do výšky 200 mm nad horní líc potrubí. Zásyp rýh po úroveň konstrukce podlahy bude provedeno nestlačitelným materiálem – např. štěrkem nebo struskovým kamenivem. Prostupy kanalizačním potrubím přes základové konstrukce a pod nimi budou osazeny PE chráničky.

4.2. Nová splašková kanalizační přípojka

V objektu vznikají běžné splaškové vody komunálního charakteru. V blízkosti stavby se nachází stávající kanalizační přípojka, na kterou bude nová stavba administrativy napojena. Napojení vnitřních rozvodů bude provedeno do nové splaškové kanalizační přípojky s následným napojením na stávající kanalizační přípojku. Nová splašková kanalizační přípojka bude dimenze DN 160 a bude vedena na pozemku parc.č. 471/2 k.ú. Hlučín. Na splaškové kanalizační přípojce bude umístěna plastová revizní šachta RŠ3 dimenze DN 425, s poklopem B 125. Před záhozem přípojek, bude přizván ke kontrole technik VaK Hlučín, s.r.o. a bez jeho písemného souhlasu není možno provádět zához a provozovat toto vedení.

Zařizovací předmět		Jmenovitý výtok QA 		Výpočtový odtok ČSN EN 806-3,

podle normy ČSN 75 5455	podle normy ČSN 75 6760

Umyvadla (3 ks)		QA = 0,2 * 3 = 0,6 l/s		DU = 0,5 * 3 = 1,5 l/s

WC (3 ks)			QA = 0,2 * 3 = 0,6 l/s		DU = 2,0 * 3 = 6,0 l/s

Kuchyňský dřez (1 ks)		QA = 0,2 * 1 = 0,2 l/s		DU = 0,8 * 1 = 0,8 l/s

Sprcha (1 ks)			QA = 0,2 * 1 = 0,2 l/s		DU = 0,6 * 1 = 0,6 l/s

Výlevka (1 ks)			QA = 0,2 * 1 = 0,2 l/s		DU = 2,5 * 1 = 2,5 l/s

1,8 l/s			          11,4 l/s

Výpočet průtoku splaškových vod

Qw = K* = 0,6 * = 1,69 l/s 	Dimenze přípojky DN 160 je vyhovující.

4.3. Vnější dešťové svody

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny střešními vpustěmi a vnějšími svody (řešeno ve stavební části). Na venkovních svodech budou umístěna lapače střešních splavenin se spodním odtokem DN 110 (LSS).

Zpevněné plochy jsou vyspádovány a dešťové vody z nich budou volně vsakovat na terénu.

Ležaté svody jsou navrženy z hrdlového potrubí PVC – KG systém. Potrubí bude uloženo v min. spádu 2%, min. krytí vrchu trub 0,30 m pod úrovní podlahy. Trouby budou uloženy do pískového lože tl. 100 mm, obsyp po stranách, hutněným pískem do výšky 200 mm nad horní líc potrubí. Zásyp rýh po úroveň konstrukce podlahy bude provedeno nestlačitelným materiálem – např. štěrkem nebo struskovým kamenivem. Prostupy kanalizačním potrubím přes základové konstrukce a pod nimi budou osazeny PE chráničky.

Stanovení počtu vpustí na střeše

- Plochá střecha s nepropustnou horní vrstvou – celková plocha střechy 314,0 m2

Qr = i*A*C = 0,03*314,0*1,0 = 9,42 l/s

n = Qr / Qvtoku = 9,42 / 3,2 = 2,94 ks

Na střeše je navrženo celkem 4 ks střešních vpustí, označení D1 – D4. Což je větší počet, než je vyžadováno výpočtem.

Jsou navrženy střešní vpusti s napojením na vnější dešťové svody potrubí dimenze DN 70 o hydraulické kapacitě QRWP = 3,2 l/s při stupni plnění f=0,3.

Bezpečnostní přepad na této střeše není navržen, jelikož nelze technicky tento prvek provést. Atika střechy je velmi nízká, z tohoto důvodu byla navržena jedna střešní vpusť navíc než vyžaduje výpočet.

4.4. Nová dešťová kanalizační přípojka

Byl zpracován hydrogeologický posudek, Ing. Davidem Muškou. Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, ve městě Hlučín. Terén zájmové lokality je mírně ukloněný k jihozápadu s nadmořskou výškou cca 228 až 230 m n.m. Z hlediska regionálního členění reliéfu spadá zájmová lokalita do provincie Středoevropské nížiny, subprovincie Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina a okrsku Vřesinská pahorkatina. Podle hydrogeologického členění ČR náleží lokality do oblasti povodí řeky Odry, dílčího povodí Opava od Moravice po ústí a do povodí IV. řádu vodoteče Vařešinka s plochou povodí 9,04 km2.

Lokalita leží mimo ochranné pásmo vodních zdrojů. Lokalita není součástí velkoplošného ani maloplodého zvláště chráněného území. Zájmová lokalita není rovněž součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území, ani v záplavovém území a zájmová lokalita ani její část není v databázi ČGS-GEOFONDU evidována jako aktivní ani potencionální plocha sesuvu.

Geologický profil je z vrchu tvořen cca 0,5 m mocnou polohou humózních hlín hnědé barvy. Následovala poloha písčitých jílů a jílovitých štěrků, které od úrovně 1,3 m přecházejí do středně plastických jílů. Podzemní voda byla zastižena ve formě velmi slabých až nepatrných přítoků v celém profilu vrtu a po realizaci se ustálila 3,5 m pod terénem. V souvislosti se srážkovými úhrny ale nelze vyloučit její výskyt i v propustných polohách jílovitých štěrků v hloubce cca 1,0 m. Vzhledem k záměru vsakování srážkových vod nebyly zastiženy vhodné horizonty, které by umožňovaly bezproblémový vsak srážek.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny vnějšími dešťovými svody. Potrubí v základech bude provedeno z trub plastových systém KG. Potrubí bude uloženo do 15-ti cm pískového lože a obsypáno pískem 20 cm nad horní hranu potrubí. Likvidace dešťových vod je řešena pomocí akumulační nádrže s přepadem, vypouštění do stávající kanalizační přípojky z původní stavby.

Výpočet dešťových vod před provedením stavby (stávající stav):

Budova rodinný dům (bude odstraněn)		82,32 m2

● Množství srážkových vod – vypouštění do kanalizace:

Qd_max = 157 l/s/ha * 0,0083 * 1,0 = 1,30 l/s

Qd_rok	= 0,7 m3/rok/m2 * 82,32 m2 * 1,0 = 57,62 m3/rok

Výpočet dešťových vod po provedení stavby (nový stav):

Střecha objektu administrativa		314,0 m2

● Množství srážkových vod ze střech:

Qd_max = 157 l/s/ha x 0,0314 x 1,0 = 4,93 l/s

Qd_rok	= 0,7 m3/rok/m2 x 341,0 m2 x 1,0 = 219,8 m3/rok

Po provedení výstavby nové administrativní budovy v místech odstraněné budovy rodinného domu dojde k navýšení odtoku dešťových vod do kanalizace. Aby nedocházelo k zahlcení stávající kanalizace je navržena akumulační jímka sloužící k zadržení přívalových dešťů a zároveň bude zachycená voda používána k zalévání okolních pozemků.

Před záhozem nádrže, bude přizván ke kontrole technik VaK Hlučín, s.r.o. a bez jeho písemného souhlasu není možno provádět zához a provozovat toto vedení.

Návrh nádrže:

Qd15 = 157 l/s/ha * 0,0314* 1,0 = 4,93 l/s

Vprům = 4,93 * 900 (15 minut) = 4 437 l = 4,437 m3

Akumulační nádrž je provedena jako betonová o objemu nádrže 5,9 m3. Nádrž je umístěna 800 mm pod terénem, o vnějších rozměrech 1,80 x 2,30 x 2,17 m (š x dl x v). Nádrž slouží k zadržení přívalových dešťů ze střechy objektu a zároveň bude zachycena voda používána k zalévání zeleně na pozemku investora. Z nádrže bude proveden bezpečnostní přepad, který bude napojen na novou jednotnou kanalizační přípojku a následně na stávající kanalizační přípojku. Akumulační nádrž je možno provést alternativně, dle výběru investora. Podmínkou je zachování minimálního objemu, který je navržen v projektové dokumentaci.

Napojení vnějších dešťových svodů bude provedeno do nové dešťové kanalizační přípojky. Nová dešťová kanalizační přípojka bude dimenze DN 160 a bude vedena na pozemku parc.č. 471/2 k.ú. Hlučín. Na dešťové kanalizační přípojce budou umístěny plastové revizní šachta RŠ1, RŠ2 dimenze DN 425, poklop B 125 a akumulační nádrž.

Před záhozem přípojek, bude přizván ke kontrole technik VaK Hlučín, s.r.o. a bez jeho písemného souhlasu není možno provádět zához a provozovat toto vedení.

4.5. Nová jednotná kanalizační přípojka

Do nové jednotné kanalizační přípojky bude napojena splašková kanalizační přípojka a dešťová kanalizační přípojka pouze z nové stavby administrativní budovy. V blízkosti stavby se nachází stávající kanalizační přípojka, na kterou bude nová stavba administrativy napojena. Nová jednotná kanalizační přípojka bude dimenze DN 160 a bude vedena na pozemku parc.č. 471/2 k.ú. Hlučín. 
Na jednotné kanalizační přípojce bude umístěna plastová revizní šachta RŠ4 dimenze DN 425, s poklopem B 125, v které dojde k napojení na stávající kanalizační přípojku. Dimenze, poloha a hloubka stávající kanalizační přípojky je zakreslena pouze orientačně. Nebyla dochováná žádná projektová dokumentace k této části. Před provedením napojení nových kanalizačních přípojek bude provedena kopaná sonda pro upřesnění dimenze, polohy a hloubky této kanalizace. Na základě těchto poznatků může dojít k úpravě a upřesnění projektové dokumentace. Před záhozem přípojek, bude přizván ke kontrole technik VaK Hlučín, s.r.o. a bez jeho písemného souhlasu není možno provádět zához a provozovat toto vedení.

4.6. Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody budou vedeny pod stropem. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou zasekány ve zdech. Podružné měření vody pro tento objekt je ve stávající vodoměrné šachtě před vstupem do objektu.

Vnitřní rozvody jsou navrženy z trubek plastových PPR PN 16 pro pitnou vodu, spojovaných svarem na tupo. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm, 
u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 25 mm. Potrubí, vedené v konstrukci podlahy a ve zdech, s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolaci s tloušťkou stěny minimálně 10 mm, u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 15 mm. Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min. 10 mm. Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí. Jako uzavírací armatury budou použity přímé závitové kulové kohouty, zpřístupněné dvířky 150/300 mm nebo 300/300 mm. Cirkulační potrubí TV nebude zřizováno. Pro ohřev teplé vody bude instalován elektrický zásobník vody s objem 125L, který bude umístěn v místnosti 1.14 - sprcha. Po dokončení montáže trubních rozvodů se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška. Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, proplach s dezinfekcí.

Výpočet potřeby vody:

Stávající stav

Roční potřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Bydlení (dle bodu 3 vyhlášky)			4 osoby		po 35 m3/osoba*rok = 140 m3/rok

Zaměstnanci (dle bodu 6 vyhlášky)		1 zaměstnanec	po 18 m3/os * rok = 18 m3/rok

Denní potřeba vody dle směrnice č.9/1973

Bydlení (dle čl IV. směrnice)			4 osoby		po 150 l/osoba*den = 600 l/den

Zaměstnanci (dle přílohy A,  bod 1 směrnice)	1 zaměstnanec	po 60 l/os*den = 60 l/den

Průměrná potřeba vody celkem		Qp = 660 l/den = 0,66 m3/den

Max. denní potřeba vody	Qmax = Qp*kd = 660 * 1,35 = 891 l/den = 0,891 m3/den 
= 0,010 l/s

Max. hodinová potřeba vody	Qhod = Qm * kh/z = 891 * 2,1/24 = 77,96 l/hod = 
0,07796 m3/hod = 0,022 l/s

Nový stav

Roční potřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Administrativa (dle bodu 6 vyhlášky)		7 zaměstnanců	po 14 m3/os * rok = 98 m3/rok

Denní potřeba vody dle směrnice č.9/1973

Administrativa (dle přílohy A, bod 1 směrnice)	7 zaměstnanců	po 60 l/os*den = 420 l/den

Průměrná potřeba vody celkem		Qp = 420 l/den = 0,42 m3/den

Max. denní potřeba vody	Qmax = Qp*kd = 420 * 1,35 = 418,7 l/den

Max. hodinová potřeba vody	Qhod = Qm * kh/z = 418,7 * 2,1/24 = 36,64 l/hod

Vnitřní požární voda dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b)1 není požadována.

Výpočet potřeby TV

Celková potřeba vody pro jeden ohřívač

Administrativa, mytí	V2p = 0,03 m3/os.den * 7 zaměstanců = 0,21 m3/den

Potřeba tepla

E2T = c * V2P * (tt - ts) = 1,163 * 0,21 * ( 55 – 10) = 11,00 kWh

Tepelné ztráty při ohřevu a dopravě TV

E2Z = z * E2T = 0,3 * 11,0 = 3,3 kWh

Celkové teplo potřebné k ohřevu teplé vody

E2P = E2T + E2Z = 11,0 + 3,3 = 14,3 kWh

Velikost zásobníku

Vz = ΔEmax / (1,163 * (tt – ts)) = 5,1 / (1,163 * 45) = 0,098 m3

Je navržen zásobník o objemu nádrže 100 L.

4.7. Nový rozvod vody v zemi

Pro původní stavbu je přivedena stávající rozvod vody v zemi, ukončen ve stávající vodoměrné šachtě, kde je umístěn podružný vodoměr. Nový objekt administrativy bude zásobován vodou pomocí tohoto stávajícího rozvodu, který bude prodloužena až k novému objektu. Rozvod vody v zemi je veden na pozemku parc.č. 477/1, k.ú. Hlučín, materiál HDPE 100 RC, dimenze D 32. Napojení bude provedeno ve stávající vodoměrné šachtě.

Potrubí bude uloženo do 10-ti cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí. Do trasy přípojky bude vložen signalizační vodič a výstražná bílá páska. Signalizační vodič bude vyveden pod poklop zákopové soupravy. Při průchodem obvodovou stěnou bude potrubí chráněno chráničkou a bude utěsněno polyuretanem.

Výkop pro uložení potrubí bude prováděn dle soudržnosti zeminy. Zemní práce budou prováděny otevřeným výkopem. Výkop v místě křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude proveden ručně.

Před záhozem přípojek, bude přizván ke kontrole technik VaK Hlučín, s.r.o. a bez jeho písemného souhlasu není možno provádět zához a provozovat toto vedení.

Zařizovací předmět		Jmenovitý výtok QA 		Výpočtový odtok ČSN EN 806-3,

podle normy ČSN 75 5455	podle normy ČSN 75 6760

Umyvadla (3 ks)		QA = 0,2 * 3 = 0,6 l/s		DU = 0,5 * 3 = 1,5 l/s

WC (3 ks)			QA = 0,2 * 3 = 0,6 l/s		DU = 2,0 * 3 = 6,0 l/s

Kuchyňský dřez (1 ks)		QA = 0,2 * 1 = 0,2 l/s		DU = 0,8 * 1 = 0,8 l/s

Sprcha (1 ks)			QA = 0,2 * 1 = 0,2 l/s		DU = 0,6 * 1 = 0,6 l/s

Výlevka (1 ks)			QA = 0,2 * 1 = 0,2 l/s		DU = 2,5 * 1 = 2,5 l/s

1,8 l/s			          11,4 l/s

Výpočet průtoku v přívodním potrubí dle ČSN 75 5455

Výpočet průtoku v přívodním potrubí dle ČSN 75 5455

QD = *ni) = =  =  = 0,60 l/s = 2,16 m3/hod

Podle normy ČSN 75 5455 tabulky E.15 je dimenze vodovodní přípojky 32x3,0 vyhovující. Stávající vodovodní přípojka je vyhovující.

V novém stavu nedojde k navýšení odběru vody, stávající rozvod vody v zemi pro původní stavbu pro bydlení je dostačující.

5. Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Všechny zařizovací předměty určené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude na zadní straně kabiny, přístupné z invalidního vozíku. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. U záchodu s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupné sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm, madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat 
o 200 mm.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno pevné madlo délky nejméně 500 mm. Vybavení u umyvadla, včetně umyvadlové baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla.

6. Zemní práce a BOZP

Před prováděním výkopových prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Po vytýčení je nutno provést ručně kopané sondy s ověřením polohy sítí. Dotčené inženýrské sítě budou zajištěny tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí v průběhu výstavby.

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Při provádění stavby a užívání objektu je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a zákona 189/2008 Sb. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

- Ing. Markéta Ryšková, v Ostravě 03/2024