Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Úsporná spotřeba vody bude zajištěna instalací úsporných produktů, které budou mít dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Splachovací zařízení budou s omezovači průtoku. Umyvadlové bateire budou s maximálním průtokem 6 l/min, sprchové baterie s maximálním průtokem 8 l/min.

Zdravotechnická zařízení

WCv - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy 700 mm / 360 mm, 
výška 380 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

WCz – zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy cca 500 mm / 360 mm

- toaleta bez tradičního oplachového kruhu

- záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm / 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UM – umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon polosloup, plastový sifon

V- závěsná výlevka

- keramická závěsná úklidová výlevka, bílá, rozměry 510 mm / 435 mm

- včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

S – sprchová vanička, včetně zástěny

- čtvercová akrylátová nízká vanička, rozměry 900x900 mm, barva bílá, protiskluzová vrstva, instalace na podlahu

- součástí sifon pro sprchovou vaničku o průměru 90 mm, nízká výška, DN 40/50, svislý odtok

- součástí sprchová zástěna čtvercová, rozměr 900x900 mm, výška 1950 mm, provedení 6 mm bezpečnostní sklo, hliníkové profily

VP – podlahová vpusť

- podlahová vpusť se svislým odpadem), nerezová mřížka cca 200 x 200 mm, široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby, mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

- odtok minimálně 100 l/min

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- omezovač průtoku 5L/min při 3 barech, perlátor omezující růst bakterií

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

SB – Sprchová sekvenční termostatická baterie

- sprchová sekvenční termostatická baterie, otáčením ovládací páky z pravé na levou stranu dochází k výtoku a zároveň plynulému nastavení teploty

- ochrana při dotyku s povrchem baterie proti popálení a blokaci max. teploty vody, průtok 9L/min při tlaku vody 3 bary

- hladká vnitřní úprava těla – prevence proti bakteriím

- součástí sprchová sestava s pojezdem – sprchová tyč, sprchová hadice, ruční sprcha, součástí může být i držák mýdla

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

Baterie dřezová

- stojánkové pákové, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, výpustní rameno obloukové

- včetně hadiček na přívod vodu

OH – Ohřívač vody

- svislý elektrický ohřívač vody s keramickým  topným tělesem a možnosti instalace v blízkosti odběrných míst, elektrické krytí IP44 – možnost umístit v blízkosti odběrných míst, elektronický termostat, užitný objem 97 L, průměr ohřívače 
524 mm, výška ohřívače 902 mm, příkon topného tělesa 2200 W

Revizní dvířka do SDK stěny

- rozměr dvířek 150 x 300 mm (pro čistící kusy kanalizace), 300 x 300 mm (pro vodovodní kohouty), bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Podomítkový klimatizační sifon

- 	podomítkový systém pro klimatizační jednotky

- 	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

- 	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí

- 	transparentní čistící vložka vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu

Vybavení pro tělesně postižené - zakreselno na výkrese č. D.1.4.c).03

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- zrcadlo sklopné nad umyvadlem (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (š x v), rámeček nerez

Vybavení WC – zakreselno na výkrese č. D.1.4.c).02

- V01 - zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem nádobky 1000 ml, zásobník na baterie, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V02 - zásobník pro toaletní papír, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V03 - čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- V04 – zásobník hygienických sáčků, plastový, povrchová úprava chrom

- V05 - odpadkový koš nášlapný, hranatý, objem 5L, s vyjímatelnou nádobkou, tiché dovírání, materiál nerez ocel a plast, povrchová úprava broušená nerez

- V06 - háček na oděvy jednoduchý, materiál pochromovaná mosaz

- V07 - zásobník na papírové ručníky skládané, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V08 – odpadkový koš závěsný, matný nerez, objem 26,5L

V01			   V02			  V04			  V05

V06		  	     V07			V08

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC invalida

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací, konstrukce s možností upevnění podpěr, konstrukce určená pro závěs WC s velkým vyložením

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek pro umyvadlo

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní materiál pro vodu a kanalizaci

- výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Montážní prvek pro výlevku

- stavební výška 1750 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, napouštěcí ventil s nízkou hlučností, výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Vnitřní zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 20

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod vody návlekové trubice tl. dle DN

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK

Venkovní rozvody kanalizace

LSS – lapač střešních splavenin

- barva černá, spodní odpad DN 110, pro připojení hranatých okapových svodů (upravitelná vložka dle velikosti svodu)

- se suchou protizápachovou klapkou, zatížení K3 – 300 kg, průtok 390 l/min

Plastové kanalizační šachty

- skládá se ze šachtového dna se vstupy pro roury hladké KG nebo korugované, prodlužovací roura z PP o průměru viz výpis šachet, adaptér teleskopický a litinový poklop

- adaptér teleskopický je tvarovka z PP, horní část je přizpůsobena pro vložení litinového poklopu

- mezi šachtové části se vloží těsnění

Vnější kanalizace

- plastové systémy PP - polypropelén

- trubky kruhové tuhosti SN 10 (krátkodobá kruhová tuhost 10 kN/m2)

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“

- šířka pásky 300 mm

Venkovní rozvody vody

Potrubí HDPE

- potrubí určeno pro rozvod vody

- spojování svařováním elektrotvarovkami nebo na tupo

- potrubí pro provozní tlak PN 16

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „VODA“

- šířka pásky 300 mm