## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	OCHRANA PROTI BLESKU

- D.1.4.-04	PŮDORYS STŘECHY-FVE

- D.1.4.-05	SITUACE NAPOJENÍ

- D.1.4.-06	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA R1

- D.1.4.-07	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ A POSPOJOVÁNÍ

- D.1.4.-08	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA FVE 22.5kWp

- D.1.4.-09	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA FVE 22.5kWp DISTRIBUTOR

OBJEKT    :  VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY,FONTÁNA

- Zakázka : 02624
Datum   : IV.2024

Investor:	FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3, 748 01 HLUČÍN

Stupeň  : 	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení vnitřní elektroinstalace silové  a FVE v administrativní budově Fontána v Hlučíně . Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  technologa ÚT a  VZT…..

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním dle čl.701.413.1.6 normy 33 2000-7-701-koupelny

proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

1 venkovní prostory-totéž,ale AB7

b)Energetická bilance:

Instalovaný výkon: =  30.0 kW

Výpočtové zatížení: =18.0kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstává původní( v napojovacím objektu) , pro administrativní budovu nebylo požadováno podružné samostatné měření.

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  15 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstane původním  kabelem CYKY-J 4x16 z původního objektu 470 z původního rozvaděče REH z pojistkového odpojovače FU2. Kabel vedl v zemi  do demol.objektu . Tento kabel se odpojí z původní přípojkové skříně chráněného bydlení povede v zemi do objektu , dále v podhledu do rozváděče R1.

Rozváděče .

Rozváděč R1 bude vybaven tlačítkem “ TOTAL STOP“ které budou umístěné u vstupu do objektu. Při jeho stisknutí dojde k vypnutí celé elektroinstalace v objektu .  Z  rozváděče R1 se napojí veškerá stavební  a technologická elektroinstalace.

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem .

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako led svítidla. Počet svítidel a jejich rozmístění  bude znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena do podhledu, na stropě a  na stěně . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m. Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m

- ( není-li v PD určena jiná výška).

h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY na roštu(nad podhledem-páteřní rozvod) a v příčkách. Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výše 0,2m nad podlahou (nebude.li v projektu stanovena jiná montážní výška.). Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace.V kancelářích budou použity akustické krabice

Objekt bude temperován přímotopnými elektrickými rohožemi ovládanými programovatelným termostatem s podlahovým čidlem.  V místnosti 112 bude osazen měnič fotovolt. elektrárny , který bude napojen do rozvaděče R1.

i) VZT

Bude osazena rekuperační jednotka v technické místnosti 112 a bude řízena autonomní regulací..

Pro klima jednotky umístěné na střeše budou přivedeny napájecí kabely. Napojení vnitřních jednotek komunikačním a napájecím kabelem si provede dodavatelská firma VZT sama.

j) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY ve žlabech(páteřní rozvod nad podhledem) a  v příčkách .

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí je osazena ve dvou stupních.V rozvodnici R1 bude osazen  I.a II. stupeň.  Třetím stupněm budou ošetřeny zásuvky pro PC-skupinová ochrana.

m) Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS III. Systém ochrany před bleskem LPS III. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí mřížová jímací soustava , doplněná jímači a pomocnými jímači rovnoměrné  rozložení bleskového proudu na stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 45m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena  základovým zemničem prostřednictvím zemního pásku, uloženého předepsaným způsobem v zemi-strojený základový zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů budou uvedeny na výkrese).

2. V rámci projektu elektroinstalace je řešen systém hlavního ochranného pospojování v celém objektu s hlavní přípojnici ochranného pospojování a návaznými podružnými přípojnicemi ochranného pospojování v jednotlivých funkčních celcích objektu, které jsou propojeny s hlavní přípojnici ochranného pospojování..

3. Všechny kovové části-ocelová konstrukce,voda,VZT, …. jsou napojeny na hlavní přípojnici ochranného pospojování.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová ,doplněná pomocnými jímači  a strojenými jímačem, vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost  ok mřížové soustavy je max. 15 x15 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPS III.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS III je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 15 metrů, přičemž svody musí být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Svody budou na podpěrách PV. Každý svod bude opatřen zkušební svorkou  a dále napojen na uzemňovací soustavu (na vývod pásku FeZn 30x4 mm- okružní zemnič typ B) . Průchod pásku z volného prostoru do základů musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla(kvalitním antikorozním nátěrem).

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody budou provedeny na podpěrách PV. Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá. Rezistivita vrchní vrstvy( chodníku) v okruhu do 3m od svodu není menší než 5kOhmů.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. Objekt bude vybaven hlavním pospojováním dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 vodiči CY16. HOP bude umístěna  pod rozváděčem R1 a napojena na základový zemnič.

Specifikace materiálu elektrinstalace

- Kabel CYKY4x16		  		ve žlabu,				m 30

- Kabel CYKY-J	5x4	  		ve žlabu,				m 50

- Kabel CYKY-J 	3x2.5			ve žlabu,				m 480

- Kabel CYKY-O	3x1,5			 v sádrokar.				m  120

- Kabel CYKY-J 	3x1.5		 	ve žlabu				m  500

- Kabel 1-CXKH-V O 3x1,5			v sádrokar.				m  5

- Kabel SYKFY2x2x.5 	v sádrokar.						m 30

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním					m 15

- Vodič CY 10 zelenožlutý k ochraně pospojováním					m 35

- Vodič CY 16 zelenožlutý k ochraně pospojováním					m 5

- Vodič CY 25 zelenožlutý k ochraně pospojováním					m 15

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko					ks 8

- Krabicová rozvodka 	68 sádrokar.		 				ks 15

- Krabicová přístrojová 	68 sádrokar.		 				ks 30

- Krabicová rozvodka 	68 sádrokar	akustická 				ks 10 320,-

- Krabicová přístrojová 	68 sádrokar 	akustická 				ks 55

- Krabice  	8117				 					ks 6

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ “, 01 					ks 7

- „		„		typ“  , 05					ks 7

- „		„		typ , “  06					ks 2

- „		„		typ “, 07					ks 2

- Dvouzásuvka 16A/250V,, s ochr.clonkami 						ks 32

- Dvouzásuvka 16A/250V,, s ochr.clonkami 	a přep.ochranou				ks 7

- Ukončení kabelů do 5X10								ks 2

- Ukončení kabelů do 5X4	do svorkovnice						ks 15

- EL1 LED vestavné kruhové svítidlo  SPMN22W 2000lm IP20 prům.210mm	ks 13

- EL2 LED vestavné kruhové svítidlo  SPMI 20W 2100lm IP43 prům.240mm	ks 1

- EL3 LED vestavné kruhové svítidlo  SPMI 15W 1500lm IP43 prům.240mm	ks 1

- EL4 LED stropní svítidlo  600x600,35W,4500lm IP20	 			ks 33

- EL5- LED svítidla nouzové s autonom zdrojem 3W	/1.5hod,IP20		ks 5

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000							ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 1

- Tlačítko signální tahové FAP3002							ks 2

- Rozváděč R1 vč.mont.a zapojení viz výkr.006					ks1

- Pohybové čidlo duální  360°							ks 1

- Pohybové čidlo duální venkovní							ks 1

- Drátěný žlab 100x100 vč výložníků a spojek					m 20

- Drátěný žlab 50x50 vč výložníků a spojek						m 10

- Lišta vkládací LV40x40								m 80

- Spínač  16A/400V	 pod omítku 							ks 1

- Prostorový termostat  s podlahovým čidlem pro top.rohože nástěnný 0-30°C IP20	ks 15

- Spojka SVCZ pro CYKY4x16							ks 1

- Ekvipotenciální přípojnice EP							ks 1

- Topná rohož LDTS 1200W/230V							ks1 5500-

- Topná rohož LDTS 820W/230V							ks2 3900

- Topná rohož LDTS 670W/230V							ks1 3800

- Topná rohož LDTS 640W/230V							ks1 3600

- Topná rohož LDTS 560W/230V							ks3 3500

- Topná rohož LDTS 500W/230V							ks1 2900

- Topná rohož LDTS 460W/230V							ks1 2300

- Topná rohož LDTS 210W/230V							ks1 1300

- Topná rohož LDTS 180W/230V							ks2 1150

- Topná rohož LDTS 160W/230V							ks1 1000

- Topná rohož LDTS 105W/230V							ks1 850

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Výkop ve III.tř,zeminy 70x40 vč písk-lože, fólie a záhozu			m 6

Ochrana před bleskem

- AlMgSi 8 na PV32								m 100

- AlMgSi 8 na PV01-100								m 25

- FeZn 10 v zemi									m 40

- Svorka SZ s popis štítkem								ks 5

- Svorka SS										ks 48

- Svorka SK										ks 12

- Svorka SR02									ks 4

- Svorka SR03									ks 20

- Svorka SJ										ks 6

- Ochranná trubka  OT+2xDOd							ks 5

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –základový zemnič					m 90

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla					m  3

- Jímač AlMgSi 1.5m vč.beton.podstavce s podložkou				ks 6

Schéma zapojení signalizačního zařízení na WC pro postižené

Vzhled svítidel

EL4						EL1,2,3

# FOTOVOLTAIKA

## Identifikační údaje stavby

Činný výkon	22.5kW (výkon v předávacím místě do DS)

Instalovaný výkon panelů	22.5 kWp

Délka přípojky:	původní

- Základní charakteristika stavby a její užívání

Účel užívání stavby: Stavba FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie sluneční.

Stavba FVE je klasifikována jako trvalá -předpokládaná životnost stavby bude 25 let.

Bude instalováno 50 kusů panelů o jednotkovém špičkovém výkonu 450 Wp.

Celkový instalovaný výkon = 22.5 kWp

Systém FVE bude sloužit pro přímou spotřebu.

Předpisy a normy

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací, a zejména normám a požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných rozvodným závodem, a dále požadavkům Telekomunikačního úřadu a Požárního sboru.

Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám a požadavkům.

ČSN EN 12464-2 	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

ČSN 33 2000-1 ed. 2		El. inst. NN – Základní hlediska, charakteristiky, definice.

ČSN 33 2000–4–41 ed. 3	El. inst. NN – ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000–4–43 ed. 2	El. inst. NN – Bezpečnost – Ochrana před nadproudy.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  	El. inst. NN – Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		El. inst. NN – Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení.

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 	El. inst. NN – Výběr a stavba el. zařízení – Uzem. a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	El. inst. NN – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

ČSN 33 1310 ed. 2		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče

určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

ČSN 33 1500 			Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení.

ČSN CLC/TR 60079-32-1 	Výbušné atmosféry – Návod na ochr. před účinky statické elektřiny.

ČSN 33 2040			Elektrotechnické předpisy 											Ochrana před účinky elmag. pole 50 Hz v pásmu vlivu el. soustavy.

ČSN 33 2130 ed. 3		Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 0010 ed. 2		Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy.

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení – Umělé osvětlení vnitřních pracovních prostorů.

ČSN EN 50110-1 ed. 3		Obsluha a práce na el. zařízeních – Obecné požadavky.

ČSN EN 60332-1-1		Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru.

ČSN EN 60332-2-1		Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru.

ČSN EN 60332-1-2		Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru.

ČSN EN 62305			Soubor norem – Ochrana před bleskem.

ČSN IEC 60331			Soubor norem – Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru.

ČSN 60909			Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách.

ČSN EN 60439-1,2,3		Nízkonapěťové rozvaděče.

ČSN 60529			Stupeň ochrany krytem – krytí IP kód

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí – Technické vybavení

ČSN 73 0810			Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0804			Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Vyhláška č.  23/2008 Sb. 	O technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. 	Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 246/2001 Sb. 	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

Státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 268/2011 		kterou se mění vyhláška č.23/2008Sb., o technických

podmínkách požární ochrany staveb

# Popis stavby

## Technické řešení

Volba stavebního pozemku je dána objektem, na jehož střeše bude umístěno zařízení na výrobu el. energie ze sluneční energie a místem napojení výrobny elektrické energie v hlavním rozvaděči REH umístěným v budově místnosti 123.

Technické řešení stavby je podmíněno jednoznačně funkcí elektrické výrobny elektřiny, požadovanou kapacitou (přenášený výkon) a podmínkami stanovenými provozovatelem DS.

Panely budou instalovány na hliníkové samonosné konstrukce s 10° sklonem vůči ploše střechy.

Panely budou zapojeny na jeden střídač v celkem čtyřech skupinách (strinzích) o azimutech 227° (jihozápad).

V rámci realizace je možné použít pouze konstrukce od certifikovaných dodavatelů (např. PMT, K2 systems…).

Není dovoleno použít dodavatele, kteří nejsou schopni doložit příslušné certifikáty či výpočet rozložení zátěže.

Invertor (měnič) INV1 elektrické energie  a rozvaděč RFVE1 je umístěn v místnosti 112 v 1.NP objektu . Napojení rozvaděče RFVE1   bude provedeno z rozvaděče R1, který je umístěn v 1.NP v místnosti 102 . Kabel CYKY 5x10+1-CYKY-O 3X1.5 povede z rozv. R1  po roštech do rozvaděče RFVE1. Celková ztráta  vedení je do 1%. V rozvaděči R1 bude připraven jistič B40/3  . Napojení  rozvaděče R1 je provedeno kabelem CYKY4x16 z rozv REH . rozv REH je napojen kabelem AYKY3x240+120 z R15.

Připojení výrobny je provedeno v souladu se smlouvou o připojení výrobny k distribuční soustavě na hladině NN v místě spotřeby. Provedení měřicí skříně je v souladu s platnou legislativou, zejména z TPPDS. Je osazen jistič před elektroměrem  s proudovou hodnotou 3x 315A, vypínací charakteristika B (spínací místo), zkratová odolnost 10kA.

Provoz FVE do vlastní spotřeby, s povolenými přebytky do DS bez  akumulace. FVE není schopna ani krátkodobého ostrovního provozu (OP, provoz výrobny bez připojení k DS).

Fakturační měření vyhovuje standardům dle vyhlášky č. 218/2001 Sb. a TPPDS. Hranice vlastnictví jsou pojistkové spodky v nn  skříni.

Nastavení a druh síťových U-f ochran vyhovují technickým podmínkám.

## Popis zařízení:

Invertory FV elektrárny jsou tvořeny pevnou soustavou 50kusů solárních fotovoltaických panelů 450Wp Celkový instalovaný výkon 22500Wp. Panely jsou instalovány na hliníkových konstrukcích, vzájemně propojených, uzemněno vodičem CYA 16. Připojení  je doměniče INV1 20kW  celkem 4 okruhy (stringy)  sériově 2x13  a 2x12. Připojeny pomocí vodiče SOLARKABEL 6 mm2. Měnič INV1   je umístěn v místnosti 112. Měnič je vybaven vnitřními nadpěťovými, podpěťovými a frekvenčními ochranami, přepěťovými ochranami třídy C na DC straně..

Orientace panelů je na jihozápad se sklonem 10° . Vývody jednotlivých FV panelů jsou propojeny lankovým vodičem s dvojitou izolací o průřezu 6mm2 (SOLARKABEL 6) Ve žlabu do rozvaděče RPO+RFVE, konektory typu MC-T4. Kladný a záporný pól stringu je sveden kabelem SOLARKABEL 6 do odpojovače a následně do DC svodiče přepětí odpovídající napětí stringu (DC část rozvaděče RPO). Odpojovač zajišťuje (v případě potřeby) odpojení fotovoltaických panelů od ostatního elektrického zařízení. DC výstup je dále veden do střídače INV1. Měření vyrobené energie je integrováno v měniči.

RPO je vybaven, přepěťovými ochranami třídy B+C na DC straně. RFVE je vybaven přepěťovými ochranami třídy B+C na AC straně.

Obchodní měření odběru elektrické energie je navrženo v napěťové hladině NN a je provedeno v rozvaděči NN v trafostanici jako měření nepřímé. Přístrojové transformátory proudu jsou navrženy pro měření ve fázích L1,L2,L3. MTP -převod je 250/5A/10VA, třída přesnosti 0,5S. Skříň měření USM je oceloplechová nástěnná skříň typizovaného provedení ve standardu ČEZ umístěná ve stěně trafostanice s přístupem pro odečet z vnější strany. Zámek dle standardu PDS Abloy. Předpokládá se dálkový GSM odečet tedy bez přivedení samostatné telefonní linky. Obsahuje místo pro 3 fázový 4Q fakturační elektroměr, HDO pro ovládání výkonu 0-100% FVE a hlavní jistič B315A/3.

Napojení  rozvaděče  R1 nově budovaného objektu je kabelem CYKY4x16 vedeným ve výkopu. V hlavním rozvaděči REH je jištění 3x50A.

- Rozvodná soustava:

DC:

2(+,-): do 1000 V, IT

AC:

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

Elektrická zařízení a kabelové rozvody budou dimenzovány proti účinkům nadproudů a zkratových proudů podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-4-43. Jednotlivé obvody napájecích kabelových rozvodů budou vyhovovat z hlediska impedančních smyček a vypínacích časů ČSN 33 2000-4-41ed.3.

- Ochrana před úrazem el. proudem

Živých částí: izolací, kryty, zábranami či polohou

Neživých částí: samočinným odpojením od zdroje

Hlavní pospojování a doplňující pospojování: kapitola 2.1.3

Doplňková ochrana proudovým chráničem: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana před atmosférickým přepětím: dle ČSN 62 305 – zemněním

Ochrana před úrazem el. proudem při poruše bude ve smyslu ČSN samočinným odpojením od zdroje, hlavním a doplňkovým pospojením a proudovými chrániči. Dimenze ochranného vodiče bude přiměřená průřezu napájecích kabelů ve smyslu norem ČS 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6. Pro pospojování je možné využít i vodivě spojené kabelové lávky a žebříky, za předpokladu, že jsou součástí řádně provedené soustavy pospojování, u něhož se i při výměně jednotlivých částí dbá na zachování průběžné celistvosti a vodivosti, přičemž jednotlivé na sebe navazující části jsou v místech spojení označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Viz. čl. 543.2.3 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Ochrana před úrazem el. proudem za normálního provozu bude ve smyslu ČSN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6 izolováním živých častí, kryty, zábranami a pro vybrané prostory a zařízení doplňková ochrana proudovými chrániči.

Ochrana před atmosférickým přepětím: dle souboru ČSN 62305

- Hlavní a doplňující pospojování

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.1.2. bude v rozvaděči RFVE osazena přípojnice potenciálové vyrovnání, ke které budou připojeny ochranné vodiče, uzemňovací přívody a kovové konstrukční části prvků FVE.

Doplňková přípojnice potenciálové vyrovnání (DOP) v RFVE bude přivedena do hlavní ochranné přípojnice potenciálové vyrovnání (HOP).

- Vnější vlivy

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, a dalších souvisejících platných českých norem.

Zařízení budou vystavena následujícím vlivům

Prostory vnitřní: AA5; AB5; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1-1; AN1; AP1; AQ1; AR1; BA5; BC2; BD1; BE1; CA1; CB1. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem = prostory normální

Prostory venkovní: AA7; AB7; AC1; AD2; AE2; AF2; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1-1; AN3; AP1; AQ3; AR2; AS2; BA5; BC3; BD1; BE1; CA1; CB1. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem = prostory nebezpečné

Opatření:

- Použití zařízení s vyšším krytím (min. IP44)

- Povrchová úprava zařízení a šroubů před korozí, odolnost UV záření, opatrná pokládka kabelů

- Musí být zajištěno, aby se kabely FVE nikde nedotýkaly plochy střechy.

Navržená elektrická instalace musí svým krytím odpovídat určenému prostředí. V případě uvedení rozdílného stupně krytí v protokolu o určení prostředí a výkresové dokumentaci platí vždy vyšší údaj. Kabeláž stringů před přepěťovými ochranami se nesmí křížit s domovními rozvody.

- Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610

3. stupeň

Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi a pojistkami v rozvaděčích.

- Ochrana před přepětím

Vnitřní ochrana před přepětím/úderem blesku

V objektu jsou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci izolace dle souboru norem ČSN EN 60664.

V rozvaděči RFVE (DC část RPO) budou instalovány přepěťové ochrany SPD PV T1+T2 pro jednotlivé stringy.

V rozvaděči RFVE (AC část) bude na straně střídače instalována přepěťová ochrana T2.

Vnější ochrana před přepětím/úderem blesku:

Jímací soustava bude upravena a doplněna tak, aby bylo zabráněno přímému úderu blesku do prvků FVE.FVE bude v ochranném prostoru jímačů při dodržení minimální vzdálenosti (součást sil.elektroinstalace).

V souběhu se stringama bude veden vodič pospojování CYA16 (bloky panelů nebudou připojeny k jímací soustavě).

KABELOVÉ ROZVODY A TRASY

Silnoproudá propojení a kabelové rozvody jsou provedeny měděnými kabely:

- kabely DC - FLEX-SOL 6mm2

- kabely AC – CYKY-J

## Základní údaje o provozu a technologii

Provoz výrobny elektrické energie fotovoltaickým způsobem: do vlastní spotřeby s povolenými přebytky do distribuční soustavy.

Vlastní FVE vyžaduje minimální údržbu, provoz je plně bezobslužný, bez jakýchkoli vnějších projevů (hluk, zápach, kouř apod.).

Ochrany nn

Ochrany jsou nastaveny podle požadavku distributora (příloha č.4 PPDS, přílohy č.1 a 2 smlouvy s distributorem) následujícím způsobem:

Parametr		max. vypínací čas (s)		nastavení pro vypnutí

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadpětí 1. stupeň		3			230V + 10%

Nadpětí 2. stupeň		1			230V + 15%

Nadpětí 3. stupeň		0,1			230V + 20%

Podpětí				1,5			230V – 15%

Nadfrekvence			0,5			52 Hz

Podfrekvence 			0,5			47,5 Hz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatické připojení výrobny k DS 5 min po vybavení ochran bez přerušení napájení od 0% výkonu s gradientem nárůstu výkonu výrobny 10% Pn/min.

Integrovaná ochrana v měniči FVE.

Nastavení ochran provedeno dle „Přílohy č.4 Pravidel provozování DS“.

V příloze dokumentace je protokol výrobce měniče o splnění funkcí Q(U), P(U), P(f) a nastavení ochran „Nastavení měniče M1 pro DS v ČR“.

Výrobna je vybavena funkcemi automatického přizpůsobení a řízení:

- jalového výkonu  Q(U) – X1= 0,94, X2= 0,97, X3= 1,05, X4= 1,08 s doporučenou časovou konstantou 5s a v závislosti na konkrétní místo DS dle odst. 9.4

- snížením činného výkonu  P(f) – při nadfrekvenci, která se automaticky neodpojí, je schopen při kmitočtu nad 50,2 Hz snižovat okamžitý výkon gradientem 40% na Hz dle odst. 9.3.1.

- přizpůsobením činného výkonu P(U) – U1/Un= 109%, U2/Un= 110%, U3/Un= 111% s doporučenou časovou konstantou 5s dle odst. 9.3.2.

Vlastní spotřeba:

Vlastní spotřebu výrobny představuje klidová spotřeba měniče. Vlastní spotřeba výrobny bude v době produkce elektrické energie kryta z vlastních zdrojů výrobny. V době mimo produkci elektrické energie výrobnou (noční hodiny, zhoršené a nepříznivé klimatické podmínky) bude vlastní spotřeba výrobny kryta odběrem z distribuční soustavy do 10W.

Kompenzace účiníku:

Požadovanou hodnotu účiníku (cosφ = 1) zabezpečují zařízení, která jsou součástí technologického vybavení FVE.

Rozpadové místo:

Rozpadovým místem je měnič M1

Spínací místo:

Spínacím místem vývodový vypínací prvek  rozvaděče objektu R1

jistič FA fve, 3 x40 A, charakteristika B, zkratová odolnost 10kA.

Předávací místo:

Předávacím místem jsou pojistkové spodky v HDS.

Hranice vlastnictví:

Hranici vlastnictví pojistkové spodky v HDS.

- Fotovoltaická část

*Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.*

- Technické parametry prvků FVE (příkladová specifikace)

Příkladová specifikace fotovoltaického panelu 450Wp.

- Měření elektrické energie

Přesné měření produkované energie bude řešeno umístěním nezávislého přímého elektroměru do rozvaděče RFVE.

Orientační měření energie bude zaznamenáno střídačem.

Elektroměrový rozvaděč bude osazen 4kvadrátovým elektroměrem (dodávka distributora) a řídící jednotkou HDO se signálem N0% (dodávka distributora).

Hlavní rozvaděč objektu bude osazen měření IMPORT/EXPORT. Investorovi bude udělen přístup do monitorovací platformy se zobrazením importu/exportu a produkce fotovoltaické instalace.

- Požární bezpečnost

Panely budou umístěny mimo požárně nebezpečný prostor střešní technologie.

V elektroměrovém rozvaděči budou umístěny výstražné tabulky dle ČSN 33 2000-7-712:

Výstražná tabulka označující el. instalaci s fotovoltaickým zdrojem el. energie.

Při výpadku distribuční sítě:

- Dojde k automatickému odpojení střídače od distribuční sítě (výstupní AC napětí = 0 V)

- Dojde k výpadku napětí na straně DC (DC rozvody = stringy = nejsou pod napětím jsou osazeny optimizéry).

FVE není schopna krátkodobého ostrovního provozu (OP, provoz výrobny bez připojení k DS).

- Provedení elektroinstalace

Všechna vedení, instalační krabice a přístroje musí být uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky zkoušet a byl zajištěn přístup ke svorkám.

Kabelové trasy by měly být vedeny přehledně, ideálně přímočaře vodorovně a svisle, odbočky z trasy jednotlivých vodičů nebo skupiny vodičů k zařízením by neměly vést šikmo, ale kolmo na hlavní trasu.

Na veškerý materiál, přístroje a zařízení musí být dodavatelem vystaveno Prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 Sb. (ve znění zákonů 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb.)

Dodavatel elektroinstalace ke kolaudaci doloží revizní zprávu a výkresy skutečného provedení stavby.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při montáži, obsluze, revizi a údržbě elektrického zařízení jsou pracovníci povinni dodržovat zásady bezpečného chování, dodržování stanovených pracovních postupů, používání ochranných zařízení a ochranných pracovních prostředků, zajistit pracoviště při práci.

Základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních řeší soubor norem ČSN EN 50110-1 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních. Pro práci na elektrických vedeních a činnost nebo pobyt seznámených pracovníků, tj. pracovníků bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrického zařízení, platí rovněž platí předchozí norma.

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících a zásady pro provádění zemních, stavebních a montážních prací včetně prací ve výškách jsou stanoveny vyhláškou ČÚBP č. 601/2006 Sb.

Dále platí

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Postupy při výchozí revizi stanoví ČSN 33 2000-6 ed.2 : Elektrické instalace NN – Část 6: Revize.

Každé elektrické zařízení musí splňovat ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Základní stanovení a ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení musí být provedena během výstavby anebo po dokončení, před tím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Účelem je ověření, pokud je to možné, zda jsou splněny alespoň požadavky těchto norem. Dále pak jsou závazné normalizované požadavky na pracovníky, na bezpečnostní opatření při revizích, na způsoby provádění prohlídek a zkoušení. Poslední závazný článek 612.N2 se týká měření, resp. vhodných měřicích přístrojů.

- SPECIFIKACE -FOTOVOLTAIKA

- Dodávka rozvaděče RFVE dle specifikace PD. Včetně kusové zkoušky, prohlášení o shodě a montáži na stavbě s dopojením kabelových vývodů.			Ks 1

- Dodávka rozvaděče RPO dle specifikace PD. Včetně kusové zkoušky, prohlášení o shodě a montáži na stavbě s dopojením kabelových vývodů.				Ks 1

- Fotovoltaický panel 450Wp . Musí být dodrženy minimální technické parametry dle dotačního titulu. Předložený typ panelu musí být schválen investorem.	ks 50 2100

- Soubor hliníkových konstrukcí - kolejnicový systém s 10 vyložením panelů a orientaci JZ . Nosný systém bude spojován do bloků dle výkres.dokumentace. Budou respektovány dilatační separace. Vč. Veškerého příslušenství- podložky,šrouby, příchytky, svorky, pospojování,  monz´tážní desky pro optimizér, nosné profily pro uložení zátěže pod panely Cena v přepočtu na 1 panel. Včetně příslušenství.		 		ks 50 2050

- Dlaždice 15kg pro zatížení samonosných konstrukcí(dle static.výpočtu)	ks 110 45

- TAP modul pro komunikaci s optimizéry(komunik.set)				ks1-5000

- Konektory MC4 (samec+samice)							sada 5

- Solární kabel SOL6 modrý								m 100

- Solární kabel SOL6 červený								m 100

- Trubka KF 50										m 75

- Lišta LV40x40									m 20

- Kabel CY16										m 80

- Kabel CY10										m 30

- Kabel CYKY-J5x10	ve žlabu							m 30

- Kabel CYKY-O3x1.5	v liště, v zemi							m 105

- Kabel CXKH-V J3x1.5	ve žlabu						m 5

- Kabelová chránička UV odolná  DN21						m 60

- Žlab s víkem na PV21 50x50 s podložkou BROOF T3				m 8

- Fotovoltaický střídač 20kVA síťový, 3fázový, asymetrický, certifikovaný pro evropský trh. Včetně monitorovací platormy a měření import/export. Včetně možnosti omezování přetoků do DS. Musí být dodrženy minimální technické parametry dle dotačního titulu.

ks1 41500

- Kabel FTP kat6a (data měření import/export, připojení k internetu) v trubce	m170

- Fotovoltaický optimizér max  700W						ks 50 910

- Úpravy v rozvaděči REH – vč mont. a zapoj viz výkr 008,doplnění měření import export (3xMTP +jističe).									ks 1

- Ukončení kabelu do 5x10								ks 1

- Ukončení kabelu do 3x1.5								ks 1

- Očko na CY16									ks  50

- Tlačítko ve skříni Total stop 								ks 1

- Vyhledání připojovacích míst, ověření skutečných dispozic. Kontrola správnosti přípravy elektroměrového rozvaděče v koordinaci s profesí SIL (kontrola osazení vypínače, příprava pro HDO+4kvadrátový elektroměr+OR). Kontrola vyvedení HDO.	Hod 16

- Komplexní oživení instalace - spuštění střídače, nastavení ochran, omezení přetoků dle požadavků PDS, zkušební provoz.							Hod 16

- Zaučení obsluhy, zřízení přístupu pro investora na monitorovací platformu.	Hod 8

- Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy.				hod

Konkrétní cenovou nabídku připraví MEC na základě tohoto výkazu

- Rozšíření licence vizualizace dispečinku Moravskoslezského energetického centra (v případě překročení velikosti stávající licence)										ks 1

- Skříň obsahující koncentrátor dat s komunikačním rozhraním Modbus RTU a 	Modbus TCP, určeným pro komunikaci se střídačem FVE, a vstupy výstupy pro připojení měřičů, router.				ks 1

- Zřízení a zprovoznění VPN spojení mezi serverem na dispečinku Moravskoslezského energetického centra a místem instalace FVE, dle standardu MEC 							ks 1

Stavební úpravy

- Prostup bet.základem tl. 30 cm							ks 1

- Prostup cihlovou stěnou tl. 30 cm							ks 2

- Vrtání děr .8 do cihel stěny vč.hmoždinek						ks 45

- Výkop 400x700 ve III.tř.zeminy vč výstražné fólie					m 75

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem