Akce :    STAVEBNÍ ÚPRAVY  V AREÁLU SŠ A VOŠ

v Kopřivnici v roce 2025,

Část 2.1F -  REKONSTRUKCE WC VOŠ a SOŠ

Investor :   Střední  škola a  Vyšší odborná škola , Kopřivnice , p.o.

Husova 1302/11, Kopřivnice

# DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

# D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1. POZEMNÍ OBJEKTY

D.1.4. ZDRAVOTECHNIKA

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.- 1 Kanalizace  – fragment půdorysů

D.1.4.- 2 Kanalizace  - rozvinuté řezy

D.1.4.- 3Vodoinstalace – fragment  půdorysů

D.1.4.- 4Vodoinstalace – schéma rozvodů

Nový Jičín,  květen 2025                                                  Vypracovala: Haráková  S.

## TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1.1. ÚVOD

Projekt  řeší  opravu  rozvodů  vody a kanalizačního potrubí  - budově A , část F v areálu Střední školy a VOŠ v Kopřivnici .   Vzhledem k tomu že  nebyla investorem předána  původní dokumentace stavby a rozvodů ZTI  , byl projekt   vypracován  na základě prohlídky stavby a informacích o stavební konstrukci.

2.KANALIZACE

Součástí oprav rozvodů ZTI je  kompletní výměna  zařizovacích přemětů ve dvou patrech. Stávající 3 WC a 3 umyvadla na každém patře budou nahrazeny 2WC, 2 umyvadly a 1 pisoárem na každém patře.  Veškeré stávající  zařizovací předměty budou zdemontované   včetně sifonů, baterií a potrubí.

Stávající svislé kanalizační potubí bude v celé délce zdemontované  a nahrazené bude novým potrubím.   Nové  svislé potrubí – 2 svody -  bude u podlahy a pod stropem přepojené na stávající rozvody  Pokud potrubí není odvětrané tak bude pod stropem v nejvyšším patře  ukončeno přivzdušnovacím ventilem .  V nejnižším patře bude na potrubí  cca 1m nad podlahou osazen čistící kus. Při přechodu potrubí přes jednotlivá patra bude potrubí opatřeno protipožárními manžetami .

Nové připojovací potrubí od pisoárů a WC  umyvadel bude  napojené na nové  svislé potrubí .

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je z navrženo z PP-HT,minimální spád 3%.

Svislé odpadní potrubí bude provedeno z  PP-HT hrdlového s těsněním

Součástí zařizovacích předmětů jsou zápachové uzávěrky.

Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení  jejich výběr je nutno konzultovat s investorem. Každý ZP musí být vybaven snadno přístupnou zápachovou uzávěrkou.

Po provedené montáži bude  kanalizace podrobená zkoušce těsnosti.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního,připojovacího a větracího potrubí.

Do doby vykonání technické prohlídky a uvedených zkoušek se musí nechat spoje přístupné,očištěné,nezakryté a nezazděné.

Závěsné WC doporučuji se snadno čistitelným  vnitřním prostorem – VIZ. OBRÁZEK

3.Vodoinstalace

Stávající   vodovodní baterie vč. rozvodů vody budou  zdemontované  a nahrazené budou novými. Potrubí pro rozvod vody je navrženo z plastového potrubí  PPr PN 20. Nové  potrubí bude napojené na stávající  svislé  potrubí   pod stropem  v každém patře..  Potrubí bude vedeno pod stropem v SDK zákrytu . Na potrubí budou osazeny uzavirací armatury.

Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat s investorem jejich skutečný výběr.

Ohřev TUV   není řešen – je stávající.

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur.

Je nutno dodržet minimální tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu.

Studená voda –izolace tl.13mm

Teplá voda a izolace  – tl.izolace dle průměru potrubí (např.DN20 tl.izol.20mm).

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška.

Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN.

Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní předpisy daného systému.

Navržené pisoáry jsou navržené s inteligentním splachováním .

4.Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

5) Důsledky na životní prostředí

Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady.

Odpady vznikající při stavbě:

15 01 02          Plastové obaly

17 04 11          Kabely

17 02 03          Plasty

17 05 04          Zemina a kamení

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. . S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č.  8/2021 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů  a 273/2021Sb. O podrobnostech s nakládání s odpady ).