ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Muzeum Těšínská, příspěvková organizace Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín

Název projektu:	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A FASÁDY KONZERVAČNÍHO PRACOVIŠTĚ HORNÍ SUCHÁ

Zpracoval:		ING. MICHAEL KOTAS

TESLOVA 2B, OSTRAVA

737 417 019

michaelkotas@volny.cz

Datum zpracování:	18.06.2025

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - ostatní

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  42.3 m

šířka	W =  15 m		A D =  4 207.19 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  6.7 m		A M =  842 698.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  1.8 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena vyššími objekty.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: žádné

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: předměstské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-4-MZ

Zásuvky (1x)

SVD-255-1N-AS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.01

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.000	   0	   0	0.0001	0.0009	   0	   0	|   0.0012

R2 |	  ---  	0.0009	0.0947	12.135	  ---	0.0045	0.9	27	|   40.135

R3 |	  ---  	0.0009	  ---  	  ---  	  ---  	0.0045	  ---  	  ---  	|   0.005

R4 |	   0	0.0009	0.0009	0.1213	0.0001	0.0045	0.009	0.27	|   0.4069

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0002	   0	   0	0.0001	0.0009	   0	   0	   |	0.0012	   |   1

R2 |	   ---	0.0009	0.0947	12.135	  ---	0.0045	0.9	27	   |	40.135	   |   100

R3 |	   ---	0.0009	 ---	 ---	 ---	0.0045	 ---	 ---	   |	0.005	   |   10

R4 |	  0  	0.0009	0.0009	0.1213	0.0001	0.0045	0.009	0.27	   |	0.4069	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.0002	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0002

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0001	0.0009	   0	   0	   |	0.001

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	0.0001	   ---	 ---	 ---	   |	0.0001

RF |	   ---	0.0002	 ---	 ---	 ---	0.001	 ---	 ---	   |	0.001

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-4-MZ

1x	SVD-255-1N-AS

POZNÁMKY: