## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.2.5.2

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.2.5.2-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.2.5.2-02	HROMOSVOD

OBJEKT    : 	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A FASÁDY

KONZERVAČNÍHO PRACOVIŠTĚ HORNÍ SUCHÁ

- Zakázka : 04125
Datum   : VI.2025

Investor:	Muzeum Těšínská, příspěvková organizace Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín

Stupeň  : 	DPS

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas, ČKAIT 1100648

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je ochrana proti blesku střechy konzervačního pracoviště v Horní Suché. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů nové střechy prohlídky na místě samém.

Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu  z hlediska ochrany před bleskem LPS III. Systém ochrany před bleskem LPS III. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy jímací soustava bude mřížová doplněná  jímači které zajistí rovnoměrné rozložení bleskového proudu na stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 45m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena  novými a původními zemniči. Původní zemniče budou v případě nyvyhovující země posíleny trojicí zemních tyčí. Nový zemnič bude tvořen páskem  ulož. v zemi  nebo  prostřednictvím trojice zemnících tyčí vzájemně propojených předepsaným způsobem v zemi -strojený  zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů jsou uvedeny na výkrese).

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách  dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Ochranné úrovni LPS III.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS III je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 15 metrů, přičemž

svody mají být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Svody budou pomocí  vodičů AlMgSi 8 na podpěrách PV. Každý svod  bude opatřen zkušební svorkou a dále napojen na původní uzemňovací soustavu (jen svod 9 je tvořenou trojicí tyčí). Svody 1-7 budou nově napojeny na zemnící pásek.

Průchod kulatiny z volného prostoru k zemniči musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla(platí pro vodiče v ochranné trubce).

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody  mimo komunikační prostor kde pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá   .

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 ed.3 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky NV194/2022(ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb). Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Technická specifikace materiálu

- AlMgSi 8 na PV21+plast držák L150mm) nalepovací(popř.uchycení přeplátováním záplatou)												m 160

- AlMgSi 8 na PV21/100									m 30

- AlMgSi 8 na PV3p-55									m 80

- FeZn 10 v zemi										m 25

- Svorka SZ s popis štítkem									ks 11

- Svorka SS											ks 106

- Svorka SK											ks 21

- Svorka SP1											ks 1

- Svorka SR03										ks 14

- Zemnící tyč ZTp2 vč.osazení+posilujíc							ks 6

- Ochranný úhelník vč.držáků OU+2DUZ							ks 11

- Jímací tyč AlMgSi 2.5m na 2xIZT V430+2xD-OH ST3 na anténu			ks 1

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla						m  11

- Demontáž původního hromosvodu							hod 24

- Plošina 6m 										hod 8

- Pásek FeZn30x4										m 68

- Podpěra IZT-V/beton 100x100								ks 2

- Revize											ks 1

Stavební úpravy

- Ruční výkop 70/40cm ve III.tř.zeminy vč.výstraž.fólie					m 80

- Vrtání otvoru 8 do bet.zdiva vč.hmoždinky						ks 80

- Překop zpevněné plochy šíře 4m pro FeZn 10 vč.zásypu				ks 1