Investiční záměr

rekonstrukce střešního pláště tělocvičny

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Lokalizace objektu:

Objekt tělocvičny je samostatně stojící stavební objekt bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 5263/39 v katastrálním území Frýdek.

Nachází se v areálu Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (SOŠ F-M), na ul. Lískovecká, Frýdek-Místek.

SOŠ F-M která má tento objekt svěřen k užívání a hospodaření. Vlastníkem objektu je Moravskoslezský kraj.

Popis objektu:

Budovu tělocvičny tvoří zjednodušeně řečeno dvě stavební hmoty (trakty). Vlastní tělocvična má rozměr cca 17,32 x 36,0 m, světlá výška je 8,4 m. Vedlejší dvoupodlažní trakt se zázemím má světlé půdorysné rozměry cca 9,22 x 36,0 m o světlých výškách jednotlivých podlaží 3,6 m.

Objekt byl postaven v ŽB konstrukčním systému Vítkovické stavby Ostrava. Konstrukční systém je tvořen ŽB prefabrikovanými stěnovými „U“ dílci skladbové šířky 1,5 m na celou výšku stěny. Pohledově zvenku tak vzniká typický „zubatý žebrovaný“ vzhled budovy, svislá žebra jako venkovní povrch, hladké povrchy stěny uvnitř v interiéru. Dílce mají na obou okrajích vyčnívající sloupky, kterými jsou zasunuty do systémových prefa základových patek. Ty jsou dle potřeby statiky založení stavby uloženy na železobetonovém monolitickém pásu potřebné šířky i hloubky. Střední stěna obou traktů je společná, je redukovaná v podstatě na skeletový systém opřený o patky (prefabrikát + monolit).

Zastropení a zastřešení tělocvičny je tvořeno ŽB „U“ panely jako sedlový vazník (patrno pohledem zevnitř TV) na celé rozpětí tělocvičny (cca 17,3 m) a šířky střešních panelů shodné se stěnami, tj. 1,5 m.

Ve vedlejším dvoupodlažním traktu jsou stropy obou podlaží tvořeny dutinovými předpjatými panely SPIROLL na rozpětí cca 9,5 m. Nad druhým podlažím pod střechou je zevnitř patrno, že SPIROLL panel pod střechou je položen ve spádu a tvořil tak spád pultové střechy nad vedlejším traktem.

Původní zastřešení objektu tedy tvořily dvě střešní roviny, jedna sedlového tvaru nad vyšším objektem tělocvičny a druhá střešní rovina je pultová střecha nad vedlejším traktem, výškově nižší střecha se začátkem pultu u střední společné stěny. Podle dochované dokumentace se jednalo o jednoplášťové střechy se zateplením a izolací z asfaltových oxidovaných pásů.

Historie objektu a seznam významnějších investic od uvedení do provozu:

1985–1987:

PD, stavební povolení, zahájení výstavby objektu, kolaudace, uvedení objektu do provozu.

2000:

Rekonstrukce střechy, vytvořena jakási střešní nástavba, která novým tvarem posunula hřeben střechy do symetrického sedlového zastřešení. Vytvořila se defacto dvouplášť střecha s dřevěnými vazníky (možná s nenosnou výdřevou). V celé ploše byla položena nová hydroizolace z asfaltových pásů (patrně modifikovaných?), viz dnešní současný stav střechy.

2007–2008:	kompletní zateplení fasád KZS, výměna oken a dveří.

2016 až doposud

Pouze „drobné“ dispoziční úpravy ve dvoupodlažní části sociálního zázemí – v přízemí dvoupodlažní části vybudování WC pro imobilní a částečná rekonstrukce hygienického zázemí v přízemí. Ve druhém podlaží cvičební místnost.

Popis současného stavu (zaměřeno na střechu):

Stávající střešní plášť tělocvičny vykazuje výrazné plošné deformace (výrazné "vlnobití"), které jsou pravděpodobně způsobeny degradací a vlhnutím podkladní dřevotřískové vrstvy střešního pláště. Je patrna absence dostatečného odvětrání mezistřeší, ani odvod přes hřeben, ani přívod při okapu. V současnosti pouze 2 mřížky v protilehlých štítech na celou střechu!

Střešní nástavba z roku 2000, která byla vytvořena z dřevěné konstrukce nad původními dvěma plochými střechami vytvořila patrně dvouplášťovou střechu se vzduchovou mezerou. Nicméně větrání mezistřeší vytvořené ve štítech této nástavby není schopno účinně odvětrávat vzniklý meziprostor, proto patrně dochází ke zvýšené koncentraci vlhkosti v mezistřeší a ke kondenzacím na dřevěných konstrukcí a degradaci podkladní desky pod asfaltovými pasy. Otázkou je stav samotné výdřevy a dřevěné konstrukce tvořící nový tvar střechy.

Navíc škola detekuje poruchy hlavní hydroizolační asfaltové vrstvy, které škola nechává opravovat v rámci běžné údržby.

Návrh řešení REKONSTRUKCE STŘECHY

Podle obchodních podmínek a návrhu Smlouvy v jednotlivých stupních PD – viz návrh smlouvy, přičemž podrobněji a zpřesnění níže:

PRŮZKUMY

Očekáváme provedení podrobného stavebně-technického průzkumu, požadujeme provedení podrobných kamerových průzkumů stávajícího mezistřeší v klíčových detailech, tj. obě okapové hrany, současný hlavní hřeben, výšková změna v původní jednoplášťové střeše, tj. přechod nižší pultové na vyšší sedlovou střechu. Pokud z kamerového průzkumu nebude zřejmý stav a skladba, pak požadujeme provést kontrolní vstupní otvor příp. odkrytí střešního pláště s jeho opětovným zakrytím.

SONDAMI bude ověřena skladba ponechané původní jednoplášťové střechy, zda je možno použít pro novou skladbu jednoplášťové střechy. V případě potřeby provést odtrhové zkoušky, apod.

Dále bude zjištěn stav napadení biologickými činiteli dřevěných konstrukcí v mezistřeší odběrem vzorků, bude ověřena současná úroveň zateplení, zjištěn aktuální stav stávajících skladeb vč. skladby původní střechy z výstavby haly.

Bude proveden průzkum biologický z pohledu výskytu zvlášť chráněných živočichů na objektu.

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ a NÁVRH ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE

Na základě zhodnocení provedených průzkumů bude zvolena vhodná varianta návrhu rekonstrukce k finálnímu PROJEKČNÍMU ŘEŠENÍ.

Budou posuzovány minimálně tyto varianty:

VAR 1) - JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA

Poznámka:

preferovaná varianta

Návrat do tvaru původní střechy z roku 1987, kompletní odstranění dřevěné nástavby až na původní konstrukci střechy. Nově budou aplikovány nové skladby zateplení a hydroizolace dle aktuálních norem a zvyklostí pro jednoplášťové střechy. Původní spády se jeví dostatečné pro jednoplášťovou střechu a jsou tvořeny jednak šikmo položenými panely SPIROLL nad dvoupodlažní částí zázemí a jednak sedlovými ŽB prefabrikovaným vazníky nad TV. Pokud nebudou dostatečné, pak se dají řešit v nové tepelné izolaci spádovými klíny z polystyrenu.

Stávající štítové zdivo nadezděné v souvislosti s rekonstrukcí z roku 2000 a posléze (2007-2008) opatřené při zateplovacích pracích KZS může být ponecháno. Pohledem na štíty tak bude střecha stále budit esteticky dojem symetrické sedlové střechy.

VAR 2)

DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA – v podstatě zachování současného tvaru, odstranění stávající asfaltové hydroizolace, nevhodné podkladní vrstvy, odstranění napadených dřevěných prvků, nový podklad, nová hydroizolace, doplnění tepelné izolace do mezistřeší, nové účinné normové provětrání mezistřeší, např. větrací turbíny v hřebeni, nové přívodní otvory u okapních hran.

VAR 3)

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA vytvořená ze současné dvouplášť střechy, kompletní nová skladba nad dřevěnými vazníky (výdřevou), nová tepelná izolace-posunutí tepelné izolace do úrovně horního pláště, nový podklad, nová parozábrana, nová tepelná izolace, nová hydroizolace, větrání mezistřeší kompletně zrušeno není zapotřebí!

Vlastník objektu (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) si vyhrazuje právo projektantovi nařídit MATERIÁLOVÉ a KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, které musí PROJEKTANT respektovat, přičemž se nezbavuje odpovědnosti za odborný návrh.

Dle ZVOLENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ bude projekčně navržena kompletní rekonstrukce střešního pláště v souladu s platnou legislativou, normou ČSN 731901 a tepelně technickými normami.

STATICKÉ POSOUZENÍ bude kromě kompletního posouzení samotného navrhovaného řešení REKONSTRUKCE STŘECHY a jejího vlivu na stávající nosný systém objektu obsahovat také posouzení statické rezervy pro budoucí přitížení střechy FOTOVOLTAICKÝMI PANELY.

Očekává se nové projekční POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

Uživatelsko-provozní požadavky:

- Bude navržen systém záchytného systému pro bezpečný pohyb po střeše během budoucí pravidelné údržby střechy.

Z profesí TZB se minimálně očekává:

- nové projekční řešení bleskosvodů a uzemnění v souladu s platnou legislativou.

- řešení odvětrání kanalizace v objektu nad střechu.

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCHO STAVU