Příloha č.2

Technická specifikace

PŘEDMĚT DÍLA:

Předmětem díla je výměna výtahové technologie průchozího hydraulického osobního výtahu Výtahy Olomouc 630/0,52 z roku 1996 za nový průchozí osobní výtah v budově gymnázia na adrese Komenského 713, 739 61 Třinec – Staré Město. Součástí zakázky je také demontáž starého výtahu a jeho jednotlivých částí, jeho ekologická likvidace a související práce (elektroinstalační a stavební) při zachování současných rozměrů výtahové šachtice. Součástí díla je také napojení na elektronický systém gymnázia – pořízení čtečky karet na výtah a možnost aktivace pro vybraný okruh zaměstnanců či žáků ve spolupráci s provozovatelem firmou Z-Ware s.r.o., kontakt: zamazal@z-ware.cz

UMÍSTĚNÍ VÝTAHU:

Gymnázium, Třinec, Komenského 713, 739 61 Třinec – Staré Město, stávající místo osobního výtahu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

I. hlavní parametry:

| Počet stanic/nástupišť | 6/6 průchozí |
| --- | --- |
| Nosnost / počet osob | Minimálně 630 kg/8 osob |
| Jmenovitá rychlost: | 0,8-1,2 m/s |
| Typ řízení: | Jednosměrné řízení směrem dolů |
| Požadovaný technický prvek: | Dvoucestný frekvenční měnič pro rekuperaci elektrické energie |
| Pohon: | Elektrický trakční frekvenční pohon pro plynulý rozběh a dojezd výtahu. Bezpřevodový pohon s účinností až 90%. Bezpřevodový synchronní motor s rekuperací elektrické energie. |
| Nosné prostředky: | Ploché pásy, bez potřeby mazání a nepřetržitým monitoringem. |
| Maximální počet startů | Až 150 za hodinu |
| Umístění pohonu | Výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem |
| Dorozumívací zařízení | Obousměrné dorozumívací zařízení přes telefonní linku/ přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu) |

II. výtahová šachta – stávající:

| Provedení šachty | Zděná |
| --- | --- |
| Zdvih | 14.85 m |
| Rozměry šachty (šířka x hloubka) | 1600 mm x 2000 mm = čistý vnitřní rozměr |
| Prohlubeň výtahu: | 1500 mm |
| Horní přejezd výtahu | 3400 mm |
| Prostory pod šachtou | Protiváha bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se nenachází podchozí prostory) |
| Osvětlení výtahové šachty: | Ano/ LED osvětlení |

III. kabina

| Rozměry kabiny (šířka x hloubka x výška) | 1080 x 1500 x 2200 mm |
| --- | --- |
| Stěny kabiny/provedení (levá, pravá) | Strukturovaný kovový povrch, metalický vzhled (Skinplate Structured Silver) |
| Čelní portál v kabině/provedení | Nerez/brus |
| Podlaha | Zátěžové PVC |
| Strop kabiny | Strukturální strop/ocelový plech potažený bílou fólií (matný nebo jemně lesklý povrch) |
| Osvětlení kabiny/provedení | LED pásy v rozích kabiny a kolem ovládacího panelu |
| Okopové lišty | Ano |
| Madlo/umístění: | Naproti a na straně ovládacího panelu |
| Zrcadlo typ/ umístění | ANO/Centrální zrcadlo na levé liště na výšku kabiny |
| Ovládací panel/provedení | Tablo na výšku kabiny/nerez |
| Vybavení ovládacího panelu | Tlačítka se světelným potvrzením volby Tlačítka se zvukovým potvrzením volby Polohová a směrová signalizace Nouzové osvětlení kabiny Hlášení pater Gong |
| Sklopné invalidní sedátko | Ano – bez bližší specifikace, splňující příslušné normy |
| Invalidní provedení výtahu | Ano |

IV. Šachetní a kabinové dveře

| Otevírání (šířka x výška) | Automatické dvoupanelové teleskopické 900 x 2000 mm Při pohledu z nástupiště se dveře otevírají doleva (ve stanici 0 doprava) |
| --- | --- |
| Práh dveří | Hliníkový profil |
| Dekorativní lišta v nástupišti | Ano |
| Typ zárubní/provedení | Sádrokartónová zárubeň/zárubeň a nadpraží (20 mm po obvodu dveří)/nerezová ocel |
| Šachetní dveře/provedení | Nerezová ocel |
| Šachetní dveře/kotvení | Standardní/ čistá výšky podlahy do 130 mm |
| Kabinové dveře/provedení | Automatické/nerezová ocel |
| Požární odolnost | EW60 |
| Ochrana kabinových dveří | Ano – celoplošná světelná clona |

V. Elektroparametry pohonu výtahu ±10%

| Výkon | 5,4 kW |
| --- | --- |
| Jmenovitý proud | 7,5 A |
| Záběrový proud | 10,2 A |
| Jištění | 16 A |
| Přívod elektrického proudu | 400 V/230V, 50 Hz |
| Prostředí pro výtah: | Základní prostředí šachty a nástupišť/suché a bezprašné, teplota 40C až 400C |

VI. Signalizace a přivolávače výtahu

| Hlášení stanic v kabině výtahu | Objednavatel upřesní dodatečně |
| --- | --- |
| Značení stanic v kabině výtahu: | Přední vstup: -1, Ne, 1, 2, 3, 4 Zadní vstup: Ne, 0, Ne, Ne, Ne, Ne (ve stanici označené Ne nemá výtah vstup) |
| Ukazatel polohy kabiny | ano |
| Ukazatel směru jízdy | LED světelný ukazatel ve vstupním portálu kabiny |
| Stanicové ovladače | Ano |

VII. Signální a řídící moduly

- CFL1 – Automatické zhasínání osvětlení kabiny

- SDO – Poloselektivní ovládání dveří

- CBM – Mechanická tlačítka na ovládacím panelu v kabině s mikrozdvihem

- DCB – Tlačítko pro urychlení zavření dveří v kabině

- EVIEW2 – Multimediální dorozumívací zařízení

VIII. Rozsah stavebních úprav

- Výměna rámu klece za novou kovovou včetně samomazačů vodítek s automatickými klecovými dveřmi

- Výměna nosných lan za ploché pásy

- Nová vodítka klece – včetně kotvení a lapačů oleje

- Opatření proti volnému pádu klece: nové zachycovače

- Nová rámová konstrukce se samomazací vodítek

- Výměna šachetních dveří za nové

- Doplnění ochranné prahové desky na kabinu

- Výměna nárazníků pod rámem klece a pod vyvažovacím závažím

- Výměna výtahového stroje za nový typ s dvojčinnou bezpečnostní brzdou, která je součástí zařízení  pro omezení nekontrolovatelného pohybu kabiny směrem nahoru

- Nový omezovač rychlosti vhodný proovládání bezpečnostní brzdy výtahového stroje xivčetně lanka a napínacího závaží, včetně krytu kladky

IX. Hlučnost zařízení

Výrobce zaručuje, že výtahové zařízení nepřesáhne maximální hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahu dané dle ČSN 274210 čl. 5.3.

X. Strojovna výtahu

Výtahový stroj bude umístěn v horním přejezdu výtahové šachty. Nové elektroinstalace budou napojeny na stávající přívod elektrické energie. Rozvaděč výtahu bude  umístěn v nejvyšší stanici.

XI. Odstranění nebezpeční a nebezpečných situací

Odstranění nebezpečí a nebezpečných situací u stavebních částí, které nejsou součástí dodávky dohodnutých změn výtahu, zajistí objednatel v rozsahu určeném inspekčním orgánem podle ČSN 24 4007.

XII. Větrání šachty

Odvětrávání výtahové šachty se nemění, bude splněn požadavek ČSN EN 81-20

XIII. Elektroinstalace

Napájení rozvaděče původního výtahu bude odpojeno od hlavního  vypínače výtahu umístěného vedle výtahové šachty v nejnižší stanici. Napájení nového rozvaděče výtahu umístěného na nástupišti v nejnižší stanici. Napájení nového rozvaděče výtahu umístěného na nástupišti v nejvyšší stanici bude novým přívodním kabelem z původního rozvaděče výtahu.

Soustava TN-S

Nový přívodní kabel bude zakončen na vstupních svorkách nového rozvaděče výtahu.

Servisní a inspekční panel výtahu (na střeše nebo v rozvaděči) , display zobrazující stavová hlášení a chyby.

1. Všeobecná část

- Napětí 3 + PEN  		AC 50 Hz/400V/TN-S 		(přívod)

- Napětí 3 + PE + N 	AC 50 Hz/400V/TN-S		(nové rozvody)

- Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

- Kompenzace účiníku vzhledem k charakteru odběru není požadována

Použité podklady:

ČSN EN 600038 (33 0120) 	Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN 33 0166 ed. 2			Označení žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN 33 2000-1 ed. 2	El. instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	El. instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed .2	El. instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	El. instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba el. zařízení  - El. vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	El. instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 62305	Předpisy pro ochranu před účinky blesku

ČSN 34 2300 ed. 2	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN  12015	Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Vyzařování

ČSN EN 12016	Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

ČSN EN 81-20 ed. 2	Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 60332-1-2	Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru

ČSN 73 0848 ed. 9/2023	Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody.

2. Vnitřní prostory

Působení dle vnějších vlivů:

a) Teplota okoí	AA 5	(+40C + 400C)				prostor B

b) Nadmořská výška 	AC 1 	(≤ 2000 m) 				prostor B

c) Výskyt vody:	AD 1	(zanedbatelný) 			prostor B

d) Výskyt těles	AE 1 	(zanedbatelný)				prostor B

e) Výskyt korozí nebo znečišťujících látek  AF 1 (zanedbatelný)			prostor B

f) Mechanické namáhání 	AG 1 	(mírný)					prostor B

g) Vibrace	AH 1 	(mírné) 				prostor B

h) Výskyt rostlinstva nebo plísní 	AK 1 	(bez nebezpečí) 			prostor B

ch) Výskyt živočichů	AL1	(bez nebezpečí)			prostor B

i) Elektromagnetické působení	AM 1	(zanedbatelné)			prostor B

j) Sluneční záření	AN 1 	(zanedbatelné)			prostor B

k) Seismické účinky 	AP 1	(zanedbatelné)			prostor B

l) Bouřková činnost	AQ 1	(zanedbatelné)			prostor B

m) pohyb vzduchu	AR 1	(pomalý)				prostor B

Určení prostorů podle využití:

a) Schopnost osob	BA 1	(nepoučené osoby)			prostor B

b) Dotyk osob s potenciálem	BC 2	(výjimečný) 				prostor B

c) Podmínka úniku v případě nebezpečí BD 1   (malá hustota obsazení, snadné podmínky úniku)						prostor B

d) Povaha zpracovaných látek 	BE 1	(bez významného nebezpečí)		prostor B

Určení prostorů dle konstrukce budovy:

a) Stavební materiály 	CA 1 	(nehořlavé)				prostor B

b) Konstrukce budovy	CB 1	(zanedbatelné nebezpečí)		prostor B

Z uvedených vnějších vlivů vyplývá, že se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+ Z1 + Z2 o:

PROSTOR NORMÁLNÍ

3. Instalovaný příkon

Stroj  (regenerativní měnič energie)		5 – 5,9 kW		0,8		4,2-4,4 kW

Dveřní pohon (bezúdržbový)1  			0,04-0,05 KW   	         0,5		0,02 – 0,024 kW

Rozvaděč (GCS- Global Conrol Systém)	0,4 kW		         0,9  	0,35-0,38 kW

Osvětlení šachty (LED pásek) 7W/m		0,140 kW		1,0		0,140 kW

(20 m * 7 W/m = 140 W)

Součet						5,58-6,49 kW			4,71- 5,16 kW

4. Připojení na stávající přívod elektroinstalací

Napájení nového rozvaděče výtahu bude novým přívodním kabelem 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d0,a1 vedeným z původního rozvaděče výtahu do nového rozvaděče výtahu. Nový rozvaděč výtahu je také nazýván jako nouzový a inspekční panel.

Napájení osvětlení šachty a podlahy stropu klece, zásuvky v prohlubni bude provedeno z rozvaděče výtahu a jsou považovány za součást výtahové technologie.

Vodiče a kabely, které nejsou součástí výtahového stroje, budou v provedení B2ca,s1,d1,a1 nebo budou uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např.  vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šatnách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod. Tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost El 30 DP1. Dodavatel návrhem a koordinaci rozvodů popř. hořlavých částí těchto rozvodů a elektrických zařízení, které nejsou součástí výtahového stroje, zajistí, že hmotnost izolace těchto vodičů a kabelů a hořlavých částí těchto rozvodů včetně napájecích kabelů a elektrických zařízení nepřesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru, a proto se v souladu s ustanovením ČSN 73 0802 čl. 12.9.3 neposuzují.

Kabely, které nebudou po změně stavby funkční, musí být demontovány (odstraněny) kromě případů, kdy jsou vedeny tak, aby nemohly šířit požár (např. pod omítkou).

Materiály a výrobky použité na nové rozvody a provedení rozvodů nesmí zhoršovat stávající stav.

5. Elektroinstalace výtahu

Vlastní elektroinstalace je prováděna za rozvaděčem výtahu a je součástí výtahové technologie.

Bezpečnostní obvod je napájen 48 V DC a ovládací a signální obvod – datová linka je napájena 33 V DC. Napájecí napětí pohonu klecových dveří je 48 V AC.

Ve strojovně je z Nouzového inspekčního panelu (Emmergency Inscpection Panel) veden kabel LiYCY 2x2x0,25 mm2 k enkodéru pro vyprošťování, který je součástí výtahového stroje, kabel H07RN-F3G1 ke spínači omezovače rychlosti, kabel H07RN-F 3G1 ke spínači protažení nosných prostředků, kabel H05VV-F 5G1 k zařízení PulseTM (RBI)2 a kabel H07RR-F 2 x 0,75 mm2 ke spínači STOP (nouzový stop vypínač, bezpečnostní prvek, který okamžitě zastaví výtah přerušením bezpečnostního obvodu).

Z měniče je ve strojovně veden kabel H07RN-F 3G1 CC k brzdě motoru a kabel H05VVC4V5K 4G2,5 mm2 k napájení motoru, kabel k brzdovým spínačům, kabel LiYCY 2x2x0,25 mm2 k vyhodnocovací jednotce vážení zatížení klece, kabel LiYCY 3x2x0,14mm2  k enkodéru rychlosti a kabelem H05RN-F 2x0,75 CC je připojen termo kontakt motoru.

Dále jsou ze servisního panelu ( E I) Panelu  vedeny do výtahové šachty flexibilní ploché kabely H05VVH6F 24G0,75mm2 pro spojení rozvaděče výtahu s klecí, kabel v zásuvce v prohlubni šachty a vodiče H05V-K 0,75mm2 pro připojení ovládacích a signálních prvků.

Na straně výtahové klece jsou flexibilní kabely ukončeny v rozvodnici umístěné na střeše výtahové klece. Z této svorkovnice jsou dále vedeny kabely k jednotlivým komponentům.

2Systém PULSE (RBI) nebo jiný obdobně fungující systém založený na nepřetržitém monitoringu stavu plochých nosných pásů výtahu, založený na měření odporu jednotlivých ocelových kordů (Resistance Based Inspection). Umožňuje automatickou, nonstop a velmi přesnou diagnostiku nahrazující zastaralé ruční kontroly.

6. Osvětlení

Nové osvětlení ve výtahové šachtě bude napájeno ze vstupní svorky hlavního vypínače, odkud vede kabel s pulsním relé, které zároveň slouží jako vypínač osvětlení šachty ze strojovny.

V šachtě bude zajištěna min. úroveň intenzity osvětlení 50 lx

Osvětlení nástupišť není součástí dodávky a provozovatel musí zajistit stejnou intenzitu osvětlení i na nich. Na podlaze strojovny bude zajištěno min. 100 lx.

7. Nouzová komunikace (telefonní spojení)

V rámci podstatné změny bude zřízena telefonní linka pomocí GSM brány, která bude z GSM brány vedena přes přepojovací zřízení do servisního panelu (E I). Provoz SIM  nutný pro zajištění funkce dorozumívacího zařízení (spojení mezi klecí a stálým dispečinkem), bude hrazen provozovatelem.

8. Návaznost na další zařízení

Výtah nebude připojen k ústředně elektronické požární signalizace (EPS), protože se v budově nenachází.

K přívodnímu napájení výtahu není připojen záložní zdroj el. energie (UPS), k zajištění funkce sjetí do předem zvolené stanice a otevření dveří v případě výpadku el. napájení.

Výtah bude ovládán na chipy používané v rámci provozu školy. Instalace bude provedena tak, aby škola mohla navolit okruh uživatelů výtahu (ze všech nástupních stanic). Součástí dodávky bude zprovoznění systému napojeného na systém Z-WARE (kontakt: brno@z-ware.cz)

9. Závěr

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

- Základní  - automatické odpojení od zdroje

- Zvýšená – pospojováním

- Doplňková – proudovým chráničem 30 mA (světelný a zásuvkový obvod) napájení pohonu dveří

Veškeré montážní práce je třeba provádět dle platných ČSN a za dodržení bezpečnostních předpisů. Po skončení montážních prací bude oprávněným revizním technikem provedena „Zkouška po ukončení montáže“ včetně elektrického měření a protokol z této zkoušky bude součástí dokumentace (kniha výtahu) – dle ČSN EN 81-20 ed. 2 ČSN 27 40002.

10. Bezpečnost práce

Při vlastní realizaci přijde dodavatel montážních prací do styku se stávajícím provozem. Postup prací bude koordinován se zřetelem na možnosti provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti se musí postupovat v souladu s příslušnými ČSN. Osoby pracující na elektrickém zařízení musí rovněž dodržet místní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy a používat vždy náležité ochranné pomůcky.

Zařízení, na kterých je prováděna pracovní činnost musí mít všechny živé části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob. Elektrické zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu.

Elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem.  Všechny poruchy a závady musí být neprodleně odstraněny.

Obsluhu elektrického zařízení mohou vykonávat jen osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.250/2021 Sb. A ČSN EN 50 110-1ed.3.

Údržbu elektrického zařízení je nutno provádět podle návodů výrobce (popř. provozního řádu). Údržbu elektrické instalace a ostatních elektrických zařízení při otevřených dveřích nebo sejmutých krytech mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé ve smyslu §5 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 250/2021 Sb.