Výměna transformátoru v areálu SPŠ a OA Bruntál

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO Provádění stavby (DPS)

Název stavby: 	Výměna transformátoru v areálu SPŠ a OA Bruntál

Místo stavby:	k.ú. Bruntál-město (obec Bruntál); 613169

Předmět:	Transformátor

Objednatel:		Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

IČ/DIČ: 00601322/CZ00601322

Zpracovatel:	ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

1.máje 670/128,

703 00 Ostrava-Vítkovice,

IČ 277 886 95

Datum:	03/2026

Obsah

1. Základní údaje	3

1.1. Rozsah dokumentace:	3

1.2. Zdůvodnění stavby:	3

2. Technický přehled	3

2.1. Popis stávajícího stavu	3

2.2. Popis změn	3

2.3. Odpojení části VN	3

3. Technické řešení	4

3.1. Popis stavební části	4

3.2. Transformovna	4

3.3. Rozvodna NN	4

3.4. Technologie	4

3.4.1. Vnější vlivy:	4

3.4.2. Rozvaděč VN	4

3.4.3. Rozvaděč NN:	4

3.4.4. Transformátor:	5

3.5. Ochrany	5

3.6. Uzemnění	5

3.6.1. Vnitřní uzemnění	5

3.6.2. Vnější uzemnění.	5

3.7. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	5

3.8. Kabelové rozvody	6

3.9. Měření a návrh kompenzace	6

3.10. Nakládání s odpady	6

3.11. Seznam základních použitých norem	7

3.12. Postup výstavby	8

3.13. Vypínání sítí VN	8

3.14. Harmonogram prací	8

3.15. Ochrana životního prostředí	8

3.16. Bezpečnost práce a technických zařízení	8

3.17. Časový postup likvidace zařízení staveniště	9

# Základní údaje

## Rozsah dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace je návrh výměny stávajícího transformátoru za nový a úpravy elektro instalace s tím spojené. Stav není havarijní, zařízení je však na hraně/za hranou morální životnosti.

Dokumentace řeší:

Výměna transformátoru a úpravy v místnosti trafostání

Demontáž stávajících přípojnicových systémů VN a NN

Výměnu hlavního jističe a fakturačních MTP v rozvaděči RE

Kabelové připojení NN rozvaděče RE a RH

Kabelové připojení do VN rozvaděče (napojit se do stávajícího pole)

Základní oprava povrchů

Koordinaci s projektem FVE a MaR

Tato dokumentace neřeší:

Ostatní části rozvaděče RE a RH

Vnější uzemnění, hromosvod – stávající

Rozvaděč kompenzace – stávající

Rozvaděč VN – stávající

Náhradní napájení

## Zdůvodnění stavby:

Stavba je řešena z důvodu preventivní údržby, racionalizace provozu a narůstajících požadavků na spotřebu i výrobu v areálu.

# Technický přehled

## Popis stávajícího stavu

Jedná se o stávající zděnou trafostanici s oddělenými místnostmi rozvodny VN, NN a transformovny. Stávající trafostanice je vybavena transformátorem 160kVA. Propojení z transformátoru je řešeno přípojnicemi. O jejich zachování se ovšem neuvažuje. Rozvodna NN je čerstvě po rekonstrukci.

## Popis změn

Aktuální stav vede k rekonstrukci za celkové odstávky. Náhradní napájení není řešeno v rámci tohoto projektu. Objednatel si pro potřebu zálohy konkrétních zařízení vyřeší náhradní napájení samostatně. V samotné transformovně je navrženo demontovat přípojnice VN a NN, které budou nahrazeny kabelovými propoji, provést potřebné úpravy povrchů (v možném rozsahu) a výměna stávajícího obvodového zemniče místnosti. V rozvodně NN v rozvaděči RE je navrženo vyměnit hlavní jistič, fakturační MTP a propoj mezi rozvaděči RE a RH. Je nutné vyměnit kabel propojující TS a RE.

## Odpojení části VN

Část VN má na starosti společnost ČEZ Distribuce, a.s. a po dohodě mohou pouze oni zajistit beznapěťový stav. Bude tedy záviset na součinnosti odběratele, zhotovitele a společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

# Technické řešení

## Popis stavební části

V rámci provádění nejsou předpokládány zásahy do stavební části, vyjma základních oprav povrchů v místnosti trafostání. Omítky se jeví v dobrém stavu a předpokládá se pouze lokální zapravení nerovností. V rámci zajištění bezprašnosti se uvažuje s kompletním penetračním nátěrem hloubkovou penetrací pro všechny povrchy zděné/betonové. A obroušením a přetřením pro povrchy kovové. Součástí dodávky je rovněž kompletní výmalba v dostupných plochách.

Shrnutí jednotlivých bodů stavební části:

Zednické práce

•	Původní omítka zůstane zachována

•	nátěr penetrace

•	nátěr sanační barvou – vše prodyšné, stěny, stropy

Podlahy

•	oprava části podlah (kolejnice)

•	nátěr podlahy protiprašným nátěrem

Zámečnické konstrukce

•	obroušení, nebo otryskání kovové konstrukce poklopů.

## Transformovna

Dojde k výměně transformátorů a demontáži přípojnic VN a NN. Realizace kabelových propojů do rozvaděčů VN a NN. Využití prostor se nemění, bude posouzen stávající stav vybavení a případně doplněn nebo nahrazen. Renovace rozvodny viz. bod výše (popis stavebních prací). Větrání stávající (přirozené přes žaluzie). Kabelový prostup do rozvodny VN bude utěsněn požární ucpávkou.

## Rozvodna NN

V rozvodně NN je navrženo vyměnit hlavní jistič, fakturační MTP a propoj mezi rozvaděči RE a RH. Je nutné vyměnit kabel propojující TS a RE. Kvůli nárustu zkratového proudu doporučujeme v rozvaděči RH před jističe do 125 A umístit vhodné pojistky. Zbytek místnosti zůstane stávající, nedávno byl rekonstruován.

## Technologie

### Vnější vlivy:

Určení vnějších vlivů není předmětem této PD (jelikož jde o výměnu, předpokládá se, že nemá vliv).

- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4-41, ed.2, čl.412, čl.413.1.1.1, čl.413.A6.1

a) základní     - polohou, zábranou, krytím a izolací

b) při poruše – automatickým odpojením od zdroje v soustavě IT a TN-C

### Rozvaděč VN

Nebude řešen touto akcí, pouze napojení nové kabeláže mezi stávajícím vývodním polem a transformátorem. Jedná se o kobku č. 04 v TS č. BR_2414. Kabelový prostup do rozvodny VN bude utěsněn požární ucpávkou.

### Rozvaděče NN (RE a RH):

Stávající jistič 250 A v rozvaděči RE bude nahrazen jističem 400 A. Jistič bude s pomocnými kontakty. Dále budou vyměněny stávající fakturační MTP za MTP 400A/5A/5A s třídou přesnosti 0,5s a čtyřkvadrantové s děleným jádrem. Po výměně budou také zapojeny pomocné výstupy ze stávajícího jističe. Rozvaděč RH zůstane stávající kromě nové přívodní kabeláže.

Osazení viz. schéma rozvaděče.

### Transformátor:

Nový transformátor 630 kVA bude umístěn místo stávajícího 160 kVA.

Parametry nového TR:

Na transformátoru budou kabely ukončeny POLT-24D/1XI.

Transformátor se sníženou hlučností, nízkoztrátový:

Typ			: olejový

Hmotnost oleje		: dle konkrétního výrobku do 400 kg

jmenovitý výkon		: 630 kVA

Izolační napětí		: 24 kV

Jmenovitý převod		: 22 / 0,40 kV

Jmenovitá frekvence	: 50 Hz

Přepínání odboček		: ±2,5 %

Napětí nakrátko	 	: 4 %

Úhel			: Dyn1

Krytí			: IP 00

Max. teplota okolí		: 40 st. C

Hmotnost TR:		: do 2500 kg

Referenční výrobci dle preferencí investora: Elpro-Energo, BEZ Transformátory

## Ochrany

Základní zapojení nebude měněno, jen na hlavní jistič RH bude napojena tepelná ochrana T1.

## Uzemnění

### Vnitřní uzemnění

Uvnitř stanice se zřizuje zdvojený obvodový ochranný vodič FeZn 30/4mm , na který je připojena armatura a neživé části rozvodného zařízení. Připojení na vnější uzemňovací soustavu provedeno uvnitř stanice na stávající vývod na venkovní uzemnění. Bude provedeno společné uzemnění pro VN i NN podle ČSN páskem FeZn 30/4 mm.

Spojení pracovního a ochranného uzemnění v soustavě do 1000 V je provedeno podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl.542 N5.2.1. Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným nulovým bodem a ochranného uzemnění do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení je provedeno v souladu s ustanovením ČSN 33 2000-5-54 ed.2, čl. 542 N5.5.2.3. Jednotlivé kovové části rozvaděčů a přístrojů budou mezi sebou vodivě spojeny a jako celek připojeny na zemnící přípojnici HOP.

### Vnější uzemnění.

Není předmětem této PD, předpokládá se vyhovující stav stávající instalace.

## Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Základní ochrana elektrického zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí je dle ČSN 33 2000-4-41. Krytí elektrických předmětů odpovídá danému prostředí a podkladům. Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena krytím a polohou. Ochrana před přetížením a zkratem je provedena pojistkami/jističi.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č.324/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Pracovníci dodavatele elektro montážních prací musí být proškoleni a zkoušeni dle vyhl. č.50/1978 Sb.

## Kabelové rozvody

Kabelové prostupy mezi místnostmi budou utěsněny protipožární ucpávkou.

Rozvody VN

Napěťová soustava:	3 x 22 kV, IT, 50 Hz

Ochrana:		Zemněním

Přípojnice:		Nahrazeny kabely 3x 22-AXEKVCEY 1x70/16 C mm2

Hlavní propojení přípojnicemi bude demontováno a nahrazeno kabely. Ty budou taženy od transformátoru po podlaze, protaženy stávajícím poklopem do spodního prostoru, dále stávajícím prostupem do kobky č.4 VN rozvodny a zakončeny na stávajících přípojnicích v kobce. Kabel bude zakončen s rezervou 3 m pro budoucí napojení do nového rozvaděče VN.

Rozvody NN

Napěťová soustava:	0,4/0,23kV, TN-C-S, 50 Hz.

Ochrana:		Automatickým odpojením od zdroje

Přípojnice:		Nahrazeny kabely 2 x AYKY 3 x 185 + 95 mm2

Propoj mezi RE a RH:	Nahrazen kabely 2x CYKY 3 x 120 + 70 mm2

Řešeno pouze napojení NN rozvaděče RE a RH. Hlavní propojení přípojnicemi bude demontováno a nahrazeno vodiči. Aktuálně jsou vodiče dimenzovány na stávající transformátor. Vodiče jsou dimenzovány pro přenesení omezeného výkonu z transformátoru na aktuální stav (400 A). Vodiče budou taženy od transformátoru po podlaze, protaženy stávajícím poklopem do spodního prostoru, dále stávajícím prostupem do rozvodny NN a napojeny na vstupní svorky rozvaděče RE. Z výstupních svorek rozvaděče RE bude veden kabelový propoj po zemi a spodním kabelovým prostorem do rozvaděče RH, konkrétně jeho prvního pole. Viditelné části kabelových tras v místnosti NN rozvodny budou zakrytovány, a to tak, že bude provedeno s prostorovou rezervou pro budoucí doplnění minimálně 1 kabelu stejného průřezu.

## Měření a návrh kompenzace

Není součástí tohoto projektu. Kompenzace bude řešena v rámci samostatného projektu FVE.

## Nakládání s odpady

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Při nakládání s odpady se bude dodavatel (mimo jiné) řídit:

- Zákonem č. 185 / 2001 Sb. O odpadech, které stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Rovněž veškerá manipulace s odpady musí probíhat v souladu s výše zmíněným zákonem.

- Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, a stanoví se další seznamy odpadů.

- Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládkách

- Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrickým zařízeními a elektro odpady.

Veškeré stavební práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to zejména dle Vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. - „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ v aktuálním znění. Tato problematika bude podrobně řešena dodavatelskými firmami dle platných předpisů a norem souvisejících s prováděním stavby.

## Seznam základních použitých norem

| 3301 - Jmenovité hodnoty a značení předmětů |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 0165 ED.2 | Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení | Vydání: 04/2014 |
| 3315 – Revize elektrických zařízení |  |  |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení | 06/1991 |
| 3320 - Společné zařizovací předpisy |  |  |
| ČSN 33 2000-1 ED.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 05/2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ED.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 01/2018 |
| ČSN 33 2000-5-52 ED.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení | 02/2012 |
| ČSN 33 2000-5-54 ED.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče | 04/2012 |
| ČSN 33 2000-6 ED.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize | 03/2017 |
| ČSN 33 2000-7-704 ED.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích | 10/2018 |
| 3332 – Rozvodná zařízení a elektrické stanice |  |  |
| ČSN EN 50522 ED.2 | Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC | 01/2023 |
| ČSN EN IEC 61936-1 ED.2 | Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV – Část 1: AC | 08/2022 |
| 3333 - Rozvod elektrické energie |  |  |
| ČSN 33 3320 ED.2 | Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky | 08/2014 |
| ČSN EN 50341-1 ED.2 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace | 11/2013 |
| 3413 - Zvláštní elektrická zařízení |  |  |
| ČSN EN 62305-2 ED.2 | Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika | 02/2013, s účinností do 10/2027 |
| 3431 - Práce na elektrických zařízeních a vedeních |  |  |
| ČSN EN 50110-1 ED.3 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky | 05/2015, s účinností do 05/2026 |
| 3474 – Silové vodiče |  |  |
| ČSN EN 50565-1 | Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny | 02/2015 |
| ČSN EN 50565-2 | Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 | 02/2015 |
| ČSN EN 50334 | Označování žil elektrických kabelů | 12/2001 |
| ČSN 34 7405 ED.2 | Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně | 11/2010 |
| 3476 – Silové kabely |  |  |
| ČSN 34 7614 | Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV | 07/1999 |
| 3571 – Silové rozváděče |  |  |
| TNI IEC/TR 61439-0 | Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů | 08/2023 |
| 3604 – Vnitřní a venkovní osvětlení |  |  |
| ČSN CEN/TR 13201-1 | Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení | 12/2017 |
| ČSN EN 13201-2 | Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky | 04/2019 |
| ČSN 36 0459 | Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení | 02/2023 |
| 7360 - Stavby pro dopravu apod. |  |  |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání vedení technického vybavení | 10/2020 |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací | 01/2006 |
| Zákon č. 458/2000 Sb. | Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) | 12/2000, v aktuálním znění |
| Zákon č. 541/2020 Sb. | Zákon o odpadech | 12/2020, v aktuálním znění |

## Postup výstavby

Postup musí zpracovat zhotovitel na základě konkrétních podmínek v době realizace. Bude zejména záviset na součinnosti odběratele, zhotovitele a společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Nejdůležitější bude vybrat vhodný termín mimo výuku žáků střední školy.

## Vypínání sítí VN

Předpokládá se odstávka VN, která bude řešena na nezbytně nutnou dobu. S ohledem na zajištění bezpečnosti je třeba ověřovat beznapěťový stav a neporušení zkratovací soupravy před každým započetím prací. Část VN má na starosti společnost ČEZ Distribuce, a.s. a po dohodě mohou pouze oni zajistit beznapěťový stav.

## Harmonogram prací

Bude zpracován na základě Smlouvy, uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Předpokládá se realizace stavby řádově do 1 měsíce od jejího reálného započetí, zejména s ohledem na předpokládané lhůty dodávek komponent NN a transformátoru. Technologie se nebudou montovat dříve, než budou ukončeny stavební práce.

## Ochrana životního prostředí

S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na současný stav životního prostředí.

## Bezpečnost práce a technických zařízení

S ohledem na druh, rozsah, místo a způsob realizace stavby bude nutné vzhledem k veřejnosti v průběhu realizace stavby zamezit nepovolaným osobám přístup na staveniště, udržovat v čistotě veřejné komunikace pro silniční provoz i pro pěší a provádět stavební práce v souladu s ustanoveními technických norem a souvisejících předpisů. Veškeré stavební práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů.

Po dobu výstavby je nutno dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy k vyloučení úrazu elektrickým proudem. Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel. Prokazatelně proškolí pracovníky své i svých případných subdodavatelů před zahájením stavby.

## Časový postup likvidace zařízení staveniště

Staveniště bude zlikvidováno, pokud možno s ukončením stavby, nejpozději však do 14 ti dnů, kdy budou odstraněny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání a provozu.

V Ostravě 03/2026

Ing. Dominik Špaček