## Rekapitulace
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
| Stavba: | Výměna transformátoru v areálu SPŠ a OA Bruntál
| Objednatel: | Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Uchazeč:
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 03/2026
| Kód | Popis | Cena celkem
| A | Silnoproud - montáž/demontáž | 0
| B | Silnoproud - specifikace | 0
| C | Nátěry a stavební práce | 0
| D | Ostatní | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## A
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
A |  | Silnoproud - montáž/demontáž
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
A.001 |  | Montáž kabelu CYKY 3 x 120 + 70 mm2, včetně zakončení | m |  | 10 | 0
A.002 |  | Montáž kabelu AYKY 3 x 185 + 95 mm2, včetně zakončení | m |  | 16 | 0
A.003 |  | Montáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x70/16 C mm2, včetně koncovek | m |  | 33 | 0
A.004 |  | Montáž nového transformátoru | ks |  | 1 | 0
A.005 |  | Demontáž půvoního transformátoru | ks |  | 1 | 0
A.006 |  | Ekologická likvidace půvoního transformátoru, včetně odvozu, manipulace, odkupu | ks |  | 1 | 0
A.007 |  | Demontáže v rozvodně NN (hlavní jistič 400 A, MTP a přepojení souvisejících zařízení a kabelů) | ks |  | 1 | 0
A.008 |  | Demontáž původních přípojnic v místnosti trafostní (VN i NN), včetně železné podpěry | ks |  | 1 | 0
A.009 |  | Montážní práce v RE viz. schéma (hlavní jistič a MTP) | ks |  | 1 | 0
A.010 |  | Úprava zakrytování plombování (montáž + dodávka) | ks |  | 1 | 0
A.011 |  | Úprava VN kobky na napojení kabelu | ks |  | 1 | 0
A.012 |  | Úprava, doplnění v rozvaděči RH (předřazení pojistek pro jističe do 125A, z důvodu zvýšených zkratových poměrů v síti) | ks |  | 1 | 0
A.013 |  | Montáž vnitřní koncovky 22kV 70-240mm2 (TR) | ks |  | 6 | 0

## B
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
B |  | Silnoproud - specifikace
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
B.001 |  | Kabel CYKY 3 x 120 + 70 mm2, včetně zakončení | m |  | 10 | 0
B.002 |  | Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm2, včetně zakončení | m |  | 16 | 0
B.003 |  | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16 C mm2 | m |  | 33 | 0
B.004 |  | Transformátor 630 kVA, 22/0,40 kV, 50 Hz, včetně dopravy, referenční výrobci např. Elpro-Energo, BEZ Transformátory | ks |  | 1 | 0
B.005 |  | Jistič 400 A, 3f, 50kA | ks |  | 1 | 0
B.006 |  | Fakturační MTP 400A/5A/5A, 0,5s, 10VA, 4Q s děleným jádrem | ks |  | 3 | 0
B.007 |  | Vnitřní koncovka 22kV 70-240mm2 (TR) | ks |  | 6 | 0
B.008 |  | Tepelná ochrana (vč. Termistorů, vyhodnocovací jednotky a propojovací kabeláže) | ks |  | 1 | 0
B.009 |  | Zakrytování kabelových tras v rozvodně NN, včetně práce (s prostorovou rezervou pro budoucí doplnění kabeláže) | ks |  | 1 | 0
B.010 |  | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 |  | 1 | 0

## C
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
C |  | Nátěry a stavební práce
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 |  | Výmalba stěn a stropu místnosti prodyšnou sanační barvou, včetně barvy | m2 |  | 45 | 0
C.002 |  | Nátěr kovové konstrukce kabelového kanálu, poklopu a soklů včetně barvy | m2 |  | 4 | 0
C.003 |  | Zbroušení a nátěr ocelových konstrukcí v podlaze na stěnách a stropu | m2 |  | 4 | 0
C.004 |  | Obroušení, nebo otryskání kovové konstrukce kanálu a poklopu | m2 |  | 4 | 0
C.005 |  | Stěnový penetrační nátěr | m2 |  | 45 | 0
C.006 |  | Nátěr podlahy protiprašným nátěrem | m2 |  | 8 | 0
C.007 |  | Oprava části podlah | m2 |  | 2 | 0

## D
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
D |  | Ostatní
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) | ks |  | 1 | 0
D.002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení výchozí revize dle podmínek TZ | ks |  | 1 | 0
D.003 |  | Aktualizace místního provozního předpisu | ks |  | 1 | 0
D.004 |  | Dokumentace realizační/výrobní dodavatelská dokumentace, rozsah dán odhadem, závisí na konkrétním zhotoviteli | ks |  | 1 | 0
D.005 |  | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný ČEZ placená součinnost správce | hod |  | 16 | 0
D.006 |  | Náhradní zdroj o výkonu 30 kW | den |  | 5 | 0