Příloha č. 1 – Technická specifikace

Dodavatel doplní tabulku „Technická specifikace“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Dodavatel uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Výměna chladicího agregátu pro COS

…………………… (přesný název, typ nabízeného zařízení)

| Požadavek | Požadovaná hodnota | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet chladicích okruhů | 2 okruhy |  |  |
| Teplotní spád vody (vstup/výstup) | 12 / 6 °C |  |  |
| Chladicí výkon (Qch) | min. 176 kW |  |  |
| Účinnost EER při 100% zatížení | min. 3,263 kW/kW |  |  |
| Sezónní účinnost SEER | min. 5,160 kW/kW |  |  |
| Napájecí napětí | 3x 400 V / 50 Hz |  |  |
| Maximální startovací proud | max. 304 A |  |  |
| Typ kompresorů | On / Off |  |  |
| Typ kompresorové technologie | Hermetický scroll kompresor |  |  |
| Použité chladivo | R32 |  |  |
| Maximální šířka zařízení | max. 2 238 mm |  |  |
| Maximální výška zařízení | max. 2 535 mm |  |  |
| Maximální délka zařízení | max. 2 514 mm |  |  |
| Maximální provozní hmotnost | max. 1 965 kg |  |  |
| Ochrana motoru kompresorů | Kompletní ochrana proti přehřátí a nadproudu |  |  |
| Vybavení kompresorů | Ohřívač oleje (proti ředění chladiva při nečinnosti) |  |  |
| Uložení kompresorů | Pryžové antivibrační úchyty |  |  |
| Součásti chladicího okruhu | Vzduchem chlazený kondenzátor, elektronický expanzní ventil, průzor s indikátorem vlhkosti, filtrdehydrátor, plnicí ventily |  |  |
| Bezpečnostní a měřicí prvky | Vysokotlaký spínač, snímač vysokého tlaku, snímač nízkého tlaku, snímač tlaku oleje a teploty sání |  |  |
| Elektrický rozváděč na jednotce | Integrovaný, elektrické krytí min. IP54 |  |  |
| Bezpečnostní funkce rozváděče | Automatické přerušení napájení při otevření rozváděče |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

Jméno, příjmení, funkce